## Общий расчет
Формула (Староверов) Wвл. = (а+0,017*v)*(р2-р1)*760/Рбар*F
Бассейн |  |  | Смоченная поверхность |  |  | Люди
Тпм 28оС | 65% | Твд 26оС | Тпм 28оС | 65% | Твд 26оС | Тпм 28оС | 65% | Твд 26оС
a | 0.022 |  | tв | 28 | грд. С | n | 2 | чел.
v | 0.2 | м/с | tм | 22.8 | грд. С | w | 225 | г/ч на 1 чел
p1 | 25.21 | мм.рт.ст. | F | 2.72 | м2
p2 | 28.35 | мм.рт.ст.
pбар | 745 | мм.рт.ст.
F | 6.8 | м2
Gвл | 0.55 | кг/ч | Gвл | 0.092 | кг/ч | Gвл | 0.45 | кг/ч
Gвл. сумма |  | 1.092
dн | 10.6 | г/кг
dвн | 15.5 | г/кг
L | 193.8 | м3/ч
А | 2.7 | м
В | 2.5 | м
H | 2.8 | м
V | 19
Kp | 10.3
Note on A5: Фактор скорости (табличное)
Note on A6: скорость на д поверхностью (табличное)
Note on A7: Упругость в воздухе помещения (при температуре воздуха в помещении)
Note on A8: Упругость над поверхностью воды (при температуре окружающего воздуха по мокрому термометру в данном случае 21,9)
Note on A10: Площадь поверхности испарения
Note on B7: Упругость "воды"
Note on B8: Упругость "воздуха"
Note on B15: По I-d диаграмме при условиях 28,7 и 56,1 (Киев)
Note on B16: По I-d диаграмме для условий (внутренний воздух)
Note on C3: Данный расчет справедлив при температере воды в бассейне меньше температуры воздуха в помещении
Note on D5: Температура воздуха в помещении по сухому термометру
Note on D6: Температура воздуха в помещении по мокрому термометру
Note on D7: Площадь поверхности испарения (берется 20-40% от зеркала воды). Чем больше зеркало- тем меньше процент.
Note on F3: Данный расчет справедлив при температере воды в бассейне меньше температуры воздуха в помещении
Note on I3: Данный расчет справедлив при температере воды в бассейне меньше температуры воздуха в помещении

## Методика современная
Формула Wвл. = а*(р2-р1)*F
Бассейн |  |  | Смоченная поверхность |  |  | Люди
Тпм 28оС | 65% | Твд 26оС | Тпм 28оС | 65% | Твд 26оС | Тпм 28оС | 65% | Твд 26оС
[9 empty] | a | 0.5 | незначительное испарение
a | 5 |  | tв | 28 | грд. С | n | 2 | чел. |  | 5 | спокойное испарение (малый объем)
|  |  | tм | 22.8 | грд. С | w | 225 | г/ч на 1 чел |  | 15 | гидромассажная ванная (жилой дом)
Рвозд | 33.6 | мбар(кПа) | F | 2.72 | м2 |  |  |  |  | 20 | водоем в зале средних размеров
Рв | 24.6 | мбар(кПа) | [7 empty] | 28 | открытый бассейн
F | 6.8 | м2 | [7 empty] | 35 | водоем с высокой подвижностью воды
Gвл | 0.31 | кг/ч | Gвл | 0.092 | кг/ч | Gвл | 0.45 | кг/ч
Дополнения
Gвл. сумма |  | 0.852 | [7 empty] | t | Влажность | Р
[10 empty] | 27 | 100%(вода) | 34.8 | мбар(кПа)
dн | 10.6 | г/кг | [7 empty] | 26 | 100%(вода) | 33.6 | мбар(кПа)
dвн | 15.5 | г/кг | [7 empty] | 28 | 65%(воздух) | 24.6 | мбар(кПа)
L | 151.2 | м3/ч | [7 empty] | 29 | 65%(воздух) | 26 | мбар(кПа)
А | 2.8 | м | [7 empty] | 30 | 65%(воздух) | 27.6 | мбар(кПа)
В | 5.6 | м
H | 2.8 | м
V | 44
Kp | 3
Note on A5: Эмперический коэф.
Note on A7: Давление водяных паров насыщенного воздуха при температуре воды в бассейне
Note on A8: Парциальное давление водяных паров при заданных температуре и влажности воздуха в бассейне
Note on A9: Площадь поверхности испарения
Note on B7: Упругость "воды" при t воды и 100% влажности
Note on B8: Упругость "воздуха" при t воздуха и заданной влажности
Note on B14: По I-d диаграмме при условиях 28,7 и 56,1 (Киев)
Note on B15: По I-d диаграмме для условий (внутренний воздух)
Note on C3: Данный расчет справедлив при температере воды в бассейне меньше температуры воздуха в помещении
Note on C7: По h-d диаграмме
Note on D5: Температура воздуха в помещении по сухому термометру
Note on D6: Температура воздуха в помещении по мокрому термометру
Note on D7: Площадь поверхности испарения (берется 20-40% от зеркала воды). Чем больше зеркало- тем меньше процент.
Note on F3: Данный расчет справедлив при температере воды в бассейне меньше температуры воздуха в помещении
Note on I3: Данный расчет справедлив при температере воды в бассейне меньше температуры воздуха в помещении
Note on J4: Эмперический коэф.
Note on N13: По h-d диаграмме

## Бязина-Крумме
Формула Wвл. = F*((0,118+(0,01995*a*(Pw-Pv)/1,333))
Бассейн |  |  | Смоченная поверхность |  |  | Люди
Тпм 28оС | 65% | Твд 26оС | Тпм 28оС | 65% | Твд 26оС | Тпм 28оС | 65% | Твд 26оС
[9 empty] | a | 0.5 | для больших общественных бассейнов
a | 0.3 |  | tв | 28 | грд. С | n | 2 | чел. |  | 0.4 | для бассейнов отелей
Рвозд | 33.6 | мбар(кПа) | tм | 22.8 | грд. С | w | 225 | г/ч на 1 чел |  | 0.3 | для небольших частных бассейнов
Рв | 24.6 | мбар(кПа) | F | 2.72 | м2
F | 6.8 | м2
Gвл | 1.08 | кг/ч | Gвл | 0.092 | кг/ч | Gвл | 0.45 | кг/ч
Дополнения
Gвл. сумма |  | 1.622 | [7 empty] | t | Влажность | Р
[10 empty] | 27 | 100%(вода) | 34.8 | мбар(кПа)
dн | 10.6 | г/кг | [7 empty] | 26 | 100%(вода) | 33.6 | мбар(кПа)
dвн | 15.5 | г/кг | [7 empty] | 28 | 65%(воздух) | 24.6 | мбар(кПа)
L | 287.8 | м3/ч | [7 empty] | 29 | 65%(воздух) | 26 | мбар(кПа)
А | 2.8 | м | [7 empty] | 30 | 65%(воздух) | 27.6 | мбар(кПа)
В | 5.6 | м
H | 2.8 | м
V | 44
Kp | 7
Note on A5: Коэффициент занятости бассейна людьми
Note on A6: Давление водяных паров насыщенного воздуха при температуре воды в бассейне
Note on A7: Парциальное давление водяных паров при заданных температуре и влажности воздуха в бассейне
Note on A8: Площадь поверхности испарения
Note on B6: Упругость "воды" при t воды и 100% влажности
Note on B7: Упругость "воздуха" при t воздуха и заданной влажности
Note on B14: По I-d диаграмме при условиях 28,7 и 56,1 (Киев)
Note on B15: По I-d диаграмме для условий (внутренний воздух)
Note on C3: Данный расчет справедлив при температере воды в бассейне меньше температуры воздуха в помещении
Note on C6: По h-d диаграмме
Note on D5: Температура воздуха в помещении по сухому термометру
Note on D6: Температура воздуха в помещении по мокрому термометру
Note on D7: Площадь поверхности испарения (берется 20-40% от зеркала воды). Чем больше зеркало- тем меньше процент.
Note on F3: Данный расчет справедлив при температере воды в бассейне меньше температуры воздуха в помещении
Note on I3: Данный расчет справедлив при температере воды в бассейне меньше температуры воздуха в помещении
Note on J4: Эмперический коэф.
Note on N13: По h-d диаграмме