## Дымовая зона
Расчет по СНиП 2.04.05-91
Расчет по очагу пожара или дымовой зоне до 1600м2
Гараж на отм -3.300
Длина помещения |  | 1 | м
Ширина помещения |  | 1 | м
Высота помещения |  | 3.7 | м
Площадь помещения |  | 302.8 | м2
Объем помещения |  | 1120.36 | м3
Периметр очага пожара |  | 6.6124 | м
Расход дыма |  | 17690.1655 | кг/ч
Температура дыма |  | 450 | 0с | 300 | 600 | 220
Удельный вес |  | 0.48824 | кг/м3 | 0.61606 | 0.40435 | 0.71602
Расход дыма |  | 36232.2652 | м3/ч
Ориентировочный расход дыма (по Пособию)
1000*А0,5 |  | 17401.1494 | кг/ч
50А+0,1n
n - число закрытых дымовых клапанов | 1 | 15140.1 | кг/ч
Средний удельный вес дыма |  | 5 | H/м3 | 6 | 4 | 7
Yм |  | 4.556 | H/м3 | 5.556 | 3.556 | 6.556
Плотность дыма |  | 0.46443 | кг/м3 | 0.56636 | 0.36249 | 0.6683
Длина помещения |  | 36 | м
Ширина помещения |  | 3 | м
Высота помещения |  | 4 | м
Площадь помещения |  | 108 | м2
Объем помещения |  | 432 | м3
Периметр очага пожара |  | 3.9491 | м
Расход дыма |  | 10564.9109 | кг/ч
Температура дыма |  | 450 | 0с
Удельный вес |  | 0.48824 | кг/м3
Расход дыма |  | 21638.6135 | м3/ч
Расчетная площадь открывающихся окон при длине помещения 15м
|  | 0.3 | м2/м
Note on E9: Расчет действительный при очаге пожара до 12м
Note on E11: При горении твердых тел
Note on G11: При горении волокнистых веществ и при удалении дыма из коридоров и холлов.
Note on H11: При горении жидкости и газов.
Note on I11: Для библиотек, книгохранилищ и складов бумаги.

## Зона
Расчет по СНиП 2.04.05-91
Расчет по очагу пожара или дымовой зоне до 1600м2
Длина помещения |  | 36 | м
Ширина помещения |  | 36 | м
Высота помещения |  | 3.8 | м
Площадь помещения |  | 1131 | м2
Объем помещения |  | 4297.8 | м3
Периметр очага пожара |  | 12.7795 | м
Расход дыма |  | 21622.9656 | кг/ч
Температура дыма |  | 450 | 0с | 300 | 600 | 220
Удельный вес |  | 0.48824 | кг/м3 | 0.61606 | 0.40435 | 0.71602
Расход дыма |  | 44287.2639 | м3/ч | 35099.0348 | 53475.4929 | 30198.646
Ориентировочный расход дыма (по Пособию)
1000*А0,5 |  | 33630.3434 | кг/ч
50А+0,1n
n - число закрытых дымовых клапанов | 1 | 56550.1 | кг/ч
Средний удельный вес дыма |  | 5 | H/м3 | 6 | 4 | 7
Yм |  | 4.7149 | H/м3 | 5.7149 | 3.7149 | 6.7149
Плотность дыма |  | 0.48062 | кг/м3 | 0.58256 | 0.37868 | 0.68449
Расход дыма |  | 69972.7182 | м3/ч | 57728.7873 | 88808.4625 | 49131.6565
Note on A1: Приложение 22 По периметру очага пожара. (склады, магазины, автостоянки)
Note on E9: Расчет действительный при очаге пожара до 12м
Note on E10: Коэфф. К=1-при искуственном побуждении; К=1,2-при естественной тяге и при устройстве параллельно спринклерного пожаротушения.
Note on E11: При горении твердых тел
Note on G11: При горении волокнистых веществ и при удалении дыма из коридоров и холлов.
Note on H11: При горении жидкости и газов.
Note on I11: Для библиотек, книгохранилищ и складов бумаги.

## Пер.
Расчет по пособию
Удельный расход дыма | 17500 | кг/ч/м2
А1 | 2 | м2
А2 | 2 | м2
Высота двери | 2.2
К1 | 1.04
Расход дыма | 72802.1875
Температура дыма | 450 | 0с
Удельный вес | 0.48824 | кг/м3
Расход дыма | 149110.4293
Удельный расход на площ двери | 18200.5469
Пособие
Склад на отм 0.000
Ho | 1.3
Температура нар возд | -22
Температура дыма
Уд. вес нар. воздуха | 13.7965
Уд. вес дыма | 5
Плотность нар возд. | 1.4064 | кг/м3
Скорость ветра | 4.2 | м/с
К3 | 0.5
Расход дыма | 2815480.3489

## Кор.
Расход дыма, удаляемого при пожаре
Расход дыма, подлежащий удалению из коридора
Ширина большей из открываемой створок дверей при выходе из коридора или холла к лестничным клеткам или наружу. | 1.1 | м
Высота двери | 2.2 | м
Колличество эвакуируемых людей через одну дверь | 26 | чел
n | 0.7 | 0.8
Расход дыма для общественных и пром. зданий G1 | 12347.6738 | кг/ч
Расход дыма для жилых зданий G2 | 8593.1195 | кг/ч
Расход воздуха м3/ч L1 | 19403.4875 | м3/ч
Расход воздуха м3/ч L2 | 13503.4735 | м3/ч
Note on B7: Только при расчете админ. и пром. зданий.

## Там-шлю
Подпор в тамбур-шлюзы
| при закрытыхдверях | при закрытых дверях | при 1-й открытой двери
Количество дверей, шт | 3 | 2 | 1
Высота двери, м | 2 | 2 | 2
Ширина двери, м | 0.8 | 0.8 | 0.9
Ширина щели, м | 0.002 | 0.002
Площадь неплотностей и щелей в притворах дверей тамбур-шлюзов, м2 | 0.0336 | 0.0224 | 1.8
Расчетная температура наружного воздуха (пар.Б) | -22 | -22
Плотность воздуха | 1.4064 | 1.4064
Скорость ветра | 4.2 | 4.2
Расход воздуха для подачи в тамбур-шлюз, м3/час | 540.3441 | 360.2294 | 8460
| 540.3441 | 360.2294 | 9000.3441
СНиП 2.04.05-91*
пункт 5.15. Подачу наружного воздуха при пожаре для противодымной защиты здания следует предусматривать: г) в тамбур-шлюзы перед лифтами в подвальном этаже общественных, административно-бытовых и производственных зданий
РАСЧЕТ: г. Киев, ул. Рогнединская,2
температура наружного воздуха (параметры Б) |  |  |  |  | 0С | -22
плотность наружного воздуха (параметры Б), ρ |  |  |  |  | кг/м3 | 1.4064
скорость ветра наружного воздуха (параметры Б), ν |  |  |  |  | м/с | 4.2
Дверь на входе в тамбур-шлюз:
|  |  |  | ширина | м | 1
|  |  |  | высота | м | 2
|  |  |  | площадь | м2 | 2
Дверь в лифтовую шахту:
|  |  |  | ширина | м | 0.8
|  |  |  | высота | м | 2
|  |  |  | площадь | м2 | 1.6
Ширина щели |  |  |  |  | м | 0.002
Площадь неплотностей и щелей в дверях, Аш |  |  |  |  | м2 | 0.0232
Расход наружного воздуха в тамбур-шлюз, G |  |  |  |  | кг/час | 447.7137
Расход наружного воздуха в тамбур-шлюз, L |  |  |  |  | м3/час | 318.346
Note on A20: если скорость ветра в ТП>ХП, то расчеты должны быть проверены на ТП (параматры Б)
Note on G18: Введите значение
Note on G20: Введите значение
Note on G22: Введите значение
Note on G23: Введите значение
Note on G26: Введите значение
Note on G27: Введите значение
Note on G29: Введите значение

## ЛК-"А"
По узлу "А", для 2-х лифтов
Подпор в лифтовую шахту |  | Расчет
Ис- | Расчетная наружная температура, град С | -22
ход- | Расчетная скорость ветра, м/сек (пар. Б) | 5
ные- | Плотность наружного воздуха, кг/м3 | 1.4064
| Число этажей в здании, N | 7
| Высота этажа в здании, h | 4.3
дан- | Площадь входных дверей в здание, А м2 | 2.2
ные- | Среднее число дверей на одном этаже для для выхода в коридор, n | 8
| Разность удельных весов воздуха Н/м3, для ЛК и ЛШ при tн=-22 | 1.025
| Расход дыма Gд, кг/час | 13500
1 | Давление в вестибюле, Рвес=Рш1=Рк1 | 44.6116
2 | Средний расход воздуха, поступающего в здание из лифтовых шахт на каждом этаже со 2-го по верхний, Gср (при Pш1) | 1324.7318
3 | Расход наружного воздуха при открытых дверях лифт. шахт на 1-м эт. и открыт. Двери на выходе из здания, Gш1 кг/час (прямой тамбур) | 23855.4895
4 | Расход воздуха,подаваемый в лифтовую шахту, Gш | 31713.8802
5 | Расход наружного воздуха, подаваемого в лифтовую шахту, Lш м3/час | 26428
6 | Потери давления в сети от воздухозабора до входа воздуха в лифтовую шахту, ΔРс | 50
7 | Полное давление вентилятора, подающего воздух в лифтовые шахты, Рвен шахта Па | 125.4641
Note on C8: Заполнить
Note on C9: Заполнить
Note on C10: Заполнить
Note on C11: Заполнить
Note on C13: Заполнить
Note on C14: Формула 20
Note on C15: По формуле 26
Note on C16: Формула 24
Note on C17: Формула 21
Note on C20: Формула 27

## ЛК-"Б"
| По узлу "Б", для 2-х лифтов | Расчет |  | По узлу "Б", для 2-х лифтов | Расчет
Подпор в Л.К. и лифтовую шахту (общая подача) |  | в осях 5-7 | Подпор в Л.К. и лифтовую шахту (независимая подача) |  | в осях 5-7
Ис- | Расчетная наружная температура, град С | -22 | Ис- | Расчетная наружная температура, град С | -22
ход- | Расчетная скорость ветра, м/сек (пар. Б) | 4.2 | ход- | Расчетная скорость ветра, м/сек (пар. Б) | 4.2
ные- | Плотность наружного воздуха, кг/м3 | 1.4064 | ные- | Плотность наружного воздуха, кг/м3 | 1.4064
| Число этажей в здании, N | 7 |  | Число этажей в здании, N | 7
| Высота этажа в здании, h | 4.3 |  | Высота этажа в здании, h | 4.3
дан- | Площадь входных дверей в здание, А м2 | 2 | дан- | Площадь входных дверей в здание, А м2 | 2
ные- | Среднее число дверей на одном этаже для для выхода в коридор, n | 3 | ные- | Среднее число дверей на одном этаже для для выхода в коридор, n | 3
| Разность удельных весов воздуха Н/м3, для ЛК и ЛШ при tн=-22 | 1.025 |  | Разность удельных весов воздуха Н/м3, для ЛК и ЛШ при tн=-22 | 1.025
| Расход дыма Gд, кг/час | 0 |  | Расход дыма Gд, кг/час | 0
1 | Давление воздуха в вестибюле, Рвес. Па | 37.3659 | 1 | Давление воздуха в вестибюле, Рвес. Па | 37.3659
2 | Разность давлений в л.к. и лифт. шахте, ΔРкш Па | 100 | 2 | Разность давлений в л.к. и лифт. шахте, ΔРкш Па | 40
3 | Потери давления в сети от воздухозабора до входа воздуха в лифтовую шахту, ΔРс Па | 50 | 3 | Потери давления в сети от воздухозабора до входа воздуха в лифтовую шахту, ΔРс Па | 50
4 | Давление воздуха в лифтовой шахте, Pш1, Па | 64.7318 | 4 | Давление воздуха в лифтовой шахте, Pш1, Па | 70.7318
5 | Полное давление вентилятора, подающего воздух в лестничную клетку Рвен клетка Па | 245.5843 | 5 | Полное давление вентилятора, подающего воздух в лестничную клетку Рвен клетка Па | 191.5843
6 | Полное давление вентилятора, подающего воздух в лифтовые шахты, Рвен шахта Па | 145.5843 | 6 | Полное давление вентилятора, подающего воздух в лифтовые шахты, Рвен шахта Па | 151.5843
7 | Средний расход воздухачерез неплотности лифтовой шахты и закрытые двери лифтов, Gср (при Pш1и tн) | 1050 | 7 | Средний расход воздухачерез неплотности лифтовой шахты и закрытые двери лифтов, Gср (при Pш1и tн) | 1050
8 | Расход воздуха, выходящего через открытую входную дверь из здания, Gдв кг/час (прямой тамбур) | 35148.4065 | 8 | Расход воздуха, выходящего через открытую входную дверь из здания, Gдв кг/час (прямой тамбур) | 35148.4065
9 | Общий расход воздуха, в лестничную клетку и в лифтовую шахту, Gоб кг/час | 41448.4065 | 9 | Общий расход воздуха, в лестничную клетку и в лифтовую шахту, Gоб кг/час | 41448.4065
10 | Расход воздуха необходимый для создания подпора в лестничную клетку Gлк (определяется по рис.4) кг/час (при Рш1 и ΔРкш) | 26000 | 10 | Расход воздуха необходимый для создания подпора в лестничную клетку Gлк (определяется по рис.4) кг/час (при Рш1 и ΔРкш) | 17500
11 | Расход воздуха,подаваемый в лестничную клетку Lл м3/час | 21667 | 11 | Расход воздуха,подаваемый в лестничную клетку Lл м3/час | 14583
12 | Расход наружного воздуха необходимый пропустить в лифтовую шахту, Gш кг/час | 15448.4065 | 12 | Расход наружного воздуха, подаваемый непосредственнов лифтовую шахту, Gш кг/час | 23948.4065
13 | Расход наружного воздуха, необходимый пропустить в лифтовую шахту, Lш м3/час | 12874 | 13 | Расход наружного воздуха, подаваемый непосредственнов в лифтовую шахту, Lш м3/час | 19957
14 | Сумарный расход наружного воздуха, подаваемый для подпора в ЛК и лифтовую шахту, Lподп. м3/час | 34541
Note on C6: Заполнить
Note on C7: Заполнить
Note on C8: Заполнить
Note on C9: Заполнить
Note on C11: Заполнить
Note on C12: Формула 20
Note on C13: Пункт 2.5.2, пункт а
Note on C15: Формула 31
Note on C16: Формула 34
Note on C17: Формула 27
Note on C18: По рисунку 3
Note on C19: Формула 29
Note on C20: Формула 28
Note on C21: Рисунок 4
Note on G6: Заполнить
Note on G7: Заполнить
Note on G8: Заполнить
Note on G9: Заполнить
Note on G11: Заполнить
Note on G12: Формула 20
Note on G13: Пункт 2.5.2, пункт б
Note on G15: Формула 31
Note on G16: Формула 34
Note on G17: Формула 27
Note on G18: По рисунку 3
Note on G19: Формула 29
Note on G20: Формула 28
Note on G21: Рисунок 4

## ЛК-"В"
| По узлу "В", для 2-х лифтов | Расчет
Подпор в Л.К. и лифтовую шахту |  | в осях 5-7
Ис- | Расчетная наружная температура, град С | -22
ход- | Расчетная скорость ветра, м/сек (пар. Б) | 4.2
ные- | Плотность наружного воздуха, кг/м3 | 1.4064
| Число этажей в здании, N | 7
| Высота этажа в здании, h | 4.3
дан- | Площадь входных дверей в здание, А м2 | 2
ные- | Среднее число дверей на одном этаже для для выхода в коридор, n | 3
| Разность удельных весов воздуха Н/м3, для ЛК и ЛШ при tн=-22 | 1.025
| Расход дыма Gд, кг/час | 0
1 | Давление воздуха в вестибюле, Рвес, Па | 37.3659
2 | Разность давлений в л.к. и лифт. шахте, ΔРкш, Па | 40
3 | Потери давления в сети от воздухозабора до входа воздуха в лифтовую шахту, ΔРс Па | 50
4 | Давление воздуха в лифтовой шахте, Pш1, Па (по "В") | 87.1952
5 | Полное давление вентилятора, подающего воздух в лестничную клетку Рвен клетка Па | 208.0477
6 | Полное давление вентилятора, подающего воздух в лифтовые шахты, Рвен шахта Па | 168.0477
7 | Средний расход воздуха, поступающего в здание из лифтовых шахт на каждом этаже со 2-го по верхний, Gср (при Pш1) | 1800
8 | Расход воздуха, выходящего через открытую входную дверь из здания, Gдв кг/час (прямой тамбур) | 35148.4065
9 | Общий расход воздуха,подаваемый в лестничную клетку и в лифтовую шахту, Gоб | 45948.4065
10 | Расход воздуха,подаваемый в лестничную клетку Gл (определяется по рис.6) кг/час | 20000
11 | Расход воздуха,подаваемый в лестничную клетку Lл м3/час | 16667
12 | Расход наружного воздуха, подаваемого в лифтовую шахту, Gш кг/час | 25948.4065
13 | Расход наружного воздуха, подаваемого в лифтовую шахту, Lш м3/час | 21624
Note on C6: Заполнить
Note on C7: Заполнить
Note on C8: Заполнить
Note on C9: Заполнить
Note on C11: Заполнить
Note on C12: Формула 20
Note on C13: Пункт 2.5.2, пункт б
Note on C15: Формула 35
Note on C16: Формула 34
Note on C17: Формула 27
Note on C18: По рисунку 5
Note on C19: Формула 29
Note on C20: Формула 28
Note on C21: Рисунок 6

## ЛК-"Г"
По узлу "Г"
Температура наружного воздуха (параметры Б), tн | 0С | -22
Плотность наружного воздуха (параметры Б), ρ | кг/м3 | 1.4064
Скорость ветра наружного воздуха (параметры Б), ν | м/с | 4.2
Количество этажей, n | шт | 3
Давление воздуха в вестибюле 1 этаже, Рвест | Па | 37.3659
Давление воздуха в лестничной клетке на верхнем этаже, Рк | Па | 89.15
Давление воздуха в лифтовой шахте на верхнем этаже, Рш | Па | 22.4
Разность давлений между ЛК и ЛШ на уровне верхнего этажа, ΔРк,ш | Па | 66.75
Расход воздуха на каждый этаж, Gср | кг/час | 2100
Расход воздуха через наружную дверь, Gдв | кг/час | 33390.9861
Площадь входных дверей в здание, А | м2 | 1.9
Расход дыма, удаляемый противодымной вытяжной вентиляцией, Gдм | кг/час | 44400
Общий расход воздуха, Gоб | кг/час | 81990.9861
Расход наружного воздуха, подаваемый в лестничную клетку, Gк | кг/час | 42000
Расход наружного воздуха, подаваемый в лифтовую шахту, Gш | кг/час | 39990.9861
Расход наружного воздуха, подаваемый в лестничную клетку, Lк | м3/час | 29864.0227 | ПП1 | 14950
Расход наружного воздуха, подаваемый в лифтовую шахту, Lш | м3/час | 28435.5171 | ПП2 | 14950
|  |  | ПП3 | 28500
58400
Note on A9: ЛК-лестничная клетка, ЛШ-лифтовая шахта
Note on A10: при Рш и tн n
Note on A11: При прямом тамбуре
Note on A13: Определяется при расчете противодымной вентиляции
Note on G5: Введите значение
Note on G7: Определяем по табл.13, пособия 4.91 к СНиП 2.04.05-91*
Note on G8: Определяем по табл.13, пособия 4.91 к СНиП 2.04.05-91*
Note on G10: Определяем по рис. 14, пособия 4.91 к СНиП 2.04.05-91* В данном случае принято минимально-возможное значение
Note on G12: Введите размеры двери: =а*в а-ширина, в-высота
Note on G13: !!! В данном случае принято, необходимо произвести расчет
Note on G15: Определяем по рис.15 пособия 4.91 к СНиП 2.04.05-91*

## "В" с рас.
| По узлу "В", для 2-х лифтов c рассечкой | Расчет
| Подпор в лифтовую шахту в осях 8-9 | в осях М-М/0
| Расчетная наружная температура, град С | -22
| Расчетная скорость ветра, м/сек (пар. Б) | 4.2
| Плотность наружного воздуха, кг/м3 | 1.1966
| Площадь входных дверей в здание, А м2 | 2
| Коэффициент А | 10
| Коэффициент В | 1.6
| Коэффициент С | 0.6
| Расход дыма, удал. При пожаре Gд, кг/час | 12500
| Число этажей в нижней зоне здания, N | 6
| Число этажей в верхней зоне здания, N | 4
| Высота этажа в здании, h | 3.3
| Разность удельных весов воздуха Н/м3, для ЛК и ЛШ при tн=-22 | 0.95
1 | Давление в вестибюле, Рвес Па | 34.7757
2 | Расход воздуха через входную дверь площадью м2 при прямом тамбуре Gдв.кг/ч | 33908.3026
| Разность давлений между ЛК и лифтовой шахтой на уровне рассечки ΔРш1 (ΔРкш) | 50
3 | Давление воздуха в лифтовой шахте на 1-м эт., Pш1, Па | 35.6412
4 | По Pш1и ΔРш1 (ΔРкш) по табл. 6 находим средний расход воздуха на каждый этаж нижней зоны здания со 2-го по - и определяем Средний расход воздуха, поступающего в здание из лифтовых шахт на каждом этаже со 2-го по верхний, Gср кг/ч | 2100
5 | Общий расход воздуха для нижней зоны ЛК, Gсум. кг/ч | 56908.3026
6 | По Pш1и ΔРш1 (ΔРкш) по рис. 7 находим расход воздуха который нужно подать в нижнюю зону ЛК до рассечки для N= , Gк.н.з. кг/ч | 23000
7 | Давление воздуха в верхней части ЛК на уровне рассечки, Pк.нз.в., Па | 73.1012
8 | Расход воздуха, который должен поступить через нижнюю часть лифтовой шахты Gш.нз. кг/ч | 33908.3026
9 | Давление в верхней части верхней зоны ЛК, Pк.вз.в., Па | 71.032
10 | Расход воздуха который нужно подать в верхнюю зону ЛК Gк.в.з. кг/ч | 17751.941
11 | По Pш1и Рк.вз.в и по рис. 8 находим средний расход воздуха на каждый этаж верхней зоны здания, Gср кг/ч | 2000
12 | Расход воздуха, который должен поступить через верхнюю часть лифтовой шахты Gш.вз. кг/ч | 2748.059
13 | Общий расход воздуха в лифтовые шахты, Gш. кг/ч | 36656.3616
14 | Общий расход воздуха в ЛК, Gк. кг/ч | 40751.941
| Расход наружного воздуха, подаваемого в лифтовую шахту, Lш м3/час | 30547
| Расход воздуха, подаваемый в лестничную клетку Lл м3/час | 33960
| Расход воздуха в нижнюю зону ЛК м3/час | 19166.6667
| Расход воздуха в верхнюю зону ЛК м3/час | 14793.2841
Note on B8: Таблица 5
Note on B9: Таблица 5
Note on B10: Таблица 5
Note on B11: Определяется отдельнео
Note on C4: ввести значение
Note on C5: ввести значение
Note on C8: При числе лифтов 2
Note on C9: При числе лифтов 2
Note on C10: При числе лифтов 2
Note on C16: Формула 20 "Пособие"
Note on C17: Формула 29
Note on C18: Принимаем значение
Note on C19: Формула 38
Note on C21: Формула 28
Note on C23: Формула 41
Note on C24: Формула 40
Note on C25: Формула 42
Note on C26: Формула 43
Note on C28: Формула 44
Note on C29: Формула 45
Note on C30: Формула 46

## Защита дверей
Расход дыма из условий защиты дверей эвакуационных выходов (при Р больше чем 12м) | [5 empty] | Расчет
tн | Расчетная температура зимняя (парам. Б) |  |  |  |  | -22
Hd | Высота наиболее высоких дверей эвакуационных выходов, м |  |  |  |  | 2.2
h0 | Расчетная высота от нижней границы задымляемой зоны до середины двери |  |  |  |  | 1.3
Yin. | Удельный вес наружного воздуха, Н/м3 |  |  |  |  | 13.7886
p in. | Плотность наружного воздуха, кг/м3 |  |  |  |  | 1.4055
Y | Удельный вес дыма, принимаемый в соответствии по СНиП пп5.9-5.10, Н/м3 |  |  |  |  | 5
V | Скорость ветра: при V=1м/с следует принимать V=0, при больших значениях по СНиП, но не более 5м/с |  |  |  |  | 5
Ks | Берется по приложению 22 для механических систем |  |  |  |  | 1
А1 | Сумарная площадь одинарных дверей, открывающихся наружу |  |  |  |  | 0
А2 | Сумарная площадь первых дверей для выхода из помещения, при которых требуется открывать наружу вторые двери сумарной площадью А2` |  |  |  |  | 1.9
А3 | Сумарная площадь первых дверей для выхода из помещения, при которых требуется открывать наружу вторые и третьи двери сумарной площадью А3` и А3`` |  |  |  |  | 1.9
А2` | Рвсчитывается по плану |  |  |  |  | 3.1
А3` | Рвсчитывается по плану |  |  |  |  | 2.2
А3`` | Рвсчитывается по плану |  |  |  |  | 3.1
n | n=А2`/А2 |  |  |  |  | 1.6316
n1 | n1=А3`/А3 |  |  |  |  | 1.1579
m | m=А3``/А3 |  |  |  |  | 1.6316
K1 | Коэфф. для определения эквивалентной площади последовательно расположенных дверей |  |  |  |  | 1.1729
K2 | Коэфф. для определения эквивалентной площади последовательно расположенных дверей |  |  |  |  | 1.4565
K3 | Обычно К3=1; К3=0,8 при одной двери; К3=0,7 при двух дверях; К3=0,6 при трех; К3=0,4 при пяти и больше дверей из помещения |  |  |  |  | 0.4
Аd | Сумарная площадь дверей эвакуационных выходов, м2 |  |  |  |  | 1.9984
G | Расход дыма, кг/ч |  |  |  |  | 362619.8872
| Температура дыма, С | 450 | 300 | 600 | 220
| Плотность дыма, кг/м3 | 0.48814 | 0.61589 | 0.40428 | 0.71581
L | Расчетный расход дыма, м3/ч |  |  |  |  | 742857.1428
Note on E24: Как правило, расчетная температура
Note on J2: Заполнить по СНиП
Note on J3: Заполнить по плану
Note on J10: Заполнить
Note on J11: Заполнить
Note on J12: Заполнить
Note on J13: Заполнить
Note on J14: Заполнить
Note on J15: Заполнить
Note on J21: Заполнить

## Заполнение дымом
Время заполнения дымом помещения или резервуара |  |  | Расчет
Д | м | Длинна помещения | 36
Ш | м | Ширина помещения | 36
Н | м | Высота помещения | 4
А | м2 | Площадь помещения или резервуара | 1296
У | м | Уровень нижней границы дыма, принимаемый для помещений 2,5м, а для резервуаров- как высота от нижней кромки завес до пола помещения. | 2.5
Рj | м | Периметр очага пожара | 13.68
T | сек. | Время заполнения | 80.1844
Время эвакуации людей |  |  | Расчет
Д1 | м | Длинна первого участка пути | 30
Ш1 | м | Ширина первого участка пути | 12
N1 | чел. | Число людей на первом участке | 92
f | м2 | Сред. площадь горизонтальной проекции человека | 0.125
D | м2/м2 | Плотность людского потока на 1-м участке | 0.031944
G1 | м/мин. | Интенсивность движения людского потока | 5
V1 | м/мин. | Скорость движения потока людей на первом участке | 100
V1` | м/мин. | Замедление перед дверями | 5
(V1`) | м/мин. | Окончательная скорость | 100
t1 | сек. | Время движ. потока людей на 1-м участке | 0.005
Tр | сек. | Время заполнения (Тр=t1+t2 +t3+ и т.д.)
Note on H14: Взрослый в домашне одежде - 0,1; тоже в зимней одежде - 0,125; подросток - 0,07
Note on H16: Опред по табл. 2 пособия в зависимости от D1
Note on H17: Опред по табл. 2 пособия в зависимости от D
Note on H18: Опред по табл. 2 пособия в зависимости от D