## Лист1
|  | d | l/d | G / V | A * 10 -4
|  | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 15 | 2.69 | 685 | 10.5
|  | 20 | 1.79 | 1250 | 3.15
|  | 25 | 1.3 | 2040 | 1.18
|  | 32 | 0.895 | 3580 | 0.383
|  | 40 | 0.753 | 4670 | 0.225
|  | 50 | 0.54 | 7810 | 0.0806
|  | 70 | 0.377 | 13600 | 0.0265
|  | 80 | 0.304 | 19200 | 0.0134
|  | 100 | 0.237 | 28400 | 0.00611
|  | 120 | 0.181 | 43400 | 0.00261
|  | 150 | 0.144 | 62600 | 0.00126
Гидравлический Расчет двухтрубной системы
D мм
15
|  |  | 20 |  |  |  |  | для стальных труб D от 15 до 80 мм.
|  |  | 25 |  |  |  |  | в температурном диапазоне от 60 до 130 С
|  |  | 32 |  |  |  |  | t вх | 12
|  |  | 40 |  |  |  |  | t вых | 7
50
70
80
Расчет системы
№ уч |  |  | Q вт | G кг/ч | G л/сек | L м | D мм | l/d | G / V | A * 10 -4 | V м/с | S z | S *10 -4 | D P Па | S D P Па | S D P м.в.ст.
1 | - | 0 | 350000 | 60200 | 16.7222 | 5 | 80 | 0.304 | 19200 | 0.0134 | 3.1354 | 0 | 2.0368e-06 | 7381.4447 | 7381.4447 | 0.73814
2 | - | 0 | 300000 | 51600 | 14.3333 | 5 | 80 | 0.304 | 19200 | 0.0134 | 2.6875 | 0 | 2.0368e-06 | 5423.1022 | 5423.1022 | 0.54231
3 | - | 0 | 250000 | 43000 | 11.9444 | 5 | 80 | 0.304 | 19200 | 0.0134 | 2.2396 | 0 | 2.0368e-06 | 3766.0432 | 3766.0432 | 0.3766
4 | - | 0 | 200000 | 34400 | 9.5556 | 5 | 80 | 0.304 | 19200 | 0.0134 | 1.7917 | 0 | 2.0368e-06 | 2410.2676 | 2410.2676 | 0.24103
5 | - | 0 | 100000 | 17200 | 4.7778 | 5 | 80 | 0.304 | 19200 | 0.0134 | 0.89583 | 0 | 2.0368e-06 | 602.5669 | 602.5669 | 0.060257
6 | - | 0 | 50000 | 8600 | 2.3889 | 5 | 80 | 0.304 | 19200 | 0.0134 | 0.44792 | 0 | 2.0368e-06 | 150.6417 | 150.6417 | 0.015064
Последний прибор | [13 empty] | 2000 | 2000 | 0.2
0 | - | 6 | 50000 | 8600 | 2.3889 | 5 | 80 | 0.304 | 19200 | 0.0134 | 0.44792 | 0 | 2.0368e-06 | 150.6417 | 150.6417 | 0.015064
0 | - | 5 | 100000 | 17200 | 4.7778 | 5 | 80 | 0.304 | 19200 | 0.0134 | 0.89583 | 0 | 2.0368e-06 | 602.5669 | 602.5669 | 0.060257
0 | - | 4 | 200000 | 34400 | 9.5556 | 5 | 80 | 0.304 | 19200 | 0.0134 | 1.7917 | 0 | 2.0368e-06 | 2410.2676 | 2410.2676 | 0.24103
0 | - | 3 | 250000 | 43000 | 11.9444 | 5 | 80 | 0.304 | 19200 | 0.0134 | 2.2396 | 0 | 2.0368e-06 | 3766.0432 | 3766.0432 | 0.3766
0 | - | 2 | 300000 | 51600 | 14.3333 | 5 | 80 | 0.304 | 19200 | 0.0134 | 2.6875 | 0 | 2.0368e-06 | 5423.1022 | 5423.1022 | 0.54231
0 | - | 1 | 350000 | 60200 | 16.7222 | 5 | 80 | 0.304 | 19200 | 0.0134 | 3.1354 | 0 | 2.0368e-06 | 7381.4447 | 7381.4447 | 0.73814
Гребенка | [13 empty] | 465 | 465 | 0.0465
[13 empty] | Сумма | 41933.1327 | Па | 4.1933
[11 empty] | Местн. Сопротивления |  |  | 16773.2531 | 40%
[13 empty] | Сумма | 58706.3858 | Па
[13 empty] | Запас | 64577.0244 | 10%
[13 empty] | Насос | 15000 | Па
[13 empty] | Итого | 79577.0244 | Па
[13 empty] | Итого | 79.577 | кПа
[13 empty] | Итого | 7.9577 | м.вд.ст.
Note on A28: номера участков не влияют на расчет
Note on A35: номера участков не влияют на расчет
Note on D28: ввод значений производить либо по Q , или G, предпочтительней по Q.
Note on D29: ввод значений производить либо по Q , или G, предпочтительней по Q.
Note on D35: ввод значений производить либо по Q , или G, предпочтительней по Q.
Note on D36: ввод значений производить либо по Q , или G, предпочтительней по Q.
Note on D39: ввод значений производить либо по Q , или G, предпочтительней по Q.
Note on D40: ввод значений производить либо по Q , или G, предпочтительней по Q.
Note on H28: подбор диаметра производить вручную. ориентируясь на скорость
Note on H29: подбор диаметра производить вручную. ориентируясь на скорость
Note on H35: подбор диаметра производить вручную. ориентируясь на скорость
Note on H36: подбор диаметра производить вручную. ориентируясь на скорость
Note on M28: суммирование коеф. местных сопротивлений произвести самостоятеньно соласно расчетной схемы
Note on M29: суммирование коеф. местных сопротивлений произвести самостоятеньно соласно расчетной схемы
Note on M35: суммирование коеф. местных сопротивлений произвести самостоятеньно соласно расчетной схемы
Note on M36: суммирование коеф. местных сопротивлений произвести самостоятеньно соласно расчетной схемы