## Бланк для определения Qпомещ
Бланк для определения тепловой нагрузки на помещение
Внешняя нагрузка охлаждения
Поступление тепла через перекрытия и стены: | Площадь, м.кв. | Удельная мощность, Вт/м.кв. | Суммарный приток тепла, Вт
Поступление тепла через плоскую крышу без чердака (учитывается индивидуально) | 0 | 35 | 0
Поступление тепла через плоскую крышу при наличии чердака (учитывается индивидуально) | 0 | 20 | 0
Поступление тепла через потолок (если перепад t>6 С) | 0 | 10 | 0 | 0
Поступление тепла через пол (если перепад t>6 С) | 0 | 10 | 0
Поступление тепла через внешнюю стену (если перепад t>6 С) | 0 | 20 | 0
Поступление тепла через внутреннюю стену (если перепад t>6 С) | 0 | 10 | 0
Поступление тепла через окно: | Площадь окна, м.кв. | Удельная мощность, Вт/м.кв. | 0
Север (без солнечной защиты) | 0 | 100 | 0
-- при оборудовании окон световыми жалюзями и прочими строительными конструкциями К=0,5 - 1 | 0 | 60 | 0
Северо-Запад//Северо-Восток (без солнечной защиты) | 0 | 280 | 0
-- при оборудовании окон световыми жалюзями и прочими строительными конструкциями К=0,5 - 1 | 0 | 168 | 0
Юг (без солнечной защиты) | 0 | 360 | 0
-- при оборудовании окон световыми жалюзями и прочими строительными конструкциями К=0,5 - 1 | 0 | 252 | 0
Юго-Восток/Юго-Запад (без солнечной защиты) | 0 | 405 | 0
-- при оборудовании окон световыми жалюзями и прочими строительными конструкциями К=0,5 - 1 |  | 284 | 0
Восток/Запад (без солнечной защиты) | 0 | 350 | 0
-- при оборудовании окон световыми жалюзями и прочими строительными конструкциями К=0,5 - 1 | 7.5 | 210 | 1575
Внутренняя нагрузка охлаждения
Персональное тепло: | Количество людей, чел | Удельная мощность, Вт/чел | 0
-- в состоянии покоя | 0 | 100 | 0
-- легкая работа | 3 | 150 | 450
-- средняя работа |  | 200 | 0
-- тяжелая работа | 0 | 290 | 0
Тепло освещения: | Мощность светильников, Вт | Коэффициент | 0
-- 400 люкс освещения (SхВт/м2) | 0 | 37.68 | 0
-- 400 люкс освещения (SхВт/м2) с К=0,5 | 0 | 18.84 | 0
-- 300 люкс освещения (SхВт/м2) | 0 | 28.3 | 0
-- 300 люкс освещения (SхВт/м2) с К=0,5 | 37 | 14.15 | 523.55
-- потребляемая мощность х 0,86 | 0 | 0.86 | 0
Тепло машин (см. тех. хар-ки): | Количество единиц техники, шт | Удельная мощность, Вт/м.кв. | 0
Компьютер 286 (Q=130 Вт) | 0 | 150 | 0
Компьютер 386 - 486 (Q=180 Вт) | 0 | 180 | 0
Компьютер Pentium I, II (Q=200 Вт) | 0 | 250 | 0
Компьютер Pentium III (Q=250 Вт) | 1 | 300 | 300
Сервер от 0,4 до 2 кВт | 0 | 2000 | 0
Холодильник |  | 100 | 0
Ксерокс (от 350 до 600 Вт) | 0 | 450 | 0
Телевизор | 1 | 100 | 100
Прочее оборудование | Суммарная мощность обо-рудования, Вт | Коэффициент | 0
Другие Q=0,86 х Nпотр | 0 | 0.86 | 0
Тепло, вносимое наружным воздухом | Кол-во воздуха | Коэффициент | 0
| 370 | 3 | 1110
Площадь помещения, м2 | 37
Суммарный приток тепла |  |  | 4.0586
| Проверка | Вт/м2 (пл-ди) | 110