## 1. Введение
1. Аннотация к программе: ИТП 1.0
Программа ИТП 1.0 предназначена для получения данных :
- расчетных тепловых нагрузок на системы отопления
- расчетных тепловых нагрузок на системы вентиляции
- расчетных тепловых нагрузок на системы горячего водоснабжения
- расчетных расходов теплоносителя на системы отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения
- спецификаций оборудования ИТП
- чистой стоимости оборудования ИТП в евро
2. Цели программы :
- Достижение оптимального соотношения показателей стоимости и сложности инженерных систем здания.
- Возможность на раннем этапе проектирования здания оценить влияние архитектурных параметров (остекление, высотность, и.др.) на стоимость и сложность инженерных систем.
- Возможность архитекторам на стадиях архитектурных решений мгновенно оценить их влияние на инженерные коммуникации и их стоимость.
- Быстро определить значения тепловых нагрузок для текущего архитектурного решения, что определит значение резервируемой мощности на здание от источника (котельная, тэц)
- Возможность избежать сложных ситуаций на поздних (рабочих) стадиях (невязки, неоптимального соотношения зональностей, и др. привязанных к архитектуре) на ранних стадиях проектирования,
что позволит создать простые системы.
- Минимизировать объем исходнных данных для расчетов ( ИТП 1.0 использует 35 значений исходных данных), что важно на ранних стадиях проектирования.
- Определить стоимость оборудования ИТП.
- Получить спецификации оборудования.
3. Работа программы :
- Программа расчитывает наиболее распространенную схему теплоснабжения зданий в г.Москва:
- Двухтрубная, закрытая, смешанная, с ограничением максимального расхода.
- Система отопления - независимая, (в ИТП 1.0 максимальное количество систем отопления по зонам -3 )
- Система вентиляции - независимая, (в ИТП 1.0 максимальное количество систем вентиляции по зонам -3 )
- Система ГВС - двухступенчатая, циркуляционная, (в ИТП 1.0 максимальное количество систем ГВС по зонам -3 )
- Система хозяйственно-бытового повышения - позонная, не каскадная, с частотным регулированием, (в ИТП 1.0 -3 )
Внимание !
- Система пожаротушения в ИТП 1.0 - не расчтитывается (отдельные технические условия, отдельный проект)
- Узел ввода водопровода в ИТП 1.0 - не расчтитывается (отностится к разделу НВК, отдельные технические условия, отдельный проект)
- Узел учета тепла в ИТП 1.0 - не расчитывается (относится к разделу УУТЭ, отдельные технические условия, отдельный проект)
- Разделы электрики и автоматики в ИТП 1.0 - не расчитываются (относится к разделам ЭМ, АТ, отдельные техусловия)
- Заказ оборудования по спецификациям ИТП 1.0 - не возможен ! (Заказ и монтаж оборудования производить только по рабочему проекту)
4. Рекомендации к работе :
- Диапазон высотности 5 - 30 этажей ( 10 - 110м )
- Диапазон тепловой нагрузки на ИТП 0,3 - 5 Гкал/ч ( 0,5 - 5 Мвт )
При малых (больших) значениях увеличивается вероятость некорректной работы программы.
Ввод исходных данных - 2 лист
Экспликация оборудования - 13 лист
Спецификация оборудования - 14 лист

## 2. Исходные
1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЯ:
1. | h1= | 60 | м | - размер (см. рис.1)
2. | h2= | 3 | м | - размер (см. рис.1)
3. | h3= | 6 | м | - размер (см. рис.1)
4. | a1= | 20 | м | - размер (см. рис.1)
5. | b1= | 40 | м | - размер (см. рис.1)
6. | a2= | 30 | м | - размер (см. рис.1)
7. | b2= | 60 | м | - размер (см. рис.1)
8. | Fок1 = | 1500 | м2 | - поверхность всех окон (остекления) фасада 1
9. | Fок2 = | 1000 | м2 | - поверхность всех окон (остекления) фасада 2
10. | Fок3 = | 1500 | м2 | - поверхность всех окон (остекления) фасада 3
11. | Fок4 = | 1000 | м2 | - поверхность всех окон (остекления) фасада 4
12. | F 1 дв= | 4 | м2 | - площадь входной двери
13. | n = | 4 | шт | - количество дверей
14. | F 1вор= | 8 | м2 | - площадь ворот
15. | n = | 2 | шт | - количество ворот
16. | Этажность= | 21 | шт | - количество надземных этажей
17. | h эт = | 3 | м | - высота этажа
18. | Подз.уров= | 2 | шт | - количество подземных уровней
19. | h ур = | 3 | м | - высота уровня
2. КЛИМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
20. | Z от п = | 215 | сут | - продолжительность отопительного периода для города (СПБ 245, Москва 215)
21. | t от п = | -3.6 | С | - средняя температура за отопительный период (СПБ -5, Москва -3,6)
22. | t вр = | 18 | С | - температура в помещении, зависит от функциональности помещения (жилое 18)
23. | t нхб = | -28 | С | - температура наиболее холодной пятидневки по параметру Б (СПБ -27, Москва -28)
3. ВВОДНЫЕ ЛИНИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА И ВОДЫ:
24. | Р 1 = | 8 | атм | - давление в подающем трубопроводе теплосети ( диапазон 6 - 12)
25. | Р 2 = | 2 | атм | - давление в обратном трубопроводе теплосети (диапазон 2 - 4) | 5. Результаты:
26. | Ро = | 1.5 | атм | - минимальный напор на вводе водопровода (диапазон 1,5 - 4) | Q ото = | 0.5543 | Гкал/ч
[5 empty] | Q вен ж= | 1.2657 | Гкал/ч
| 4. СИТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: |  |  |  | Q вен н= | 0.42717 | Гкал/ч
[5 empty] | Q гвс м= | 0.453 | Гкал/ч
27. | Р рад = | 10 | атм | - рабочее давление отопительных приборов - батарей (чугун - 6 атм, стальные -10) | Q гвс ср= | 0.20591 | Гкал/ч
28. | Жил - | 1 | 0 / 1 | - наличие системы вентиляции жилой зоны (1-есть, 0-нет) | Q итп = | 2.4531 | Гкал/ч
29. | Нежил - | 1 | 0 / 1 | - наличие системы вентиляции нежилой зоны (1-есть, 0-нет)
[5 empty] | Зон ГВС - | 2 | кол-во
30. | N кв = | 126 | шт | - количество приведенных квартир (1100 максимум) | Зон ОТО - | 1 | кол-во
|  |  |  | в том числе приводятся к общему числу жилая, нежилая и подземная части | Зон ВЕН - | 1 | кол-во
31. | Н зоны гвс = | 40 | м | - высота зоны гвс (диапазон 40 - 60) масимум - 60 | Стоимость | 110789.1645 | евро | - чистая стоимость оборудования ИТП в евро
по прайс-листу компании "ЭЛИТА" 2006 года.
32. | Расчет | 1 | 0 / 1 | - 1) произвести расчет тепловых потерь, и использовать результаты
- 0) использовать известные тепловые нагрузки
33. | Q ото = | 0 | Гкал/ч | - нагрузка отопительная
34. | Q вен ж = | 0 | Гкал/ч | - нагрузка на вентиляцию жилой части
35. | Q вен н = | 0 | Гкал/ч | - нагрузка на вентиляцию нежилой части
| F фас 1 = | 2580 | м2 | - общая поверхность фасада 1 (расчетная)
| F фас 2 = | 1290 | м2 | - общая поверхность фасада 2 (расчетная)
| F фас 3 = | 2580 | м2 | - общая поверхность фасада 3 (расчетная)
| F фас 3 = | 1290 | м2 | - общая поверхность фасада 4 (расчетная)

## 3. Расчет нагрузок
ГСОП = | 4644 | сут С | - Расчет ГСОП, для данного города |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
[7 empty] | Количество приведенных квартир | Общий расход холодной и горячей воды секундн. | Расход горячей воды мах секундный | Расход горячей и циркуляционной воды секундный | Расход циркуляционной воды секундный | Расход холодной воды секундный | Общий расход холодной и горячей воды часовой | Расход горячей воды часовой | Нагрузка ГВС при водоразборе | Нагрузка потерь на циркуляцию | Нагрузка ГВС при водоразборе с учетом циркуляции | Общий расход холодной и горячей воды в сутки | Расход горячей воды в сутки | Расход тепла на ГВС в сутки с учетом потерь
2000 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 0.3 | 0.3
4000 | 2.8 | 4.2 | 3.7 | 0.45 | 0.35
6000 | 3.5 | 5.2 | 4.6 | 0.6 | 0.4
8000 | 4.2 | 6.2 | 5.5 | 0.7 | 0.45
10000 | 4.9 | 7.2 | 6.4 | 0.75 | 0.5
12000 | 5.6 | 8.2 | 7.3 | 0.8 | 0.55
4000 | 2.8 | 4.2 | 3.7 | 0.45 | 0.35
6000 | 3.5 | 5.2 | 4.6 | 0.6 | 0.4
1 = | 0.00035 | 0.0005 | 0.00045 | 7.5e-05 | 2.5e-05 |  | n | q tot | q h | q h cir | q cir | q c | q h ч tot | q h h ч | Q h h ч | Q h ч cir | Q h h ч cir | Q tot сут | Q h сут | Q сут
4644 | 3.0254 | 4.522 | 3.9898 | 0.4983 | 0.3661 |  | Кол-во | л/с | л/с | л/с | л/с | л/с | м3/ч | м3/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | м3/сут | м3/сут | Гкал/сут
[7 empty] | 126 | 5.36 | 3.11 | 3.58 | 0.88 | 2.75 | 14 | 7.94 | 0.421 | 0.0317 | 0.453 | 176 | 57.3 | 3.8
R стены
R= | 3.0254 | (м2*С)/Вт |  |  |  |  | 1: Выборка строки по количеству квартир (Таблица 5)
Кст = | 0.33053 | Вт/(м2*С) |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
R окон | [6 empty] | Количество приведенных квартир | Общий расход холодной и горячей воды секундн. | Расход горячей воды мах секундный | Расход горячей и циркуляционной воды секундный | Расход циркуляционной воды секундный | Расход холодной воды секундный | Общий расход холодной и горячей воды часовой | Расход горячей воды часовой | Нагрузка ГВС при водоразборе | Нагрузка потерь на циркуляцию | Нагрузка ГВС при водоразборе с учетом циркуляции | Общий расход холодной и горячей воды в сутки | Расход горячей воды в сутки | Расход тепла на ГВС в сутки с учетом потерь
R= | 0.4983 | (м2*С)/Вт
К ок = | 2.0068 | Вт/(м2*С)
R перекрытия
R= | 3.9898 | (м2*С)/Вт
К пот = | 0.25064 | Вт/(м2*С)
Fст1 = | 2820 | - (h1 x b1) + (h2 x b2) + (h3/2 x b2)
Fcт2 = | 1410 | - (h1 x a1) + (h2 x a2) + (h3/2 x a2)
Fcт3 = | 2820 | - (h1 x b1) + (h2 x b2) + (h3/2 x b2)
Fст4 = | 1410 | - (h1 x a1) + (h2 x a2) + (h3/2 x a2) |  |  |  |  | n | q tot | q h | q h cir | q cir | q c | q h ч tot | q h h ч | Q h h ч | Q h ч cir | Q h h ч cir | Q tot сут | Q h сут | Q сут
Fпот = | 800 | - (а1 х b1) |  |  |  |  | Кол-во | л/с | л/с | л/с | л/с | л/с | м3/ч | м3/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | м3/сут | м3/сут | Гкал/сут
[7 empty] | 126 | 5.36 | 3.11 | 3.58 | 0.88 | 2.75 | 14 | 7.94 | 0.421 | 0.0317 | 0.453 | 176 | 57.3 | 3.8
| Стены | Окна | Qст | Qок | Σβ | ΣQ
1 фасад | 2820 | 1500 | 20070.0734 | 138470.8007 | 1.13 | 179151.1877 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2 фасад | 1410 | 1000 | 6233.8864 | 92313.8671 | 1.13 | 111358.9615 | Количество приведенных квартир | Общий расход холодной и горячей воды секундн. | Расход горячей воды мах секундный | Расход горячей и циркуляционной воды секундный | Расход циркуляционной воды секундный | Расход холодной воды секундный | Общий расход холодной и горячей воды часовой | Расход горячей воды часовой | Нагрузка ГВС при водоразборе | Нагрузка потерь на циркуляцию | Нагрузка ГВС при водоразборе с учетом циркуляции | Общий расход холодной и горячей воды в сутки | Расход горячей воды в сутки | Расход тепла на ГВС в сутки с учетом потерь
3 фасад | 2820 | 1500 | 20070.0734 | 138470.8007 | 1.13 | 179151.1877
4 фасад | 1410 | 1000 | 6233.8864 | 92313.8671 | 1.13 | 111358.9615
Потол | 800 | 0 | 9223.52 | 0 | 1.13 | 10422.5776
591.4429
|  | Σβ | Q дв вор
F дв вор = | 32 | 0.27 | 53.2023 | кВт |  | 644.6452
V неж ч = | 12960 | м3 |  | V жил ч = | 38400 | м3
G вен = | 38880 | м3/ч |  | G вен = | 115200 | м3/ч
с = | 1 | кДж/кгС |  | с = | 1 | кДж/кгС | n | q tot | q h | q h cir | q cir | q c | q h ч tot | q h h ч | Q h h ч | Q h ч cir | Q h h ч cir | Q tot сут | Q h сут | Q сут
Q = | 496.8 | кВт |  | Q = | 1472 | кВт | Кол-во | л/с | л/с | л/с | л/с | л/с | м3/ч | м3/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | м3/сут | м3/сут | Гкал/сут
[7 empty] | 1 | 0.44 | 0.28 | 0.32 | 0.007 | 0.26 | 0.72 | 0.44 | 0.0233 | 0.000251 | 0.0236 | 1.4 | 0.455 | 0.0301
[7 empty] | 2 | 0.567 | 0.35 | 0.4 | 0.014 | 0.33 | 0.98 | 0.6 | 0.0316 | 0.000502 | 0.0321 | 2.8 | 0.91 | 0.0603
[7 empty] | 3 | 0.665 | 0.41 | 0.47 | 0.021 | 0.38 | 1.2 | 0.73 | 0.038 | 0.000754 | 0.0392 | 4.2 | 1.36 | 0.0904
[7 empty] | 4 | 0.752 | 0.46 | 0.53 | 0.028 | 0.43 | 1.4 | 0.84 | 0.045 | 0.001 | 0.0455 | 5.6 | 1.82 | 0.121
Q ото = | 0.5543 | Гкал/ч | - отопительная |  |  |  | 5 | 0.83 | 0.51 | 0.59 | 0.035 | 0.47 | 1.6 | 0.95 | 0.0501 | 0.00126 | 0.0513 | 7 | 2.27 | 0.151
[7 empty] | 6 | 0.9 | 0.55 | 0.63 | 0.042 | 0.51 | 1.8 | 1.04 | 0.0553 | 0.00151 | 0.0558 | 8.4 | 2.73 | 0.181
Q вен ж = | 1.2657 | Гкал/ч | - вентиляция жилой части |  |  |  | 7 | 0.97 | 0.59 | 0.68 | 0.049 | 0.54 | 1.9 | 1.14 | 0.0603 | 0.00176 | 0.062 | 9.8 | 3.18 | 0.211
Q вен н = | 0.42717 | Гкал/ч | - вентиляция нежилой части |  |  |  | 8 | 1.04 | 0.63 | 0.72 | 0.056 | 0.57 | 2.1 | 1.23 | 0.065 | 0.00201 | 0.067 | 11.2 | 3.64 | 0.241
[7 empty] | 9 | 1.1 | 0.66 | 0.76 | 0.063 | 0.61 | 2.2 | 1.31 | 0.0696 | 0.00226 | 0.0719 | 12.6 | 4.09 | 0.271
Q вен = | 1.6929 | Гкал/ч | - вентиляция общая |  |  |  | 10 | 1.16 | 0.7 | 0.81 | 0.07 | 0.64 | 2.36 | 1.4 | 0.0741 | 0.00251 | 0.0766 | 14 | 4.55 | 0.301
[7 empty] | 11 | 1.22 | 0.73 | 0.84 | 0.077 | 0.67 | 2.51 | 1.48 | 0.0784 | 0.00276 | 0.0811 | 15.4 | 5 | 0.332
Q гвс м = | 0.453 | Гкал/ч | - гвс маскимально секундная |  |  |  | 12 | 1.27 | 0.76 | 0.87 | 0.084 | 0.7 | 2.64 | 1.56 | 0.0826 | 0.00301 | 0.0856 | 16.8 | 5.46 | 0.362
Q гвс с = | 0.20591 | Гкал/ч | - гвс среднечасовая |  |  |  | 13 | 1.33 | 0.8 | 0.92 | 0.091 | 0.73 | 2.78 | 1.64 | 0.0867 | 0.00327 | 0.09 | 18.2 | 5.9 | 0.392
[7 empty] | 14 | 1.38 | 0.83 | 0.95 | 0.098 | 0.75 | 2.91 | 1.71 | 0.0907 | 0.00352 | 0.0943 | 19.6 | 6.37 | 0.422
[7 empty] | 15 | 1.43 | 0.86 | 0.99 | 0.11 | 0.78 | 3.04 | 1.79 | 0.0947 | 0.00377 | 0.0985 | 21 | 6.82 | 0.452
Q итп = | 2.4531 | Гкал/ч | - всего по итп (Qото + Q вен + Q гвс с) |  |  |  | 16 | 1.48 | 0.89 | 1.02 | 0.112 | 0.81 | 3.17 | 1.86 | 0.0986 | 0.00402 | 0.103 | 22.4 | 7.28 | 0.482
[7 empty] | 17 | 1.53 | 0.92 | 1.06 | 0.119 | 0.83 | 3.3 | 1.93 | 0.102 | 0.00427 | 0.107 | 23.8 | 7.73 | 0.512
[7 empty] | 18 | 1.58 | 0.95 | 1.09 | 0.126 | 0.86 | 3.42 | 2 | 0.106 | 0.00452 | 0.111 | 25.2 | 8.19 | 0.543
[7 empty] | 19 | 1.63 | 0.97 | 1.12 | 0.133 | 0.88 | 3.54 | 2.07 | 0.11 | 0.00477 | 0.115 | 26.6 | 8.64 | 0.573
[7 empty] | 20 | 1.68 | 1 | 1.15 | 0.14 | 0.91 | 3.67 | 2.14 | 0.114 | 0.00502 | 0.119 | 28 | 9.1 | 0.603
[7 empty] | 21 | 1.72 | 1.03 | 1.18 | 0.147 | 0.93 | 3.79 | 2.21 | 0.117 | 0.00528 | 0.123 | 29.4 | 9.55 | 0.633
[7 empty] | 22 | 1.77 | 1.05 | 1.21 | 0.154 | 0.96 | 3.91 | 2.28 | 0.121 | 0.00553 | 0.126 | 30.8 | 10 | 0.663
[7 empty] | 23 | 1.82 | 1.08 | 1.24 | 0.16 | 0.98 | 4.02 | 2.35 | 0.124 | 0.00578 | 0.13 | 32.2 | 10.5 | 0.693
[7 empty] | 24 | 1.86 | 1.1 | 1.27 | 0.167 | 1 | 4.14 | 2.41 | 0.128 | 0.00603 | 0.134 | 33.6 | 10.9 | 0.723
[7 empty] | 25 | 1.91 | 1.13 | 1.3 | 0.174 | 1.02 | 4.25 | 2.48 | 0.131 | 0.00628 | 0.138 | 35 | 11.4 | 0.754
[7 empty] | 26 | 1.95 | 1.16 | 1.33 | 0.181 | 1.05 | 4.37 | 2.54 | 0.135 | 0.00653 | 0.141 | 36.4 | 11.8 | 0.784
[7 empty] | 27 | 1.99 | 1.18 | 1.36 | 0.188 | 1.07 | 4.48 | 2.61 | 0.138 | 0.00678 | 0.145 | 37.8 | 12.3 | 0.814
[7 empty] | 28 | 2.04 | 1.21 | 1.39 | 0.195 | 1.09 | 4.6 | 2.67 | 0.142 | 0.00703 | 0.149 | 39.2 | 12.7 | 0.844
[7 empty] | 29 | 2.08 | 1.23 | 1.41 | 0.202 | 1.11 | 4.71 | 2.74 | 0.145 | 0.00728 | 0.152 | 40.6 | 13.2 | 0.874
[7 empty] | 30 | 2.12 | 1.26 | 1.45 | 0.209 | 1.13 | 4.82 | 2.8 | 0.148 | 0.00754 | 0.156 | 42 | 13.6 | 0.904
[7 empty] | 31 | 2.16 | 1.28 | 1.47 | 0.216 | 1.15 | 4.93 | 2.86 | 0.152 | 0.00779 | 0.16 | 43.4 | 14.1 | 0.934
[7 empty] | 32 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 0.223 | 1.18 | 5.04 | 2.92 | 0.155 | 0.00804 | 0.163 | 44.8 | 14.6 | 0.965
[7 empty] | 33 | 2.24 | 1.33 | 1.53 | 0.23 | 1.2 | 5.15 | 2.99 | 0.158 | 0.00829 | 0.167 | 46.2 | 15 | 0.995
[7 empty] | 34 | 2.28 | 1.35 | 1.55 | 0.237 | 1.22 | 5.26 | 3.05 | 0.162 | 0.00854 | 0.17 | 47.6 | 15.5 | 1.02
[7 empty] | 35 | 2.33 | 1.37 | 1.58 | 0.244 | 1.24 | 5.36 | 3.11 | 0.165 | 0.00879 | 0.174 | 49 | 15.9 | 1.06
[7 empty] | 36 | 2.37 | 1.4 | 1.61 | 0.251 | 1.26 | 5.47 | 3.17 | 0.168 | 0.00904 | 0.177 | 50.4 | 16.4 | 1.09
[7 empty] | 37 | 2.4 | 1.42 | 1.63 | 0.258 | 1.28 | 5.58 | 3.23 | 0.171 | 0.00929 | 0.181 | 51.8 | 16.8 | 1.12
[7 empty] | 38 | 2.44 | 1.44 | 1.66 | 0.265 | 1.3 | 5.68 | 3.29 | 0.174 | 0.00955 | 0.184 | 53.2 | 17.3 | 1.15
[7 empty] | 39 | 2.48 | 1.47 | 1.69 | 0.272 | 1.32 | 5.79 | 3.35 | 0.178 | 0.0098 | 0.187 | 54.6 | 17.7 | 1.18
[7 empty] | 40 | 2.52 | 1.49 | 1.71 | 0.279 | 1.34 | 5.89 | 3.41 | 0.181 | 0.01 | 0.191 | 56 | 18.2 | 1.21
[7 empty] | 41 | 2.56 | 1.51 | 1.74 | 0.286 | 1.36 | 6 | 3.47 | 0.184 | 0.0103 | 0.194 | 57.4 | 18.7 | 1.24
[7 empty] | 42 | 2.6 | 1.53 | 1.76 | 0.293 | 1.38 | 6.1 | 3.53 | 0.187 | 0.0106 | 0.198 | 58.8 | 19.1 | 1.27
[7 empty] | 43 | 2.64 | 1.55 | 1.78 | 0.3 | 1.39 | 6.2 | 3.59 | 0.19 | 0.0108 | 0.201 | 60.2 | 19.6 | 1.3
[7 empty] | 44 | 2.68 | 1.58 | 1.82 | 0.307 | 1.41 | 6.31 | 3.64 | 0.193 | 0.0111 | 0.204 | 61.6 | 20 | 1.33
[7 empty] | 45 | 2.71 | 1.6 | 1.84 | 0.314 | 1.43 | 6.41 | 3.7 | 0.196 | 0.0113 | 0.208 | 63 | 20.5 | 1.36
[7 empty] | 46 | 2.75 | 1.62 | 1.86 | 0.321 | 1.45 | 6.51 | 3.76 | 0.199 | 0.0116 | 0.211 | 64.4 | 20.9 | 1.39
[7 empty] | 47 | 2.79 | 1.64 | 1.89 | 0.328 | 1.47 | 6.61 | 3.82 | 0.202 | 0.0118 | 0.214 | 65.8 | 21.4 | 1.42
[7 empty] | 48 | 2.82 | 1.66 | 1.91 | 0.335 | 1.49 | 6.71 | 3.88 | 0.205 | 0.0121 | 0.217 | 67.2 | 21.8 | 1.45
[7 empty] | 49 | 2.86 | 1.68 | 1.93 | 0.342 | 1.51 | 6.82 | 3.93 | 0.208 | 0.0123 | 0.221 | 68.6 | 22.3 | 1.48
[7 empty] | 50 | 2.9 | 1.7 | 1.96 | 0.349 | 1.53 | 6.92 | 3.99 | 0.211 | 0.0126 | 0.224 | 70 | 22.7 | 1.51
[7 empty] | 51 | 2.93 | 1.73 | 1.99 | 0.36 | 1.54 | 7.02 | 4.05 | 0.214 | 0.0128 | 0.227 | 71.4 | 23.2 | 1.54
[7 empty] | 52 | 2.97 | 1.75 | 2.01 | 0.366 | 1.56 | 7.12 | 4.1 | 0.217 | 0.0131 | 0.23 | 72.8 | 23.7 | 1.57
[7 empty] | 53 | 3.01 | 1.77 | 2.03 | 0.37 | 1.58 | 7.22 | 4.16 | 0.22 | 0.0133 | 0.234 | 74.2 | 24.1 | 1.6
[7 empty] | 54 | 3.04 | 1.79 | 2.06 | 0.38 | 1.6 | 7.32 | 4.21 | 0.223 | 0.0136 | 0.237 | 75.6 | 24.6 | 1.63
[7 empty] | 55 | 3.08 | 1.81 | 2.08 | 0.38 | 1.62 | 7.41 | 4.27 | 0.226 | 0.0138 | 0.24 | 77 | 25 | 1.66
[7 empty] | 56 | 3.11 | 1.83 | 2.1 | 0.39 | 1.63 | 7.51 | 4.33 | 0.229 | 0.0141 | 0.243 | 78.4 | 25.5 | 1.69
[7 empty] | 57 | 3.15 | 1.85 | 2.13 | 0.4 | 1.65 | 7.61 | 4.38 | 0.232 | 0.0143 | 0.247 | 79.8 | 25.9 | 1.72
[7 empty] | 58 | 3.18 | 1.87 | 2.15 | 0.41 | 1.67 | 7.71 | 4.44 | 0.235 | 0.0146 | 0.25 | 81.2 | 26.4 | 1.75
[7 empty] | 59 | 3.22 | 1.89 | 2.17 | 0.41 | 1.69 | 7.81 | 4.49 | 0.238 | 0.0148 | 0.253 | 82.6 | 26.8 | 1.78
[7 empty] | 60 | 3.26 | 1.91 | 2.2 | 0.42 | 1.71 | 7.91 | 4.55 | 0.241 | 0.0151 | 0.256 | 84 | 27.3 | 1.81
[7 empty] | 61 | 3.29 | 1.93 | 2.22 | 0.43 | 1.72 | 8 | 4.6 | 0.244 | 0.0153 | 0.259 | 85.4 | 27.8 | 1.84
[7 empty] | 62 | 3.32 | 1.95 | 2.24 | 0.43 | 1.74 | 8.1 | 4.66 | 0.247 | 0.0156 | 0.262 | 86.8 | 28.2 | 1.87
[7 empty] | 63 | 3.36 | 1.97 | 2.27 | 0.44 | 1.76 | 8.2 | 4.71 | 0.25 | 0.0158 | 0.266 | 88.2 | 28.7 | 1.9
[7 empty] | 64 | 3.39 | 1.99 | 2.29 | 0.45 | 1.78 | 8.29 | 4.77 | 0.253 | 0.0161 | 0.269 | 89.6 | 29.1 | 1.93
[7 empty] | 65 | 3.43 | 2.01 | 2.31 | 0.45 | 1.79 | 8.39 | 4.82 | 0.255 | 0.0163 | 0.272 | 91 | 29.6 | 1.96
[7 empty] | 66 | 3.46 | 2.03 | 2.33 | 0.46 | 1.81 | 8.49 | 4.87 | 0.258 | 0.0166 | 0.275 | 92.4 | 30 | 1.99
[7 empty] | 67 | 3.5 | 2.05 | 2.36 | 0.47 | 1.83 | 8.58 | 4.93 | 0.261 | 0.0168 | 0.278 | 93.8 | 30.5 | 2.02
[7 empty] | 68 | 3.53 | 2.07 | 2.38 | 0.47 | 1.84 | 8.68 | 4.98 | 0.264 | 0.0171 | 0.281 | 95.2 | 30.9 | 2.05
[7 empty] | 69 | 3.56 | 2.08 | 2.39 | 0.48 | 1.86 | 8.77 | 5.04 | 0.267 | 0.0173 | 0.284 | 96.6 | 31.4 | 2.08
[7 empty] | 70 | 3.6 | 2.11 | 2.43 | 0.49 | 1.88 | 8.87 | 5.09 | 0.27 | 0.0176 | 0.287 | 98 | 31.8 | 2.11
[7 empty] | 71 | 3.63 | 2.12 | 2.44 | 0.5 | 1.89 | 8.96 | 5.14 | 0.273 | 0.0178 | 0.29 | 99.4 | 32.3 | 2.14
[7 empty] | 72 | 3.66 | 2.14 | 2.46 | 0.5 | 1.91 | 9.06 | 5.2 | 0.275 | 0.0181 | 0.293 | 101 | 32.8 | 2.17
[7 empty] | 73 | 3.7 | 2.16 | 2.48 | 0.51 | 1.93 | 9.15 | 5.25 | 0.278 | 0.0183 | 0.297 | 102 | 33.2 | 2.2
[7 empty] | 74 | 3.73 | 2.18 | 2.51 | 0.52 | 1.94 | 9.25 | 5.3 | 0.281 | 0.0186 | 0.3 | 104 | 33.7 | 2.23
[7 empty] | 75 | 3.77 | 2.2 | 2.53 | 0.52 | 1.96 | 9.34 | 5.36 | 0.284 | 0.0188 | 0.303 | 105 | 34.1 | 2.26
[7 empty] | 76 | 3.8 | 2.22 | 2.55 | 0.53 | 1.98 | 9.44 | 5.41 | 0.287 | 0.0191 | 0.306 | 106 | 34.6 | 2.29
[7 empty] | 77 | 3.83 | 2.24 | 2.58 | 0.54 | 1.99 | 9.53 | 5.46 | 0.289 | 0.0193 | 0.309 | 108 | 35 | 2.32
[7 empty] | 78 | 3.87 | 2.26 | 2.6 | 0.54 | 2.01 | 9.62 | 5.51 | 0.292 | 0.0196 | 0.312 | 109 | 35.5 | 2.35
[7 empty] | 79 | 3.9 | 2.28 | 2.62 | 0.55 | 2.03 | 9.72 | 5.57 | 0.295 | 0.0198 | 0.315 | 111 | 35.9 | 2.38
[7 empty] | 80 | 3.93 | 2.3 | 2.64 | 0.56 | 2.04 | 9.81 | 5.62 | 0.298 | 0.0201 | 0.318 | 112 | 36.4 | 2.41
[7 empty] | 81 | 3.96 | 2.31 | 2.66 | 0.56 | 2.06 | 9.9 | 5.67 | 0.301 | 0.0203 | 0.321 | 113 | 36.9 | 2.47
[7 empty] | 82 | 4 | 2.33 | 2.68 | 0.57 | 2.08 | 10 | 5.72 | 0.303 | 0.0206 | 0.324 | 115 | 37.3 | 2.49
[7 empty] | 83 | 4.03 | 2.35 | 2.7 | 0.58 | 2.09 | 10.1 | 5.78 | 0.306 | 0.0208 | 0.327 | 116 | 37.8 | 2.5
[7 empty] | 84 | 4.06 | 2.37 | 2.73 | 0.59 | 2.11 | 10.2 | 5.83 | 0.309 | 0.0211 | 0.33 | 118 | 38.2 | 2.53
[7 empty] | 85 | 4.09 | 2.39 | 2.75 | 0.59 | 2.12 | 10.3 | 5.88 | 0.312 | 0.0214 | 0.333 | 119 | 38.7 | 2.56
[7 empty] | 86 | 4.13 | 2.41 | 2.77 | 0.6 | 2.14 | 10.4 | 5.93 | 0.314 | 0.0216 | 0.336 | 120 | 39.1 | 2.59
[7 empty] | 87 | 4.16 | 2.42 | 2.78 | 0.61 | 2.16 | 10.5 | 5.98 | 0.317 | 0.0219 | 0.339 | 122 | 39.6 | 2.62
[7 empty] | 88 | 4.19 | 2.44 | 2.81 | 0.61 | 2.17 | 10.6 | 6.03 | 0.32 | 0.0221 | 0.342 | 123 | 40 | 2.65
[7 empty] | 89 | 4.22 | 2.46 | 2.83 | 0.62 | 2.19 | 10.6 | 6.09 | 0.323 | 0.0224 | 0.345 | 125 | 40.5 | 2.68
[7 empty] | 90 | 4.26 | 2.48 | 2.85 | 0.63 | 2.2 | 10.7 | 6.14 | 0.325 | 0.0226 | 0.348 | 126 | 40.9 | 2.71
[7 empty] | 91 | 4.29 | 2.5 | 2.88 | 0.63 | 2.22 | 10.8 | 6.19 | 0.328 | 0.0229 | 0.351 | 127 | 41.4 | 2.74
[7 empty] | 92 | 4.32 | 2.52 | 2.9 | 0.64 | 2.24 | 10.9 | 6.24 | 0.331 | 0.0231 | 0.354 | 129 | 41.9 | 2.77
[7 empty] | 93 | 4.35 | 2.53 | 2.91 | 0.65 | 2.25 | 11 | 6.29 | 0.333 | 0.0234 | 0.357 | 130 | 42.3 | 2.8
[7 empty] | 94 | 4.38 | 2.55 | 2.93 | 0.66 | 2.27 | 11.1 | 6.34 | 0.336 | 0.0236 | 0.36 | 132 | 42.8 | 2.83
[7 empty] | 95 | 4.41 | 2.57 | 2.96 | 0.66 | 2.28 | 11.2 | 6.39 | 0.339 | 0.0239 | 0.363 | 133 | 43.2 | 2.86
[7 empty] | 96 | 4.45 | 2.59 | 2.98 | 0.67 | 2.3 | 11.3 | 6.45 | 0.342 | 0.0241 | 0.366 | 134 | 43.7 | 2.89
[7 empty] | 97 | 4.48 | 2.61 | 3 | 0.68 | 2.31 | 11.4 | 6.5 | 0.344 | 0.0244 | 0.369 | 136 | 44.1 | 2.92
[7 empty] | 98 | 4.51 | 2.62 | 3.01 | 0.68 | 2.33 | 11.5 | 6.55 | 0.347 | 0.0246 | 0.372 | 137 | 44.6 | 2.95
[7 empty] | 99 | 4.54 | 2.64 | 3.04 | 0.69 | 2.34 | 11.6 | 6.6 | 0.35 | 0.0249 | 0.375 | 139 | 45 | 2.98
[7 empty] | 100 | 4.57 | 2.66 | 3.06 | 0.7 | 2.36 | 11.6 | 6.65 | 0.352 | 0.0251 | 0.377 | 140 | 45.5 | 3.01
[7 empty] | 101 | 4.6 | 2.68 | 3.08 | 0.705 | 2.38 | 11.7 | 6.7 | 0.355 | 0.0254 | 0.38 | 141 | 46 | 3.04
[7 empty] | 102 | 4.63 | 2.7 | 3.1 | 0.712 | 2.39 | 11.8 | 6.75 | 0.358 | 0.0256 | 0.383 | 143 | 46.4 | 3.07
[7 empty] | 103 | 4.66 | 2.71 | 3.12 | 0.719 | 2.41 | 11.9 | 6.8 | 0.36 | 0.0259 | 0.386 | 144 | 46.9 | 3.1
[7 empty] | 104 | 4.7 | 2.73 | 3.14 | 0.726 | 2.42 | 12 | 6.85 | 0.363 | 0.0261 | 0.389 | 146 | 47.3 | 3.13
[7 empty] | 105 | 4.73 | 2.75 | 3.16 | 0.733 | 2.44 | 12.1 | 6.9 | 0.366 | 0.0264 | 0.392 | 147 | 47.8 | 3.17
[7 empty] | 106 | 4.76 | 2.77 | 3.19 | 0.74 | 2.45 | 12.2 | 6.95 | 0.368 | 0.0266 | 0.395 | 148 | 48.2 | 3.2
[7 empty] | 107 | 4.79 | 2.78 | 3.2 | 0.747 | 2.47 | 12.3 | 7 | 0.371 | 0.0269 | 0.398 | 150 | 48.7 | 3.23
[7 empty] | 108 | 4.82 | 2.8 | 3.22 | 0.754 | 2.48 | 12.4 | 7.05 | 0.374 | 0.0271 | 0.401 | 151 | 49.1 | 3.26
[7 empty] | 109 | 4.85 | 2.82 | 3.24 | 0.761 | 2.5 | 12.5 | 7.1 | 0.376 | 0.0274 | 0.404 | 153 | 49.6 | 3.29
[7 empty] | 110 | 4.88 | 2.84 | 3.27 | 0.768 | 2.51 | 12.5 | 7.15 | 0.379 | 0.0276 | 0.407 | 154 | 50 | 3.32
[7 empty] | 111 | 4.91 | 2.85 | 3.28 | 0.775 | 2.53 | 12.6 | 7.2 | 0.382 | 0.0279 | 0.41 | 155 | 50.5 | 3.35
[7 empty] | 112 | 4.94 | 2.87 | 3.3 | 0.782 | 2.54 | 12.7 | 7.25 | 0.384 | 0.0281 | 0.412 | 157 | 51 | 3.38
[7 empty] | 113 | 4.97 | 2.89 | 3.32 | 0.788 | 2.56 | 12.8 | 7.3 | 0.387 | 0.0284 | 0.415 | 158 | 51.4 | 3.41
[7 empty] | 114 | 5 | 2.9 | 3.33 | 0.795 | 2.57 | 12.9 | 7.35 | 0.39 | 0.0286 | 0.418 | 160 | 51.9 | 3.44
[7 empty] | 115 | 5.03 | 2.92 | 3.36 | 0.802 | 2.59 | 13 | 7.4 | 0.392 | 0.0289 | 0.421 | 161 | 52.3 | 3.47
[7 empty] | 116 | 5.06 | 2.94 | 3.38 | 0.809 | 2.6 | 13.1 | 7.45 | 0.395 | 0.0291 | 0.424 | 162 | 52.8 | 3.5
[7 empty] | 117 | 5.09 | 2.96 | 3.4 | 0.816 | 2.62 | 13.2 | 7.5 | 0.397 | 0.0294 | 0.427 | 164 | 53.2 | 3.53
[7 empty] | 118 | 5.12 | 2.97 | 3.42 | 0.823 | 2.63 | 13.3 | 7.55 | 0.4 | 0.0296 | 0.43 | 165 | 53.7 | 3.56
[7 empty] | 119 | 5.15 | 2.99 | 3.44 | 0.83 | 2.65 | 13.3 | 7.6 | 0.403 | 0.0299 | 0.433 | 167 | 54.1 | 3.59
[7 empty] | 120 | 5.18 | 3 | 3.45 | 0.837 | 2.66 | 13.4 | 7.65 | 0.405 | 0.0301 | 0.436 | 168 | 54.6 | 3.62
[7 empty] | 121 | 5.21 | 3.02 | 3.47 | 0.844 | 2.68 | 13.5 | 7.7 | 0.408 | 0.0304 | 0.438 | 169 | 55.1 | 3.65
[7 empty] | 122 | 5.24 | 3.04 | 3.5 | 0.851 | 2.69 | 13.6 | 7.75 | 0.411 | 0.0306 | 0.441 | 171 | 55.5 | 3.68
[7 empty] | 123 | 5.27 | 3.06 | 3.52 | 0.858 | 2.71 | 13.7 | 7.8 | 0.413 | 0.0309 | 0.444 | 172 | 56 | 3.71
[7 empty] | 124 | 5.3 | 3.08 | 3.54 | 0.865 | 2.72 | 13.8 | 7.85 | 0.416 | 0.0311 | 0.447 | 174 | 56.4 | 3.74
[7 empty] | 125 | 5.33 | 3.09 | 3.55 | 0.872 | 2.74 | 13.9 | 7.89 | 0.418 | 0.0314 | 0.45 | 175 | 56.9 | 3.77
[7 empty] | 126 | 5.36 | 3.11 | 3.58 | 0.88 | 2.75 | 14 | 7.94 | 0.421 | 0.0317 | 0.453 | 176 | 57.3 | 3.8
[7 empty] | 127 | 5.39 | 3.13 | 3.6 | 0.89 | 2.77 | 14 | 7.99 | 0.424 | 0.0319 | 0.456 | 178 | 57.8 | 3.83
[7 empty] | 128 | 5.42 | 3.14 | 3.61 | 0.89 | 2.78 | 14.1 | 8.04 | 0.426 | 0.0322 | 0.458 | 179 | 58.2 | 3.86
[7 empty] | 129 | 5.45 | 3.16 | 3.63 | 0.9 | 2.79 | 14.2 | 8.09 | 0.429 | 0.0324 | 0.461 | 181 | 58.7 | 3.89
[7 empty] | 130 | 5.48 | 3.18 | 3.66 | 0.91 | 2.81 | 14.3 | 8.14 | 0.431 | 0.0327 | 0.464 | 182 | 59.1 | 3.92
[7 empty] | 131 | 5.51 | 3.19 | 3.67 | 0.91 | 2.82 | 14.4 | 8.19 | 0.434 | 0.0329 | 0.467 | 183 | 59.6 | 3.95
[7 empty] | 132 | 5.54 | 3.21 | 3.69 | 0.92 | 2.84 | 14.5 | 8.24 | 0.437 | 0.0332 | 0.47 | 185 | 60.1 | 3.98
[7 empty] | 133 | 5.57 | 3.23 | 3.71 | 0.93 | 2.85 | 14.6 | 8.29 | 0.439 | 0.0334 | 0.473 | 186 | 60.5 | 4.01
[7 empty] | 134 | 5.6 | 3.24 | 3.73 | 0.94 | 2.87 | 14.7 | 8.34 | 0.442 | 0.0337 | 0.475 | 188 | 61 | 4.04
[7 empty] | 135 | 5.63 | 3.26 | 3.75 | 0.94 | 2.88 | 14.7 | 8.38 | 0.444 | 0.0339 | 0.478 | 189 | 61.4 | 4.07
[7 empty] | 136 | 5.66 | 3.28 | 3.77 | 0.95 | 2.9 | 14.8 | 8.43 | 0.447 | 0.0342 | 0.481 | 190 | 61.9 | 4.1
[7 empty] | 137 | 5.69 | 3.29 | 3.78 | 0.96 | 2.91 | 14.9 | 8.48 | 0.449 | 0.0344 | 0.484 | 192 | 62.3 | 4.13
[7 empty] | 138 | 5.72 | 3.31 | 3.81 | 0.96 | 2.93 | 15 | 8.53 | 0.452 | 0.0347 | 0.487 | 193 | 62.8 | 4.16
[7 empty] | 139 | 5.75 | 3.33 | 3.83 | 0.97 | 2.94 | 15.1 | 8.58 | 0.455 | 0.0349 | 0.49 | 195 | 63.2 | 4.19
[7 empty] | 140 | 5.78 | 3.34 | 3.84 | 0.98 | 2.95 | 15.2 | 8.63 | 0.457 | 0.0352 | 0.492 | 196 | 63.7 | 4.22
[7 empty] | 141 | 5.81 | 3.36 | 3.86 | 0.98 | 2.97 | 15.3 | 8.67 | 0.46 | 0.0354 | 0.495 | 197 | 64.2 | 4.25
[7 empty] | 142 | 5.83 | 3.38 | 3.89 | 0.99 | 2.98 | 15.4 | 8.72 | 0.462 | 0.0357 | 0.498 | 199 | 64.6 | 4.28
[7 empty] | 143 | 5.86 | 3.39 | 3.9 | 0.99 | 3 | 15.4 | 8.77 | 0.465 | 0.0359 | 0.501 | 200 | 65.1 | 4.31
[7 empty] | 144 | 5.89 | 3.41 | 3.92 | 1 | 3.01 | 15.5 | 8.82 | 0.467 | 0.0362 | 0.504 | 202 | 65.5 | 4.34
[7 empty] | 145 | 5.92 | 3.43 | 3.94 | 1.01 | 3.03 | 15.6 | 8.87 | 0.47 | 0.0364 | 0.506 | 203 | 66 | 4.37
[7 empty] | 146 | 5.95 | 3.44 | 3.96 | 1.02 | 3.04 | 15.7 | 8.92 | 0.473 | 0.0367 | 0.509 | 204 | 66.4 | 4.4
[7 empty] | 147 | 5.98 | 3.46 | 3.98 | 1.03 | 3.05 | 15.8 | 8.96 | 0.475 | 0.0369 | 0.512 | 206 | 66.9 | 4.43
[7 empty] | 148 | 6.01 | 3.47 | 3.99 | 1.03 | 3.07 | 15.9 | 9.01 | 0.478 | 0.0372 | 0.515 | 207 | 67.3 | 4.46
[7 empty] | 149 | 6.04 | 3.49 | 4.01 | 1.04 | 3.08 | 16 | 9.06 | 0.48 | 0.0374 | 0.518 | 209 | 67.8 | 4.49
[7 empty] | 150 | 6.07 | 3.51 | 4.04 | 1.05 | 3.1 | 16 | 9.11 | 0.483 | 0.0377 | 0.52 | 210 | 68.2 | 4.52
[7 empty] | 151 | 6.09 | 3.52 | 4.05 | 1.05 | 3.11 | 16.1 | 9.16 | 0.485 | 0.0379 | 0.523 | 211 | 68.7 | 4.55
[7 empty] | 152 | 6.12 | 3.54 | 4.07 | 1.06 | 3.12 | 16.2 | 9.2 | 0.488 | 0.0382 | 0.526 | 213 | 69.2 | 4.58
[7 empty] | 153 | 6.15 | 3.56 | 4.09 | 1.07 | 3.14 | 16.3 | 9.25 | 0.49 | 0.0384 | 0.529 | 214 | 69.6 | 4.61
[7 empty] | 154 | 6.18 | 3.57 | 4.11 | 1.07 | 3.15 | 16.4 | 9.3 | 0.493 | 0.0387 | 0.532 | 216 | 70.1 | 4.64
[7 empty] | 155 | 6.21 | 3.59 | 4.13 | 1.08 | 3.17 | 16.5 | 9.35 | 0.495 | 0.0389 | 0.534 | 217 | 70.5 | 4.67
[7 empty] | 156 | 6.24 | 3.6 | 4.14 | 1.09 | 3.18 | 16.6 | 9.4 | 0.498 | 0.0392 | 0.537 | 218 | 71 | 4.7
[7 empty] | 157 | 6.27 | 3.62 | 4.16 | 1.1 | 3.19 | 16.6 | 9.44 | 0.501 | 0.0394 | 0.54 | 220 | 71.4 | 4.73
[7 empty] | 158 | 6.29 | 3.64 | 4.19 | 1.1 | 3.21 | 16.7 | 9.49 | 0.503 | 0.0397 | 0.543 | 221 | 71.9 | 4.76
[7 empty] | 159 | 6.32 | 3.65 | 4.2 | 1.11 | 3.22 | 16.8 | 9.54 | 0.506 | 0.0399 | 0.546 | 223 | 72.3 | 4.79
[7 empty] | 160 | 6.35 | 3.67 | 4.22 | 1.12 | 3.24 | 16.9 | 9.59 | 0.508 | 0.0402 | 0.548 | 224 | 72.8 | 4.82
[7 empty] | 161 | 6.38 | 3.69 | 4.24 | 1.12 | 3.25 | 17 | 9.64 | 0.511 | 0.0404 | 0.551 | 225 | 73.3 | 4.85
[7 empty] | 162 | 6.41 | 3.7 | 4.26 | 1.13 | 3.26 | 17.1 | 9.68 | 0.513 | 0.0407 | 0.554 | 227 | 73.7 | 4.88
[7 empty] | 163 | 6.44 | 3.72 | 4.28 | 1.14 | 3.28 | 17.2 | 9.73 | 0.516 | 0.0409 | 0.557 | 228 | 74.2 | 4.91
[7 empty] | 164 | 6.47 | 3.74 | 4.3 | 1.14 | 3.29 | 17.2 | 9.78 | 0.518 | 0.0412 | 0.559 | 230 | 74.6 | 4.94
[7 empty] | 165 | 6.49 | 3.75 | 4.31 | 1.15 | 3.31 | 17.3 | 9.83 | 0.521 | 0.0414 | 0.562 | 231 | 75.1 | 4.97
[7 empty] | 166 | 6.52 | 3.77 | 4.33 | 1.16 | 3.32 | 17.4 | 9.87 | 0.523 | 0.0417 | 0.565 | 232 | 75.5 | 5
[7 empty] | 167 | 6.55 | 3.78 | 4.35 | 1.17 | 3.33 | 17.5 | 9.92 | 0.526 | 0.042 | 0.568 | 234 | 76 | 5.03
[7 empty] | 168 | 6.58 | 3.8 | 4.37 | 1.17 | 3.35 | 17.6 | 9.97 | 0.528 | 0.0422 | 0.571 | 235 | 76.4 | 5.06
[7 empty] | 169 | 6.61 | 3.82 | 4.39 | 1.18 | 3.36 | 17.7 | 10 | 0.531 | 0.0425 | 0.573 | 237 | 76.9 | 5.09
[7 empty] | 170 | 6.64 | 3.83 | 4.4 | 1.19 | 3.38 | 17.8 | 10.1 | 0.533 | 0.0427 | 0.576 | 238 | 77.3 | 5.12
[7 empty] | 171 | 6.66 | 3.85 | 4.43 | 1.19 | 3.39 | 17.8 | 10.1 | 0.536 | 0.043 | 0.579 | 239 | 77.8 | 5.15
[7 empty] | 172 | 6.69 | 3.86 | 4.44 | 1.2 | 3.4 | 17.9 | 10.2 | 0.538 | 0.0432 | 0.582 | 241 | 78.3 | 5.18
[7 empty] | 173 | 6.72 | 3.88 | 4.46 | 1.21 | 3.42 | 18 | 10.2 | 0.541 | 0.0435 | 0.584 | 242 | 78.7 | 5.21
[7 empty] | 174 | 6.75 | 3.89 | 4.47 | 1.21 | 3.43 | 18.1 | 10.3 | 0.543 | 0.0437 | 0.587 | 244 | 79.2 | 5.25
[7 empty] | 175 | 6.78 | 3.91 | 4.49 | 1.22 | 3.44 | 18.2 | 10.3 | 0.546 | 0.044 | 0.59 | 245 | 79.6 | 5.28
[7 empty] | 176 | 6.8 | 3.93 | 4.52 | 1.23 | 3.46 | 18.3 | 10.3 | 0.548 | 0.0442 | 0.593 | 246 | 80.1 | 5.31
[7 empty] | 177 | 6.83 | 3.94 | 4.53 | 1.24 | 3.47 | 18.4 | 10.4 | 0.551 | 0.0445 | 0.595 | 248 | 80.5 | 5.34
[7 empty] | 178 | 6.86 | 3.96 | 4.55 | 1.24 | 3.49 | 18.4 | 10.4 | 0.553 | 0.0447 | 0.598 | 249 | 81 | 5.37
[7 empty] | 179 | 6.89 | 3.97 | 4.57 | 1.25 | 3.5 | 18.5 | 10.5 | 0.556 | 0.045 | 0.601 | 251 | 81.4 | 5.4
[7 empty] | 180 | 6.92 | 3.99 | 4.59 | 1.26 | 3.51 | 18.6 | 10.5 | 0.558 | 0.0452 | 0.604 | 252 | 81.9 | 5.43
[7 empty] | 181 | 6.94 | 4 | 4.6 | 1.26 | 3.53 | 18.7 | 10.6 | 0.561 | 0.0455 | 0.606 | 253 | 82.4 | 5.46
[7 empty] | 182 | 6.97 | 4.02 | 4.62 | 1.27 | 3.54 | 18.8 | 10.6 | 0.563 | 0.0457 | 0.609 | 255 | 82.8 | 5.49
[7 empty] | 183 | 7 | 4.04 | 4.65 | 1.28 | 3.55 | 18.9 | 10.7 | 0.566 | 0.046 | 0.612 | 256 | 83.3 | 5.52
[7 empty] | 184 | 7.02 | 4.05 | 4.66 | 1.28 | 3.57 | 18.9 | 10.7 | 0.568 | 0.0462 | 0.615 | 258 | 83.7 | 5.55
[7 empty] | 185 | 7.06 | 4.07 | 4.68 | 1.29 | 3.58 | 19 | 10.8 | 0.571 | 0.0465 | 0.617 | 259 | 84.2 | 5.58
[7 empty] | 186 | 7.08 | 4.08 | 4.69 | 1.3 | 3.59 | 19.1 | 10.8 | 0.573 | 0.0467 | 0.62 | 260 | 84.6 | 5.61
[7 empty] | 187 | 7.11 | 4.1 | 4.71 | 1.3 | 3.61 | 19.2 | 10.9 | 0.576 | 0.047 | 0.623 | 262 | 85.1 | 5.64
[7 empty] | 188 | 7.14 | 4.12 | 4.74 | 1.31 | 3.62 | 19.3 | 10.9 | 0.578 | 0.0472 | 0.625 | 263 | 85.5 | 5.67
[7 empty] | 189 | 7.17 | 4.13 | 4.75 | 1.32 | 3.63 | 19.4 | 11 | 0.581 | 0.0475 | 0.628 | 265 | 86 | 5.7
[7 empty] | 190 | 7.19 | 4.15 | 4.77 | 1.33 | 3.65 | 19.5 | 11 | 0.583 | 0.0477 | 0.631 | 266 | 86.4 | 5.73
[7 empty] | 191 | 7.22 | 4.16 | 4.78 | 1.33 | 3.66 | 19.5 | 11.1 | 0.586 | 0.048 | 0.634 | 267 | 86.9 | 5.76
[7 empty] | 192 | 7.25 | 4.18 | 4.8 | 1.34 | 3.67 | 19.6 | 11.1 | 0.588 | 0.0482 | 0.636 | 269 | 87.4 | 5.79
[7 empty] | 193 | 7.28 | 4.19 | 4.82 | 1.35 | 3.69 | 19.7 | 11.1 | 0.591 | 0.0485 | 0.639 | 270 | 87.8 | 5.82
[7 empty] | 194 | 7.31 | 4.21 | 4.84 | 1.35 | 3.7 | 19.8 | 11.2 | 0.593 | 0.0487 | 0.642 | 272 | 88.3 | 5.85
[7 empty] | 195 | 7.33 | 4.22 | 4.85 | 1.36 | 3.72 | 19.9 | 11.2 | 0.596 | 0.049 | 0.645 | 273 | 88.7 | 5.88
[7 empty] | 196 | 7.36 | 4.24 | 4.88 | 1.37 | 3.73 | 20 | 11.3 | 0.598 | 0.0492 | 0.647 | 274 | 89.2 | 5.91
[7 empty] | 197 | 7.39 | 4.25 | 4.89 | 1.37 | 3.74 | 20 | 11.3 | 0.601 | 0.0495 | 0.65 | 276 | 89.6 | 5.94
[7 empty] | 198 | 7.42 | 4.27 | 4.91 | 1.38 | 3.76 | 20.1 | 11.4 | 0.603 | 0.0497 | 0.653 | 277 | 90.1 | 5.97
[7 empty] | 199 | 7.44 | 4.29 | 4.93 | 1.39 | 3.77 | 20.2 | 11.4 | 0.605 | 0.05 | 0.655 | 279 | 90.5 | 6
[7 empty] | 200 | 7.47 | 4.3 | 4.94 | 1.4 | 3.78 | 20.3 | 11.5 | 0.608 | 0.0502 | 0.658 | 280 | 91 | 6.03
[7 empty] | 201 | 7.49 | 4.32 | 4.97 | 1.4 | 3.8 | 20.4 | 11.5 | 0.61 | 0.0505 | 0.661 | 281 | 91.5 | 6.06
[7 empty] | 202 | 7.53 | 4.33 | 4.98 | 1.41 | 3.81 | 20.5 | 11.6 | 0.613 | 0.0507 | 0.664 | 283 | 91.9 | 6.09
[7 empty] | 203 | 7.55 | 4.35 | 5 | 1.42 | 3.82 | 20.5 | 11.6 | 0.615 | 0.051 | 0.666 | 284 | 92.4 | 6.12
[7 empty] | 204 | 7.6 | 4.36 | 5.01 | 1.42 | 3.84 | 20.6 | 11.7 | 0.618 | 0.0512 | 0.669 | 286 | 92.8 | 6.15
[7 empty] | 205 | 7.61 | 4.38 | 5.04 | 1.43 | 3.85 | 20.7 | 11.7 | 0.62 | 0.0515 | 0.672 | 287 | 93.3 | 6.18
[7 empty] | 206 | 7.63 | 4.39 | 5.05 | 1.44 | 3.86 | 20.8 | 11.7 | 0.623 | 0.0517 | 0.674 | 288 | 93.7 | 6.21
[7 empty] | 207 | 7.66 | 4.41 | 5.07 | 1.44 | 3.88 | 20.9 | 11.8 | 0.625 | 0.052 | 0.677 | 290 | 94.2 | 6.24
[7 empty] | 208 | 7.69 | 4.43 | 5.09 | 1.45 | 3.89 | 21 | 11.8 | 0.628 | 0.0522 | 0.68 | 291 | 94.6 | 6.27
[7 empty] | 209 | 7.72 | 4.44 | 5.11 | 1.46 | 3.9 | 21 | 11.9 | 0.63 | 0.0525 | 0.683 | 293 | 95.1 | 6.3
[7 empty] | 210 | 7.74 | 4.46 | 5.13 | 1.47 | 3.92 | 21.1 | 11.9 | 0.633 | 0.0528 | 0.685 | 294 | 95.5 | 6.33
[7 empty] | 211 | 7.77 | 4.47 | 5.14 | 1.47 | 3.93 | 21.2 | 12 | 0.635 | 0.053 | 0.688 | 295 | 96 | 6.36
[7 empty] | 212 | 7.8 | 4.49 | 5.16 | 1.48 | 3.94 | 21.3 | 12 | 0.637 | 0.0533 | 0.691 | 297 | 96.5 | 6.39
[7 empty] | 213 | 7.82 | 4.5 | 5.17 | 1.49 | 3.95 | 21.4 | 12.1 | 0.64 | 0.0535 | 0.693 | 298 | 96.9 | 6.42
[7 empty] | 214 | 7.85 | 4.52 | 5.2 | 1.49 | 3.97 | 21.5 | 12.1 | 0.642 | 0.0538 | 0.696 | 300 | 97.4 | 6.45
[7 empty] | 215 | 7.88 | 4.53 | 5.21 | 1.5 | 3.98 | 21.5 | 12.2 | 0.645 | 0.054 | 0.699 | 301 | 97.8 | 6.48
[7 empty] | 216 | 7.91 | 4.55 | 5.23 | 1.51 | 3.99 | 21.6 | 12.2 | 0.647 | 0.0543 | 0.702 | 302 | 98.3 | 6.51
[7 empty] | 217 | 7.93 | 4.56 | 5.24 | 1.51 | 4.01 | 21.7 | 12.3 | 0.65 | 0.0545 | 0.704 | 304 | 98.7 | 6.54
[7 empty] | 218 | 7.96 | 4.58 | 5.26 | 1.52 | 4.02 | 21.8 | 12.3 | 0.652 | 0.0548 | 0.707 | 305 | 99.2 | 6.57
[7 empty] | 219 | 7.99 | 4.59 | 5.28 | 1.53 | 4.03 | 21.9 | 12.4 | 0.655 | 0.055 | 0.71 | 307 | 99.6 | 6.6
[7 empty] | 220 | 8.01 | 4.61 | 5.3 | 1.54 | 4.05 | 22 | 12.4 | 0.657 | 0.0553 | 0.712 | 308 | 100 | 6.63
[7 empty] | 221 | 8.04 | 4.62 | 5.31 | 1.54 | 4.06 | 22 | 12.4 | 0.659 | 0.0555 | 0.715 | 309 | 101 | 6.66
[7 empty] | 222 | 8.07 | 4.64 | 5.34 | 1.55 | 4.07 | 22.1 | 12.5 | 0.662 | 0.0558 | 0.718 | 311 | 101 | 6.69
[7 empty] | 223 | 8.09 | 4.65 | 5.35 | 1.56 | 4.09 | 22.2 | 12.5 | 0.664 | 0.056 | 0.72 | 312 | 101 | 6.72
[7 empty] | 224 | 8.12 | 4.67 | 5.37 | 1.56 | 4.1 | 22.3 | 12.6 | 0.667 | 0.0563 | 0.723 | 314 | 102 | 6.75
[7 empty] | 225 | 8.15 | 4.68 | 5.38 | 1.57 | 4.11 | 22.4 | 12.6 | 0.669 | 0.0565 | 0.726 | 315 | 102 | 6.78
[7 empty] | 226 | 8.17 | 4.7 | 5.4 | 1.58 | 4.13 | 22.5 | 12.7 | 0.672 | 0.0568 | 0.728 | 316 | 103 | 6.81
[7 empty] | 227 | 8.2 | 4.71 | 5.42 | 1.58 | 4.14 | 22.5 | 12.7 | 0.674 | 0.057 | 0.731 | 318 | 103 | 6.84
[7 empty] | 228 | 8.23 | 4.73 | 5.44 | 1.59 | 4.15 | 22.6 | 12.8 | 0.677 | 0.0573 | 0.734 | 319 | 104 | 6.87
[7 empty] | 229 | 8.26 | 4.75 | 5.46 | 1.6 | 4.16 | 22.7 | 12.8 | 0.679 | 0.0575 | 0.737 | 321 | 104 | 6.9
[7 empty] | 230 | 8.28 | 4.76 | 5.47 | 1.6 | 4.18 | 22.8 | 12.9 | 0.681 | 0.0578 | 0.739 | 322 | 105 | 6.93
[7 empty] | 231 | 8.31 | 4.77 | 5.48 | 1.61 | 4.19 | 22.9 | 12.9 | 0.684 | 0.058 | 0.742 | 323 | 105 | 6.96
[7 empty] | 232 | 8.34 | 4.79 | 5.51 | 1.62 | 4.2 | 23 | 12.9 | 0.686 | 0.0583 | 0.745 | 325 | 106 | 6.99
[7 empty] | 233 | 8.36 | 4.8 | 5.52 | 1.63 | 4.22 | 23 | 13 | 0.689 | 0.0585 | 0.747 | 326 | 106 | 7.02
[7 empty] | 234 | 8.39 | 4.82 | 5.54 | 1.63 | 4.23 | 23.1 | 13 | 0.691 | 0.0588 | 0.75 | 328 | 106 | 7.05
[7 empty] | 235 | 8.42 | 4.83 | 5.55 | 1.64 | 4.24 | 23.2 | 13.1 | 0.694 | 0.059 | 0.753 | 329 | 107 | 7.08
[7 empty] | 236 | 8.44 | 4.85 | 5.57 | 1.65 | 4.26 | 23.3 | 13.1 | 0.696 | 0.0593 | 0.755 | 330 | 107 | 7.11
[7 empty] | 237 | 8.47 | 4.86 | 5.59 | 1.65 | 4.27 | 23.4 | 13.2 | 0.698 | 0.0595 | 0.758 | 332 | 108 | 7.14
[7 empty] | 238 | 8.5 | 4.88 | 5.61 | 1.66 | 4.28 | 23.5 | 13.2 | 0.701 | 0.0598 | 0.761 | 333 | 108 | 7.17
[7 empty] | 239 | 8.52 | 4.89 | 5.62 | 1.67 | 4.29 | 23.5 | 13.3 | 0.703 | 0.06 | 0.763 | 335 | 109 | 7.2
[7 empty] | 240 | 8.55 | 4.91 | 5.65 | 1.67 | 4.31 | 23.6 | 13.3 | 0.706 | 0.0603 | 0.766 | 336 | 109 | 7.23
[7 empty] | 241 | 8.58 | 4.93 | 5.67 | 1.68 | 4.32 | 23.7 | 13.4 | 0.708 | 0.0605 | 0.769 | 337 | 110 | 7.26
[7 empty] | 242 | 8.6 | 4.94 | 5.68 | 1.69 | 4.33 | 23.8 | 13.4 | 0.711 | 0.0608 | 0.771 | 339 | 110 | 7.29
[7 empty] | 243 | 8.63 | 4.95 | 5.69 | 1.7 | 4.35 | 23.9 | 13.5 | 0.713 | 0.061 | 0.774 | 340 | 111 | 7.32
[7 empty] | 244 | 8.66 | 4.97 | 5.72 | 1.7 | 4.36 | 23.9 | 13.5 | 0.715 | 0.0613 | 0.777 | 342 | 111 | 7.36
[7 empty] | 245 | 8.68 | 4.98 | 5.73 | 1.71 | 4.37 | 24 | 13.5 | 0.718 | 0.0615 | 0.779 | 343 | 111 | 7.39
[7 empty] | 246 | 8.71 | 5 | 5.75 | 1.72 | 4.38 | 24.1 | 13.6 | 0.72 | 0.0618 | 0.782 | 344 | 112 | 7.42
[7 empty] | 247 | 8.74 | 5.02 | 5.77 | 1.72 | 4.4 | 24.2 | 13.6 | 0.723 | 0.062 | 0.785 | 346 | 112 | 7.45
[7 empty] | 248 | 8.76 | 5.03 | 5.78 | 1.73 | 4.41 | 24.3 | 13.7 | 0.725 | 0.0623 | 0.787 | 347 | 113 | 7.48
[7 empty] | 249 | 8.79 | 5.04 | 5.8 | 1.74 | 4.42 | 24.4 | 13.7 | 0.728 | 0.0625 | 0.79 | 349 | 113 | 7.51
[7 empty] | 250 | 8.81 | 5.06 | 5.82 | 1.74 | 4.44 | 24.4 | 13.8 | 0.73 | 0.0628 | 0.793 | 350 | 114 | 7.54
[7 empty] | 251 | 8.84 | 5.07 | 5.83 | 1.75 | 4.45 | 24.5 | 13.8 | 0.732 | 0.0631 | 0.795 | 351 | 114 | 7.57
[7 empty] | 252 | 8.87 | 5.09 | 5.85 | 1.76 | 4.46 | 24.6 | 13.9 | 0.735 | 0.0633 | 0.798 | 353 | 115 | 7.6
[7 empty] | 253 | 8.89 | 5.1 | 5.87 | 1.77 | 4.47 | 24.7 | 13.9 | 0.737 | 0.0636 | 0.801 | 354 | 115 | 7.63
[7 empty] | 254 | 8.92 | 5.12 | 5.89 | 1.77 | 4.49 | 24.8 | 14 | 0.74 | 0.0638 | 0.803 | 356 | 116 | 7.66
[7 empty] | 255 | 8.95 | 5.13 | 5.9 | 1.78 | 4.5 | 24.9 | 14 | 0.742 | 0.0641 | 0.806 | 357 | 116 | 7.69
[7 empty] | 256 | 8.97 | 5.15 | 5.92 | 1.79 | 4.51 | 24.9 | 14 | 0.744 | 0.0643 | 0.809 | 358 | 116 | 7.72
[7 empty] | 257 | 9 | 5.16 | 5.93 | 1.79 | 4.53 | 25 | 14.1 | 0.747 | 0.0646 | 0.811 | 360 | 117 | 7.75
[7 empty] | 258 | 9.03 | 5.18 | 5.96 | 1.8 | 4.54 | 25.1 | 14.1 | 0.749 | 0.0648 | 0.814 | 361 | 117 | 7.78
[7 empty] | 259 | 9.05 | 5.19 | 5.97 | 1.81 | 4.55 | 25.2 | 14.2 | 0.752 | 0.0651 | 0.817 | 363 | 118 | 7.81
[7 empty] | 260 | 9.08 | 5.21 | 5.99 | 1.81 | 4.56 | 25.3 | 14.2 | 0.754 | 0.0653 | 0.819 | 364 | 118 | 7.84
[7 empty] | 261 | 9.1 | 5.22 | 6 | 1.82 | 4.58 | 25.3 | 14.3 | 0.756 | 0.0656 | 0.822 | 365 | 119 | 7.87
[7 empty] | 262 | 9.13 | 5.24 | 6.03 | 1.83 | 4.59 | 25.4 | 14.3 | 0.759 | 0.0658 | 0.825 | 367 | 119 | 7.9
[7 empty] | 263 | 9.16 | 5.25 | 6.04 | 1.84 | 4.6 | 25.5 | 14.4 | 0.761 | 0.0661 | 0.827 | 368 | 120 | 7.93
[7 empty] | 264 | 9.18 | 5.27 | 6.06 | 1.84 | 4.61 | 25.6 | 14.4 | 0.764 | 0.0663 | 0.83 | 370 | 120 | 7.96
[7 empty] | 265 | 9.21 | 5.28 | 6.07 | 1.85 | 4.63 | 25.7 | 14.5 | 0.766 | 0.0666 | 0.833 | 371 | 121 | 7.99
[7 empty] | 266 | 9.24 | 5.3 | 6.09 | 1.86 | 4.64 | 25.8 | 14.5 | 0.768 | 0.0668 | 0.835 | 372 | 121 | 8.02
[7 empty] | 267 | 9.26 | 5.31 | 6.11 | 1.86 | 4.65 | 25.8 | 14.5 | 0.771 | 0.0671 | 0.838 | 374 | 121 | 8.05
[7 empty] | 268 | 9.29 | 5.33 | 6.13 | 1.87 | 4.67 | 25.9 | 14.6 | 0.773 | 0.0673 | 0.841 | 375 | 122 | 8.08
[7 empty] | 269 | 9.32 | 5.34 | 6.14 | 1.88 | 4.68 | 26 | 14.6 | 0.776 | 0.0676 | 0.843 | 377 | 122 | 8.11
[7 empty] | 270 | 9.34 | 5.36 | 6.16 | 1.88 | 4.69 | 26.1 | 14.7 | 0.778 | 0.0678 | 0.846 | 378 | 123 | 8.14
[7 empty] | 271 | 9.37 | 5.37 | 6.18 | 1.89 | 4.7 | 26.2 | 14.7 | 0.78 | 0.0681 | 0.849 | 379 | 123 | 8.17
[7 empty] | 272 | 9.39 | 5.38 | 6.19 | 1.9 | 4.72 | 26.2 | 14.8 | 0.783 | 0.0683 | 0.851 | 381 | 124 | 8.2
[7 empty] | 273 | 9.42 | 5.4 | 6.21 | 1.9 | 4.73 | 26.3 | 14.8 | 0.785 | 0.0686 | 0.854 | 382 | 124 | 8.23
[7 empty] | 274 | 9.45 | 5.41 | 6.22 | 1.91 | 4.74 | 26.4 | 14.9 | 0.788 | 0.0689 | 0.856 | 384 | 125 | 8.26
[7 empty] | 275 | 9.47 | 5.43 | 6.24 | 1.92 | 4.75 | 26.5 | 14.9 | 0.79 | 0.0691 | 0.859 | 385 | 125 | 8.29
[7 empty] | 276 | 9.5 | 5.44 | 6.26 | 1.93 | 4.77 | 26.6 | 15 | 0.792 | 0.0693 | 0.862 | 386 | 126 | 8.32
[7 empty] | 277 | 9.52 | 5.46 | 6.28 | 1.93 | 4.78 | 26.7 | 15 | 0.795 | 0.0696 | 0.864 | 388 | 126 | 8.35
[7 empty] | 278 | 9.55 | 5.47 | 6.29 | 1.94 | 4.79 | 26.7 | 15 | 0.797 | 0.0698 | 0.867 | 389 | 126 | 8.38
[7 empty] | 279 | 9.58 | 5.48 | 6.3 | 1.95 | 4.8 | 26.8 | 15.1 | 0.8 | 0.0701 | 0.87 | 391 | 127 | 8.41
[7 empty] | 280 | 9.6 | 5.5 | 6.33 | 1.95 | 4.82 | 26.9 | 15.1 | 0.802 | 0.0703 | 0.872 | 392 | 127 | 8.44
[7 empty] | 281 | 9.63 | 5.52 | 6.35 | 1.96 | 4.83 | 27 | 15.2 | 0.804 | 0.0706 | 0.875 | 393 | 128 | 8.47
[7 empty] | 282 | 9.65 | 5.53 | 6.36 | 1.97 | 4.84 | 27.1 | 15.2 | 0.807 | 0.0708 | 0.878 | 395 | 128 | 8.5
[7 empty] | 283 | 9.68 | 5.55 | 6.38 | 1.97 | 4.85 | 27.1 | 15.3 | 0.809 | 0.0711 | 0.88 | 396 | 129 | 8.53
[7 empty] | 284 | 9.71 | 5.56 | 6.39 | 1.98 | 4.87 | 27.2 | 15.3 | 0.812 | 0.0713 | 0.883 | 398 | 129 | 8.56
[7 empty] | 285 | 9.73 | 5.57 | 6.41 | 1.99 | 4.88 | 27.3 | 15.4 | 0.814 | 0.0716 | 0.886 | 399 | 130 | 8.59
[7 empty] | 286 | 9.76 | 5.59 | 6.43 | 2 | 4.89 | 27.4 | 15.4 | 0.816 | 0.0718 | 0.888 | 400 | 130 | 8.62
[7 empty] | 287 | 9.78 | 5.6 | 6.44 | 2 | 4.9 | 27.5 | 15.4 | 0.819 | 0.0721 | 0.891 | 402 | 131 | 8.65
[7 empty] | 288 | 9.81 | 5.62 | 6.46 | 2.01 | 4.92 | 27.6 | 15.5 | 0.821 | 0.0723 | 0.894 | 403 | 131 | 8.68
[7 empty] | 289 | 9.84 | 5.63 | 6.47 | 2.02 | 4.93 | 27.6 | 15.5 | 0.824 | 0.0726 | 0.896 | 405 | 131 | 8.71
[7 empty] | 290 | 9.86 | 5.65 | 6.5 | 2.02 | 4.94 | 27.7 | 15.6 | 0.826 | 0.0728 | 0.899 | 406 | 132 | 8.74
[7 empty] | 291 | 9.89 | 5.66 | 6.51 | 2.03 | 4.95 | 27.8 | 15.6 | 0.828 | 0.0731 | 0.901 | 407 | 132 | 8.77
[7 empty] | 292 | 9.91 | 5.68 | 6.53 | 2.04 | 4.97 | 27.9 | 15.7 | 0.831 | 0.0733 | 0.904 | 409 | 133 | 8.8
[7 empty] | 293 | 9.94 | 5.69 | 6.54 | 2.04 | 4.98 | 28 | 15.7 | 0.833 | 0.0736 | 0.907 | 410 | 133 | 8.83
[7 empty] | 294 | 9.96 | 5.71 | 6.57 | 2.05 | 4.99 | 28 | 15.8 | 0.835 | 0.0739 | 0.909 | 412 | 134 | 8.86
[7 empty] | 295 | 9.99 | 5.72 | 6.58 | 2.06 | 5 | 28.1 | 15.8 | 0.838 | 0.0741 | 0.912 | 413 | 134 | 8.89
[7 empty] | 296 | 10.02 | 5.73 | 6.59 | 2.07 | 5.02 | 28.2 | 15.9 | 0.84 | 0.0744 | 0.915 | 414 | 135 | 8.92
[7 empty] | 297 | 10.04 | 5.75 | 6.61 | 2.07 | 5.03 | 28.3 | 15.9 | 0.843 | 0.0746 | 0.917 | 416 | 135 | 8.95
[7 empty] | 298 | 10.07 | 5.76 | 6.62 | 2.08 | 5.04 | 28.4 | 15.9 | 0.845 | 0.0749 | 0.92 | 417 | 136 | 8.98
[7 empty] | 299 | 10.09 | 5.78 | 6.65 | 2.09 | 5.05 | 28.4 | 16 | 0.847 | 0.0751 | 0.922 | 419 | 136 | 9.01
[7 empty] | 300 | 10.12 | 5.79 | 6.66 | 2.09 | 5.07 | 28.5 | 16 | 0.85 | 0.0754 | 0.925 | 420 | 136 | 9.04
[7 empty] | 305 | 10.25 | 5.86 | 6.74 | 2.13 | 5.13 | 28.9 | 16.3 | 0.862 | 0.0766 | 0.938 | 427 | 139 | 9.19
[7 empty] | 310 | 10.38 | 5.94 | 6.83 | 2.16 | 5.19 | 29.3 | 16.5 | 0.874 | 0.0779 | 0.951 | 434 | 141 | 9.34
[7 empty] | 315 | 10.5 | 6.01 | 6.91 | 2.2 | 5.25 | 29.7 | 16.7 | 0.885 | 0.0791 | 0.965 | 441 | 143 | 9.5
[7 empty] | 320 | 10.63 | 6.08 | 6.99 | 2.23 | 5.31 | 30.1 | 16.9 | 0.897 | 0.0804 | 0.978 | 448 | 146 | 9.65
[7 empty] | 325 | 10.76 | 6.16 | 7.07 | 2.27 | 5.38 | 30.6 | 17.2 | 0.909 | 0.0816 | 0.991 | 455 | 148 | 9.8
[7 empty] | 330 | 10.89 | 6.22 | 7.15 | 2.3 | 5.44 | 31 | 17.4 | 0.921 | 0.0829 | 1 | 462 | 150 | 9.95
[7 empty] | 335 | 11.01 | 6.29 | 7.23 | 2.34 | 5.5 | 31.4 | 17.6 | 0.933 | 0.0842 | 1.02 | 469 | 152 | 10.1
[7 empty] | 340 | 11.14 | 6.36 | 7.31 | 2.37 | 5.56 | 31.8 | 17.8 | 0.945 | 0.0854 | 1.03 | 476 | 155 | 10.2
[7 empty] | 345 | 11.27 | 6.44 | 7.41 | 2.41 | 5.62 | 32.2 | 18 | 0.956 | 0.0867 | 1.04 | 483 | 157 | 10.4
[7 empty] | 350 | 11.39 | 6.51 | 7.49 | 2.44 | 5.68 | 32.6 | 18.3 | 0.968 | 0.0879 | 1.06 | 490 | 159 | 10.6
[7 empty] | 355 | 11.52 | 6.58 | 7.57 | 2.48 | 5.74 | 33 | 18.5 | 0.98 | 0.0892 | 1.07 | 497 | 162 | 10.7
[7 empty] | 360 | 11.65 | 6.65 | 7.65 | 2.51 | 5.8 | 33.4 | 18.7 | 0.992 | 0.0904 | 1.08 | 504 | 164 | 10.9
[7 empty] | 365 | 11.77 | 6.72 | 7.73 | 2.55 | 5.86 | 33.8 | 18.9 | 1 | 0.0917 | 1.1 | 511 | 166 | 11
[7 empty] | 370 | 11.89 | 6.79 | 7.81 | 2.58 | 5.92 | 34.2 | 19.2 | 1.02 | 0.0929 | 1.11 | 518 | 168 | 11.2
[7 empty] | 375 | 12.02 | 6.86 | 7.89 | 2.62 | 5.98 | 34.6 | 19.4 | 1.03 | 0.0942 | 1.12 | 525 | 171 | 11.3
[7 empty] | 380 | 12.15 | 6.93 | 7.97 | 2.65 | 6.04 | 35 | 19.6 | 1.04 | 0.0955 | 1.13 | 532 | 173 | 11.5
[7 empty] | 385 | 12.27 | 7 | 8.05 | 2.69 | 6.1 | 35.4 | 19.8 | 1.05 | 0.0967 | 1.15 | 539 | 175 | 11.6
[7 empty] | 390 | 12.39 | 7.07 | 8.13 | 2.72 | 6.16 | 35.8 | 20 | 1.06 | 0.098 | 1.16 | 546 | 177 | 11.8
[7 empty] | 395 | 12.52 | 7.14 | 8.21 | 2.76 | 6.22 | 36.2 | 20.3 | 1.07 | 0.0992 | 1.17 | 553 | 180 | 11.9
[7 empty] | 400 | 12.64 | 7.21 | 8.29 | 2.79 | 6.28 | 36.6 | 20.5 | 1.09 | 0.1 | 1.19 | 560 | 182 | 12.1
[7 empty] | 405 | 12.77 | 7.28 | 8.37 | 2.83 | 6.34 | 37 | 20.7 | 1.1 | 0.102 | 1.2 | 567 | 184 | 12.2
[7 empty] | 410 | 12.89 | 7.34 | 8.44 | 2.86 | 6.4 | 37.4 | 20.9 | 1.11 | 0.103 | 1.21 | 574 | 187 | 12.4
[7 empty] | 415 | 13.02 | 7.42 | 8.53 | 2.9 | 6.46 | 37.8 | 21.1 | 1.12 | 0.104 | 1.22 | 581 | 189 | 12.5
[7 empty] | 420 | 13.14 | 7.48 | 8.6 | 2.93 | 6.52 | 38.2 | 21.4 | 1.13 | 0.106 | 1.24 | 588 | 191 | 12.7
[7 empty] | 425 | 13.26 | 7.55 | 8.68 | 2.97 | 6.58 | 38.6 | 21.6 | 1.14 | 0.107 | 1.25 | 595 | 193 | 12.8
[7 empty] | 430 | 13.38 | 7.62 | 8.76 | 3 | 6.63 | 39 | 21.8 | 1.16 | 0.108 | 1.26 | 602 | 196 | 13
[7 empty] | 435 | 13.5 | 7.69 | 8.84 | 3.04 | 6.69 | 39.4 | 22 | 1.17 | 0.109 | 1.28 | 609 | 198 | 13.1
[7 empty] | 440 | 13.63 | 7.76 | 8.92 | 3.07 | 6.75 | 39.8 | 22.2 | 1.18 | 0.111 | 1.29 | 616 | 200 | 13.3
[7 empty] | 445 | 13.75 | 7.83 | 9 | 3.11 | 6.81 | 40.2 | 22.5 | 1.19 | 0.112 | 1.3 | 623 | 202 | 13.4
[7 empty] | 450 | 13.87 | 7.89 | 9.07 | 3.14 | 6.87 | 40.6 | 22.7 | 1.2 | 0.113 | 1.31 | 630 | 205 | 13.6
[7 empty] | 455 | 13.99 | 7.96 | 9.15 | 3.17 | 6.93 | 41 | 22.9 | 1.21 | 0.114 | 1.33 | 637 | 207 | 13.7
[7 empty] | 460 | 14.12 | 8.03 | 9.23 | 3.21 | 6.99 | 41.4 | 23.1 | 1.22 | 0.116 | 1.34 | 644 | 209 | 13.9
[7 empty] | 465 | 14.24 | 8.1 | 9.31 | 3.24 | 7.04 | 41.8 | 23.3 | 1.24 | 0.117 | 1.35 | 651 | 212 | 14
[7 empty] | 470 | 14.36 | 8.17 | 9.39 | 3.28 | 7.1 | 42.2 | 23.5 | 1.25 | 0.118 | 1.37 | 658 | 214 | 14.2
[7 empty] | 475 | 14.48 | 8.24 | 9.48 | 3.31 | 7.16 | 42.6 | 23.8 | 1.26 | 0.119 | 1.38 | 665 | 216 | 14.3
[7 empty] | 480 | 14.6 | 8.3 | 9.54 | 3.35 | 7.22 | 42.9 | 24 | 1.27 | 0.121 | 1.39 | 672 | 218 | 14.5
[7 empty] | 485 | 14.72 | 8.37 | 9.62 | 3.38 | 7.28 | 43.3 | 24.2 | 1.28 | 0.122 | 1.4 | 679 | 221 | 14.6
[7 empty] | 490 | 14.84 | 8.44 | 9.71 | 3.42 | 7.33 | 43.7 | 24.4 | 1.29 | 0.123 | 1.42 | 686 | 223 | 14.8
[7 empty] | 495 | 14.96 | 8.51 | 9.79 | 3.45 | 7.39 | 44.1 | 24.6 | 1.31 | 0.124 | 1.43 | 693 | 225 | 14.9
[7 empty] | 500 | 15.09 | 8.57 | 9.86 | 3.49 | 7.45 | 44.5 | 24.9 | 1.32 | 0.126 | 1.44 | 700 | 227 | 15.1
[7 empty] | 505 | 15.21 | 8.64 | 9.94 | 3.52 | 7.51 | 44.9 | 25.1 | 1.33 | 0.127 | 1.46 | 707 | 230 | 15.2
[7 empty] | 510 | 15.33 | 8.71 | 10.02 | 3.56 | 7.56 | 45.3 | 25.3 | 1.34 | 0.128 | 1.47 | 714 | 232 | 15.4
[7 empty] | 515 | 15.45 | 8.77 | 10.08 | 3.59 | 7.62 | 45.7 | 25.5 | 1.35 | 0.129 | 1.48 | 721 | 234 | 15.5
[7 empty] | 520 | 15.57 | 8.84 | 10.17 | 3.63 | 7.68 | 46.1 | 25.7 | 1.36 | 0.131 | 1.49 | 728 | 237 | 15.7
[7 empty] | 525 | 15.69 | 8.91 | 10.25 | 3.66 | 7.73 | 46.5 | 25.9 | 1.37 | 0.132 | 1.51 | 735 | 239 | 15.8
[7 empty] | 530 | 15.81 | 8.97 | 10.32 | 3.7 | 7.79 | 46.9 | 26.2 | 1.39 | 0.133 | 1.52 | 742 | 241 | 16
[7 empty] | 535 | 15.93 | 9.04 | 10.4 | 3.73 | 7.85 | 47.3 | 26.4 | 1.4 | 0.134 | 1.53 | 749 | 243 | 16.1
[7 empty] | 540 | 16.05 | 9.11 | 10.48 | 3.77 | 7.91 | 47.7 | 26.6 | 1.41 | 0.136 | 1.54 | 756 | 246 | 16.3
[7 empty] | 545 | 16.17 | 9.18 | 10.56 | 3.8 | 7.96 | 48.1 | 26.8 | 1.42 | 0.137 | 1.56 | 763 | 248 | 16.4
[7 empty] | 550 | 16.29 | 9.24 | 10.63 | 3.84 | 8.02 | 48.5 | 27 | 1.43 | 0.138 | 1.57 | 770 | 250 | 16.6
[7 empty] | 555 | 16.41 | 9.31 | 10.71 | 3.87 | 8.08 | 48.9 | 27.2 | 1.44 | 0.139 | 1.58 | 777 | 253 | 16.7
[7 empty] | 560 | 16.53 | 9.37 | 10.77 | 3.91 | 8.13 | 49.3 | 27.5 | 1.46 | 0.141 | 1.6 | 784 | 255 | 16.9
[7 empty] | 565 | 16.65 | 9.44 | 10.86 | 3.94 | 8.19 | 49.7 | 27.7 | 1.47 | 0.142 | 1.61 | 791 | 257 | 17
[7 empty] | 570 | 16.76 | 9.51 | 10.94 | 3.98 | 8.25 | 50.1 | 27.9 | 1.48 | 0.143 | 1.62 | 798 | 259 | 17.2
[7 empty] | 575 | 16.88 | 9.57 | 11 | 4.01 | 8.3 | 50.5 | 28.1 | 1.49 | 0.144 | 1.63 | 805 | 262 | 17.3
[7 empty] | 580 | 17 | 9.64 | 11.09 | 4.05 | 8.36 | 50.9 | 28.3 | 1.5 | 0.146 | 1.65 | 812 | 264 | 17.5
[7 empty] | 585 | 17.12 | 9.71 | 11.17 | 4.08 | 8.42 | 51.3 | 28.5 | 1.51 | 0.147 | 1.66 | 819 | 266 | 17.6
[7 empty] | 590 | 17.24 | 9.77 | 11.24 | 4.12 | 8.47 | 51.6 | 28.8 | 1.52 | 0.148 | 1.67 | 826 | 268 | 17.8
[7 empty] | 595 | 17.36 | 9.84 | 11.32 | 4.15 | 8.53 | 52 | 29 | 1.54 | 0.149 | 1.68 | 833 | 271 | 17.9
[7 empty] | 600 | 17.48 | 9.91 | 11.4 | 4.19 | 8.59 | 52.4 | 29.2 | 1.55 | 0.151 | 1.7 | 840 | 273 | 18.1
[7 empty] | 605 | 17.59 | 9.97 | 11.47 | 4.22 | 8.64 | 52.8 | 29.4 | 1.56 | 0.152 | 1.71 | 847 | 275 | 18.2
[7 empty] | 610 | 17.71 | 10.04 | 11.55 | 4.26 | 8.7 | 53.2 | 29.6 | 1.57 | 0.153 | 1.72 | 854 | 278 | 18.4
[7 empty] | 615 | 17.83 | 10.1 | 11.61 | 4.29 | 8.75 | 53.6 | 29.8 | 1.58 | 0.154 | 1.74 | 861 | 280 | 18.5
[7 empty] | 620 | 17.95 | 10.17 | 11.7 | 4.33 | 8.81 | 54 | 30.1 | 1.59 | 0.156 | 1.75 | 868 | 282 | 18.7
[7 empty] | 625 | 18.07 | 10.23 | 11.76 | 4.36 | 8.87 | 54.4 | 30.3 | 1.6 | 0.157 | 1.76 | 875 | 284 | 18.8
[7 empty] | 630 | 18.18 | 10.3 | 11.84 | 4.4 | 8.92 | 54.8 | 30.5 | 1.62 | 0.158 | 1.77 | 882 | 287 | 19
[7 empty] | 635 | 18.3 | 10.36 | 11.91 | 4.43 | 8.98 | 55.2 | 30.7 | 1.63 | 0.16 | 1.79 | 889 | 289 | 19.1
[7 empty] | 640 | 18.42 | 10.43 | 11.99 | 4.47 | 9.03 | 55.6 | 30.9 | 1.64 | 0.161 | 1.8 | 896 | 291 | 19.3
[7 empty] | 645 | 18.54 | 10.5 | 12.07 | 4.5 | 9.09 | 56 | 31.1 | 1.65 | 0.162 | 1.81 | 903 | 293 | 19.4
[7 empty] | 650 | 18.66 | 10.56 | 12.14 | 4.54 | 9.14 | 56.4 | 31.3 | 1.66 | 0.163 | 1.82 | 910 | 296 | 19.6
[7 empty] | 655 | 18.77 | 10.63 | 12.22 | 4.57 | 9.2 | 56.8 | 31.6 | 1.67 | 0.165 | 1.84 | 917 | 298 | 19.7
[7 empty] | 660 | 18.89 | 10.69 | 12.29 | 4.61 | 9.26 | 57.2 | 31.8 | 1.68 | 0.166 | 1.85 | 924 | 300 | 19.9
[7 empty] | 665 | 19.01 | 10.76 | 12.37 | 4.64 | 9.31 | 57.6 | 32 | 1.7 | 0.167 | 1.86 | 931 | 303 | 20
[7 empty] | 670 | 19.12 | 10.82 | 12.44 | 4.68 | 9.37 | 57.9 | 32.2 | 1.71 | 0.168 | 1.88 | 938 | 305 | 20.2
[7 empty] | 675 | 19.24 | 10.89 | 12.52 | 4.71 | 9.42 | 58.3 | 32.4 | 1.72 | 0.17 | 1.89 | 945 | 307 | 20.3
[7 empty] | 680 | 19.36 | 10.95 | 12.59 | 4.74 | 9.48 | 58.7 | 32.6 | 1.73 | 0.171 | 1.9 | 952 | 309 | 20.5
[7 empty] | 685 | 19.48 | 11.02 | 12.67 | 4.78 | 9.53 | 59.1 | 32.9 | 1.74 | 0.172 | 1.91 | 959 | 312 | 20.6
[7 empty] | 690 | 19.59 | 11.08 | 12.74 | 4.81 | 9.59 | 59.5 | 33.1 | 1.75 | 0.173 | 1.93 | 966 | 314 | 20.8
[7 empty] | 695 | 19.71 | 11.15 | 12.82 | 4.85 | 9.64 | 59.9 | 33.3 | 1.76 | 0.175 | 1.94 | 973 | 316 | 20.9
[7 empty] | 700 | 19.83 | 11.21 | 12.89 | 4.88 | 9.7 | 60.3 | 33.5 | 1.78 | 0.176 | 1.95 | 980 | 318 | 21.1
[7 empty] | 705 | 19.94 | 11.28 | 12.97 | 4.92 | 9.75 | 60.7 | 33.7 | 1.79 | 0.177 | 1.96 | 987 | 321 | 21.3
[7 empty] | 710 | 20.06 | 11.34 | 13.04 | 4.95 | 9.81 | 61.1 | 33.9 | 1.8 | 0.178 | 1.98 | 994 | 323 | 21.4
[7 empty] | 715 | 20.18 | 11.41 | 13.12 | 4.99 | 9.86 | 61.5 | 34.1 | 1.81 | 0.18 | 1.99 | 1000 | 325 | 21.6
[7 empty] | 720 | 20.29 | 11.47 | 13.19 | 5.02 | 9.92 | 61.9 | 34.4 | 1.82 | 0.181 | 2 | 1010 | 328 | 21.7
[7 empty] | 725 | 20.41 | 11.54 | 13.27 | 5.06 | 9.97 | 62.3 | 34.6 | 1.83 | 0.182 | 2.01 | 1010 | 330 | 21.9
[7 empty] | 730 | 20.53 | 11.6 | 13.34 | 5.09 | 10 | 62.7 | 34.8 | 1.84 | 0.183 | 2.03 | 1020 | 332 | 22
[7 empty] | 735 | 20.64 | 11.66 | 13.41 | 5.13 | 10.1 | 63.1 | 35 | 1.86 | 0.185 | 2.04 | 1030 | 334 | 22.2
[7 empty] | 740 | 20.76 | 11.73 | 13.49 | 5.16 | 10.1 | 63.5 | 35.2 | 1.87 | 0.186 | 2.05 | 1040 | 337 | 22.3
[7 empty] | 745 | 20.87 | 11.79 | 13.56 | 5.2 | 10.2 | 63.8 | 35.4 | 1.88 | 0.187 | 2.07 | 1040 | 339 | 22.5
[7 empty] | 750 | 20.99 | 11.86 | 13.64 | 5.23 | 10.2 | 64.2 | 35.6 | 1.89 | 0.188 | 2.08 | 1050 | 341 | 22.6
[7 empty] | 755 | 21.11 | 11.92 | 13.71 | 5.27 | 10.3 | 64.6 | 35.9 | 1.9 | 0.19 | 2.09 | 1060 | 344 | 22.8
[7 empty] | 760 | 21.22 | 11.99 | 13.79 | 5.3 | 10.4 | 65 | 36.1 | 1.91 | 0.191 | 2.1 | 1060 | 346 | 22.9
[7 empty] | 765 | 21.34 | 12.05 | 13.86 | 5.34 | 10.4 | 65.4 | 36.3 | 1.92 | 0.192 | 2.12 | 1070 | 348 | 23.1
[7 empty] | 770 | 21.45 | 12.12 | 13.94 | 5.37 | 10.5 | 65.8 | 36.5 | 1.93 | 0.193 | 2.13 | 1080 | 350 | 23.2
[7 empty] | 775 | 21.57 | 12.18 | 14.01 | 5.41 | 10.5 | 66.2 | 36.7 | 1.95 | 0.195 | 2.14 | 1080 | 353 | 23.4
[7 empty] | 780 | 21.68 | 12.24 | 14.08 | 5.44 | 10.6 | 66.6 | 36.9 | 1.96 | 0.196 | 2.15 | 1090 | 355 | 23.5
[7 empty] | 785 | 21.8 | 12.31 | 14.16 | 5.48 | 10.6 | 67 | 37.1 | 1.97 | 0.197 | 2.17 | 1100 | 357 | 23.7
[7 empty] | 790 | 21.92 | 12.37 | 14.23 | 5.51 | 10.7 | 67.4 | 37.4 | 1.98 | 0.198 | 2.18 | 1110 | 359 | 23.8
[7 empty] | 795 | 22.03 | 12.44 | 14.31 | 5.55 | 10.7 | 67.8 | 37.6 | 1.99 | 0.2 | 2.19 | 1110 | 362 | 24
[7 empty] | 800 | 22.15 | 12.5 | 14.38 | 5.58 | 10.8 | 68.2 | 37.8 | 2 | 0.201 | 2.2 | 1120 | 364 | 24.1
[7 empty] | 805 | 22.26 | 12.56 | 14.44 | 5.62 | 10.8 | 68.6 | 38 | 2.01 | 0.202 | 2.22 | 1130 | 366 | 24.3
[7 empty] | 810 | 22.38 | 12.63 | 14.52 | 5.65 | 10.9 | 68.9 | 38.2 | 2.03 | 0.203 | 2.23 | 1130 | 369 | 24.4
[7 empty] | 815 | 22.49 | 12.69 | 14.59 | 5.69 | 11 | 69.3 | 38.4 | 2.04 | 0.205 | 2.24 | 1140 | 371 | 24.6
[7 empty] | 820 | 22.61 | 12.76 | 14.67 | 5.72 | 11 | 69.7 | 38.6 | 2.05 | 0.206 | 2.25 | 1150 | 373 | 24.7
[7 empty] | 825 | 22.72 | 12.82 | 14.74 | 5.76 | 11.1 | 70.1 | 38.9 | 2.06 | 0.207 | 2.27 | 1150 | 375 | 24.9
[7 empty] | 830 | 22.84 | 12.88 | 14.81 | 5.79 | 11.1 | 70.5 | 39.1 | 2.07 | 0.208 | 2.28 | 1160 | 378 | 25
[7 empty] | 835 | 22.95 | 12.95 | 14.89 | 5.83 | 11.2 | 70.9 | 39.3 | 2.08 | 0.21 | 2.29 | 1170 | 380 | 25.2
[7 empty] | 840 | 23.07 | 13.01 | 14.96 | 5.86 | 11.2 | 71.3 | 39.5 | 2.09 | 0.211 | 2.3 | 1180 | 382 | 25.3
[7 empty] | 845 | 23.18 | 13.07 | 15.03 | 5.9 | 11.3 | 71.7 | 39.7 | 2.11 | 0.212 | 2.32 | 1180 | 384 | 25.5
[7 empty] | 850 | 23.3 | 13.14 | 15.11 | 5.93 | 11.3 | 72.1 | 39.9 | 2.12 | 0.214 | 2.33 | 1190 | 387 | 25.6
[7 empty] | 855 | 23.41 | 13.2 | 15.18 | 5.97 | 11.4 | 72.5 | 40.2 | 2.13 | 0.215 | 2.34 | 1200 | 389 | 25.8
[7 empty] | 860 | 23.52 | 13.27 | 15.26 | 6 | 11.4 | 72.8 | 40.4 | 2.14 | 0.216 | 2.36 | 1200 | 391 | 25.9
[7 empty] | 865 | 23.64 | 13.33 | 15.33 | 6.04 | 11.5 | 73.2 | 40.6 | 2.15 | 0.217 | 2.37 | 1210 | 394 | 26.1
[7 empty] | 870 | 23.75 | 13.39 | 15.4 | 6.07 | 11.6 | 73.6 | 40.8 | 2.16 | 0.219 | 2.38 | 1220 | 396 | 26.2
[7 empty] | 875 | 23.87 | 13.46 | 15.48 | 6.11 | 11.6 | 74.1 | 41 | 2.17 | 0.22 | 2.39 | 1220 | 398 | 26.4
[7 empty] | 880 | 23.98 | 13.52 | 15.55 | 6.14 | 11.7 | 74.3 | 41.2 | 2.18 | 0.221 | 2.41 | 1230 | 400 | 26.5
[7 empty] | 885 | 24.1 | 13.58 | 15.62 | 6.18 | 11.7 | 74.7 | 41.4 | 2.2 | 0.222 | 2.42 | 1240 | 403 | 26.7
[7 empty] | 890 | 24.21 | 13.65 | 15.7 | 6.21 | 11.8 | 75.1 | 41.6 | 2.21 | 0.224 | 2.43 | 1250 | 405 | 26.8
[7 empty] | 895 | 24.33 | 13.71 | 15.76 | 6.25 | 11.8 | 75.5 | 41.9 | 2.22 | 0.225 | 2.44 | 1250 | 407 | 27
[7 empty] | 900 | 24.44 | 13.77 | 15.84 | 6.28 | 11.9 | 75.9 | 42.1 | 2.23 | 0.226 | 2.46 | 1260 | 409 | 27.1
[7 empty] | 905 | 24.56 | 13.84 | 15.92 | 6.31 | 11.9 | 76.3 | 42.3 | 2.24 | 0.227 | 2.47 | 1270 | 412 | 27.3
[7 empty] | 910 | 24.67 | 13.9 | 15.98 | 6.35 | 12 | 76.7 | 42.5 | 2.25 | 0.229 | 2.48 | 1270 | 414 | 27.4
[7 empty] | 915 | 24.78 | 13.96 | 16.05 | 6.38 | 12 | 77.1 | 42.7 | 2.26 | 0.23 | 2.49 | 1280 | 416 | 27.6
[7 empty] | 920 | 24.9 | 14.03 | 16.13 | 6.42 | 12.1 | 77.4 | 42.9 | 2.28 | 0.231 | 2.51 | 1290 | 419 | 27.7
[7 empty] | 925 | 25.01 | 14.09 | 16.2 | 6.45 | 12.1 | 77.8 | 43.1 | 2.29 | 0.232 | 2.52 | 1290 | 421 | 27.9
[7 empty] | 930 | 25.13 | 14.15 | 16.27 | 6.49 | 12.2 | 78.2 | 43.4 | 2.3 | 0.234 | 2.52 | 1300 | 423 | 28
[7 empty] | 935 | 25.24 | 14.22 | 16.35 | 6.52 | 12.3 | 78.6 | 43.6 | 2.31 | 0.235 | 2.54 | 1310 | 425 | 28.2
[7 empty] | 940 | 25.35 | 14.28 | 16.42 | 6.56 | 12.3 | 79 | 43.8 | 2.32 | 0.236 | 2.56 | 1320 | 428 | 28.3
[7 empty] | 945 | 25.47 | 14.34 | 16.49 | 6.59 | 12.4 | 79.4 | 44 | 2.33 | 0.237 | 2.57 | 1320 | 430 | 28.5
[7 empty] | 950 | 25.58 | 14.4 | 16.56 | 6.63 | 12.4 | 79.7 | 44.2 | 2.34 | 0.239 | 2.58 | 1330 | 432 | 28.6
[7 empty] | 955 | 25.7 | 14.47 | 16.64 | 6.66 | 12.5 | 80.1 | 44.4 | 2.35 | 0.24 | 2.59 | 1340 | 435 | 28.8
[7 empty] | 960 | 25.81 | 14.53 | 16.71 | 6.7 | 12.5 | 80.5 | 44.6 | 2.37 | 0.241 | 2.61 | 1340 | 437 | 28.9
[7 empty] | 965 | 25.92 | 14.59 | 16.78 | 6.73 | 12.6 | 80.9 | 44.9 | 2.38 | 0.242 | 2.62 | 1350 | 439 | 29.1
[7 empty] | 970 | 26.04 | 14.66 | 16.86 | 6.77 | 12.6 | 81.3 | 45.1 | 2.39 | 0.244 | 2.63 | 1360 | 441 | 29.2
[7 empty] | 975 | 26.15 | 14.72 | 16.93 | 6.8 | 12.7 | 81.7 | 45.3 | 2.4 | 0.245 | 2.65 | 1360 | 444 | 29.4
[7 empty] | 980 | 26.26 | 14.78 | 17 | 6.84 | 12.7 | 82.1 | 45.5 | 2.41 | 0.246 | 2.66 | 1370 | 446 | 29.5
[7 empty] | 985 | 26.38 | 14.84 | 17.07 | 6.87 | 12.8 | 82.4 | 45.7 | 2.42 | 0.247 | 2.67 | 1380 | 448 | 29.7
[7 empty] | 990 | 26.49 | 14.91 | 17.15 | 6.91 | 12.8 | 82.8 | 45.9 | 2.43 | 0.249 | 2.68 | 1390 | 450 | 29.8
[7 empty] | 995 | 26.6 | 14.97 | 17.22 | 6.94 | 12.9 | 83.2 | 46.1 | 2.45 | 0.25 | 2.7 | 1390 | 453 | 30
[7 empty] | 1000 | 26.72 | 15.03 | 17.28 | 6.98 | 12.9 | 83.6 | 46.4 | 2.46 | 0.251 | 2.71 | 1400 | 455 | 30.1
[7 empty] | 1005 | 26.83 | 15.09 | 17.35 | 7.01 | 13 | 84 | 46.6 | 2.47 | 0.252 | 2.72 | 1410 | 457 | 30.3
[7 empty] | 1010 | 26.94 | 15.16 | 17.43 | 7.05 | 13.1 | 84.4 | 46.8 | 2.48 | 0.254 | 2.73 | 1410 | 460 | 30.4
[7 empty] | 1015 | 27.06 | 15.22 | 17.5 | 7.08 | 13.1 | 84.7 | 47 | 2.49 | 0.255 | 2.75 | 1420 | 462 | 30.6
[7 empty] | 1020 | 27.17 | 15.28 | 17.57 | 7.12 | 13.2 | 85.1 | 47.2 | 2.5 | 0.256 | 2.76 | 1430 | 464 | 30.7
[7 empty] | 1025 | 27.28 | 15.35 | 17.65 | 7.15 | 13.2 | 85.5 | 47.4 | 2.51 | 0.257 | 2.77 | 1430 | 466 | 30.9
[7 empty] | 1030 | 27.4 | 15.41 | 17.72 | 7.19 | 13.3 | 85.9 | 47.6 | 2.53 | 0.259 | 2.78 | 1440 | 469 | 31
[7 empty] | 1035 | 27.51 | 15.47 | 17.79 | 7.22 | 13.3 | 86.3 | 47.9 | 2.54 | 0.26 | 2.8 | 1450 | 471 | 31.2
[7 empty] | 1040 | 27.62 | 15.53 | 17.86 | 7.26 | 13.4 | 86.7 | 48.1 | 2.55 | 0.261 | 2.81 | 1460 | 473 | 31.3
[7 empty] | 1045 | 27.74 | 15.6 | 17.94 | 7.29 | 13.4 | 87.1 | 48.3 | 2.56 | 0.263 | 2.82 | 1460 | 475 | 31.5
[7 empty] | 1050 | 27.85 | 15.66 | 18.01 | 7.33 | 13.5 | 87.4 | 48.4 | 2.57 | 0.264 | 2.83 | 1470 | 478 | 31.7
[7 empty] | 1055 | 27.96 | 15.72 | 18.08 | 7.36 | 13.5 | 87.8 | 48.7 | 2.58 | 0.265 | 2.84 | 1480 | 480 | 31.8
[7 empty] | 1060 | 28.06 | 15.78 | 18.15 | 7.4 | 13.6 | 88.2 | 48.9 | 2.59 | 0.266 | 2.86 | 1480 | 482 | 32
[7 empty] | 1065 | 28.19 | 15.85 | 18.23 | 7.43 | 13.6 | 88.6 | 49.1 | 2.6 | 0.268 | 2.87 | 1490 | 485 | 32.1
[7 empty] | 1070 | 28.3 | 15.91 | 18.3 | 7.47 | 13.7 | 89 | 49.3 | 2.61 | 0.269 | 2.88 | 1500 | 487 | 32.3
[7 empty] | 1075 | 28.41 | 15.97 | 18.37 | 7.5 | 13.7 | 89.4 | 49.5 | 2.62 | 0.27 | 2.89 | 1500 | 489 | 32.4
[7 empty] | 1080 | 28.53 | 16.03 | 18.43 | 7.54 | 13.8 | 89.7 | 49.7 | 2.63 | 0.271 | 2.91 | 1510 | 491 | 32.6
[7 empty] | 1085 | 28.64 | 16.1 | 18.52 | 7.57 | 13.8 | 90.1 | 49.9 | 2.65 | 0.273 | 2.92 | 1520 | 494 | 32.7
[7 empty] | 1090 | 28.75 | 16.16 | 18.58 | 7.61 | 13.9 | 90.5 | 50.1 | 2.66 | 0.274 | 2.93 | 1530 | 496 | 32.9
[7 empty] | 1095 | 28.87 | 16.22 | 18.65 | 7.64 | 14 | 90.9 | 50.3 | 2.67 | 0.275 | 2.94 | 1530 | 498 | 33
[7 empty] | 1100 | 28.98 | 16.28 | 18.72 | 7.68 | 14 | 91.3 | 50.6 | 2.68 | 0.276 | 2.96 | 1540 | 500 | 33.2

## 5. Расчет ВЕН
БЛОК РАЗБИВКИ ВЕНТИЛЯЦИИ ПО ЗОНАМ (БЕЗ ССЫЛОК)
Р рад = | 100 | м |  | N3 этажей = | Н3 зоны = | Н3о зоны =
h этажа = | 3 | м |  | шт. | м | м
h здания = | 63 | м | 3 зона | 0 | 0 | 0
N этажей = | 21 | шт |  | N2 этажей = | Н2 зоны = | Н2о зоны =
h зоны = | 90 | м |  | шт. | м | м
|  |  | 2 зона | 0 | 0 | 0
проверка | 21 | шт |  | N1 этажей = | Н1 зоны = | Н1о зоны =
|  |  |  | шт. | м | м
|  |  | 1 зона | 21 | 63 | 63
замена d3 на d7
БЛОК РАЗБИВКИ НАГРУЗОК ПО ЗОНАМ ВЕНТИЛЯЦИИ (БЕЗ ССЫЛОК)
h здания = | 63 | м |  |  |  | Зона | h здания | Н зоны | % от Q | Q вен | Q i зоны
Наличие
Н3 зоны = | 0 | м |  |  |  | 0 | 63 | 0 | 0 | 1.6929 | 0
Н2 зоны = | 0 | м |  |  |  | 0 | 63 | 0 | 0 | 1.6929 | 0
Н1 зоны = | 63 | м | наличие |  |  | 1 | 63 | 63 | 100 | 1.6929 | 1.6929
Q вен ж = | 1.2657 | Жил - | 1 | 1.2657
Q вен н = | 0.42717 | Нежил - | 1 | 0.42717 | Зон = | 1
1.6929
БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ЗОНАМ ВЕНТИЛЯЦИИ (БЕЗ ССЫЛОК)
| Гкал/ч | кВт | К | Гкал/ч | кВт | Т1 | Т2 | t1 | t2 | G гр | G нарг
Q 3(вен) = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 76 | 95 | 70 | 0 | 0
Q 2(вен) = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 76 | 95 | 70 | 0 | 0
Q 1(вен) = | 1.6929 | 1968.8 | 1 | 1.6929 | 1968.8 | 130 | 76 | 95 | 70 | 31.3254 | 67.6628
БЛОК ВЫБОРА ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ВЕНТИЛЯЦИИ (ССЫЛКА НА ТАБЛИЦУ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ)
| м3/ч | 1,15 м3/ч | Нц = |  |  | G цир = | G цир = | Н цир = | Тип | N эл = | Цена
G вен 3 = | 0 | 0 | 20 | м | 3 зона | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G вен 2 = | 0 | 0 | 20 | м | 2 зона | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G вен 1 = | 67.6628 | 77.8122 | 20 | м | 1 зона | 77.8122 | 77.8122 | 20 | TP 80-250/2 | 7.5 | 1821
БЛОК ВЫБОРА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИ (БЕЗ ССЫЛОК)
h 3 = | 6 | м
[12 empty] | окр до 50 | Таблица№ | Тип | V= | Рраб= | Кол-во | Цена
| Гкал/ч | кВт | Но зоны= | л/кВт | V сис | n, % | Vt | Vv | Наличие | Ркл | Vб | 2 бака по
Q вен 3 = | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Q вен 2 = | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Q вен 1 = | 1.6929 | 1968.8 | 63 | 13 | 25594.4 | 2.24 | 573.3146 | 153.5664 | 1 | 10 | 2935.4808 | 1500 | 2 | Reflex G | 1500 | 10 | 2 | 4729
наличие 3 | 0 | [6 empty] | Условия:
наличие 2 | 0 | [6 empty] | h < | 130 | 16
наличие 1 | 1 | [6 empty] | h < | 85 | 10
[8 empty] | h < | 50 | 6
1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3
Выборная | Тип | V = | Рраб | Цена |  | Выборная | Тип | V = | Рраб | Цена |  | Выборная | Тип | V = | Рраб | Цена
50 | Reflex N | 50 | 6 | 62 |  | 50 | Reflex G | 400 | 10 | 2295 |  | 50 | Reflex G | 400 | 16 | 2295
100 | Reflex N | 100 | 6 | 139 |  | 100 | Reflex G | 400 | 10 | 2295 |  | 100 | Reflex G | 400 | 16 | 2295
150 | Reflex N | 140 | 6 | 174 |  | 150 | Reflex G | 400 | 10 | 2295 |  | 150 | Reflex G | 400 | 16 | 2295
200 | Reflex N | 200 | 6 | 211 |  | 200 | Reflex G | 400 | 10 | 2295 |  | 200 | Reflex G | 400 | 16 | 2295
250 | Reflex N | 250 | 6 | 307 |  | 250 | Reflex G | 400 | 10 | 2295 |  | 250 | Reflex G | 400 | 16 | 2295
300 | Reflex N | 300 | 6 | 362 |  | 300 | Reflex G | 400 | 10 | 2295 |  | 300 | Reflex G | 400 | 16 | 2295
350 | Reflex N | 400 | 6 | 407 |  | 350 | Reflex G | 400 | 10 | 2295 |  | 350 | Reflex G | 400 | 16 | 2295
400 | Reflex N | 400 | 6 | 407 |  | 400 | Reflex G | 400 | 10 | 2295 |  | 400 | Reflex G | 400 | 16 | 2295
450 | Reflex N | 500 | 6 | 481 |  | 450 | Reflex G | 500 | 10 | 2920 |  | 450 | Reflex G | 500 | 16 | 2920
500 | Reflex N | 500 | 6 | 481 |  | 500 | Reflex G | 500 | 10 | 2920 |  | 500 | Reflex G | 500 | 16 | 2920
550 | Reflex N | 600 | 6 | 851 |  | 550 | Reflex G | 600 | 10 | 2920 |  | 550 | Reflex G | 600 | 16 | 2920
600 | Reflex N | 600 | 6 | 851 |  | 600 | Reflex G | 600 | 10 | 2920 |  | 600 | Reflex G | 600 | 16 | 2920
650 | Reflex N | 800 | 6 | 851 |  | 650 | Reflex G | 800 | 10 | 3320 |  | 650 | Reflex G | 800 | 16 | 3320
700 | Reflex N | 800 | 6 | 851 |  | 700 | Reflex G | 800 | 10 | 3320 |  | 700 | Reflex G | 800 | 16 | 3320
750 | Reflex N | 800 | 6 | 851 |  | 750 | Reflex G | 800 | 10 | 3320 |  | 750 | Reflex G | 800 | 16 | 3320
800 | Reflex N | 800 | 6 | 851 |  | 800 | Reflex G | 800 | 10 | 3320 |  | 800 | Reflex G | 800 | 16 | 3320
850 | Reflex N | 1000 | 6 | 1100 |  | 850 | Reflex G | 1000 | 10 | 3798 |  | 850 | Reflex G | 1000 | 16 | 3798
900 | Reflex N | 1000 | 6 | 1100 |  | 900 | Reflex G | 1000 | 10 | 3798 |  | 900 | Reflex G | 1000 | 16 | 3798
950 | Reflex N | 1000 | 6 | 1100 |  | 950 | Reflex G | 1000 | 10 | 3798 |  | 950 | Reflex G | 1000 | 16 | 3798
1000 | Reflex N | 1000 | 6 | 1100 |  | 1000 | Reflex G | 1000 | 10 | 3798 |  | 1000 | Reflex G | 1000 | 16 | 3798
1050 | Reflex G | 1000 | 6 | 1100 |  | 1050 | Reflex G | 1000 | 10 | 3798 |  | 1050 | Reflex G | 1000 | 16 | 3798
1100 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1100 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1100 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1150 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1150 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1150 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1200 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1200 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1200 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1250 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1250 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1250 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1300 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1300 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1300 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1350 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1350 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1350 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1400 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1400 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1400 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1450 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1450 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1450 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1500 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1500 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1500 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1550 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1550 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1550 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1600 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 1600 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 1600 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
1650 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 1650 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 1650 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
1700 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 1700 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 1700 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
1750 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 1750 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 1750 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
1800 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 1800 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 1800 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
1850 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 1850 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 1850 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
1900 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 1900 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 1900 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
1950 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 1950 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 1950 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
2000 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 2000 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 2000 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
2050 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 2050 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 2050 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
2100 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 2100 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 2100 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
2150 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2150 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2150 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2200 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2200 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2200 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2250 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2250 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2250 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2300 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2300 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2300 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2350 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2350 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2350 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2400 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2400 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2400 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2450 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2450 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2450 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2500 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2500 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2500 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2550 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2550 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2550 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2600 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2600 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2600 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2650 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2650 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2650 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2700 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2700 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2700 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2750 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2750 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2750 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2800 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2800 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2800 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2850 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2850 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2850 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2900 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2900 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2900 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2950 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2950 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2950 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
3000 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 3000 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 3000 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
3050 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 3050 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 3050 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
3100 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 3100 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 3100 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
3150 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 3150 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 3150 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
3200 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3200 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3200 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3250 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3250 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3250 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3300 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3300 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3300 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3350 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3350 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3350 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3400 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3400 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3400 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3450 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3450 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3450 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3500 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3500 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3500 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3550 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3550 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3550 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3600 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3600 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3600 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3650 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3650 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3650 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3700 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3700 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3700 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3750 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3750 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3750 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3800 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3800 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3800 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3850 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3850 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3850 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3900 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3900 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3900 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3950 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3950 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3950 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
4000 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 4000 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 4000 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
4050 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 4050 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 4050 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
4100 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 4100 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 4100 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
4150 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 4150 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 4150 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
4200 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4200 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4200 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4250 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4250 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4250 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4300 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4300 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4300 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4350 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4350 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4350 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4400 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4400 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4400 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4450 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4450 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4450 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4500 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4500 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4500 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4550 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4550 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4550 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4600 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4600 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4600 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4650 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4650 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4650 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4700 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4700 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4700 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4750 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4750 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4750 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4800 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4800 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4800 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4850 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4850 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4850 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4900 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4900 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4900 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4950 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4950 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4950 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
5000 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 5000 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 5000 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
5050 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 5050 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 5050 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
5100 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 5100 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 5100 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
БЛОК ВЫБОРА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ (БЕЗ ССЫЛОК)
| Гкал/ч | кВт | P кл = |  | Тип |  | Р раб= | Цена
Q вен 3 = | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q вен 2 = | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q вен 1 = | 1.6929 | 1968.8 | 10 |  | Prescor S 960 1 1/2 |  | 10 | 162
|  | Тип | Цена |  | Условия:
|  | Prescor S 700 | 89 |  | Prescor S 700 |  | N < 1400 кВт
|  | Prescor S 960 | 162 |  | Prescor S 960 |  | 1400 < N < 2020
|  | Prescor S 1700 | 253 |  | Prescor S 1700 |  | N > 2020 кВт
БЛОК ВЫБОРА ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ (ССЫЛКА НА ТАБ ПОВЫСИТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ)
| Гкал/ч | кВт | л/кВт | V сис | G под (20%) | G под 1,15 |  |  | G под = | Н пов = | G под = | Н пов = | Тип | N эл = | Цена |  | G под (20%) | Н пов = | Тип | N эл = | Цена
Q вен 3 = | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 3 зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q вен 2 = | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 2 зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q вен 1 = | 1.6929 | 1968.8 | 13 | 25594.4 | 5.1189 | 5.8867 |  | 1 зона | 5.8867 | 69 | 5.8867 | 69 | CR 5-15 | 2.2 | 974 |  | 5.8867 | 69 | CR 5-15 | 2.2 | 974
Выбор насосов с округлением напора вверх до 10 м
Н зоны 3 = | 0 | м | [5 empty] | Н о зоны = | h итп = | Р 2 = | Н изл =
Н зоны 2 = | 0 | м | [5 empty] | м | м | м | м
Н зоны 1 = | 63 | м | [5 empty] | 0 | 6 | 20 | 20
[8 empty] | 0 | 6 | 20 | 20
h 3 = | 6 | м | [5 empty] | 63 | 6 | 20 | 20
P 2 = | 2 | атм | 20
БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЧЕТЧИКА НА ПОДПИТКУ (БЕЗ ССЫЛОК) (блок не работает) | [17 empty] | БЛОК ОБВЯЗКИ ОБЩЕГО СЧЕТЧИКА НА ПОДПИТОЧНОЙ ЛИНИИ | [21 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
[19 empty] | х 1,15 | [20 empty] | G = | 5.8867 | м3/ч |  | Ду = | 50
G под 3 (20%) | 0 | м3/ч |  |  | G под = | Тип | Ду | Qн= | Цена | [8 empty] | G под 3 = | 5.8867 | м3/ч |  |  | БЛОК НЕ РАБОТАЕТ | [17 empty] | 5.89 | окр 0,01
G под 2 (20%) | 0 | м3/ч |  |  | 5.1189 | MTWI | 32 | 6 | 273
G под 1 (20%) | 5.1189 | м3/ч | [38 empty] | м3/ч | Dу
[41 empty] | 0 | 15
|  |  | наличие | окр если < 1,5 | умн на наличие | [35 empty] | 0.1 | 15
Σ G вен = | 5.1189 | м3/ч | 1 | 5.5 | 5.5 | [23 empty] | F= | 0 | м2 | [9 empty] | 0.11 | 25
[41 empty] | 0.4 | 25
Расход | Qн= | Ду | Тип | Цена | [16 empty] | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  |  | 0.41 | 32
1.5 | 1.5 | 15 | ETWI | 105 | [14 empty] | Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  |  |  | 1.5 | 32
1.6 | 2.5 | 20 | ETWI | 105 | [14 empty] | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.51 | 40
2.5 | 2.5 | 20 | ETWI | 105 | [15 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.5 | 40
2.6 | 3.5 | 25 | MTWI | 273 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.51 | 50
3.5 | 3.5 | 25 | MTWI | 273 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 50
3.7 | 6 | 32 | MTWI | 273 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.01 | 65
6 | 6 | 32 | MTWI | 273 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 65
7 | 10 | 40 | MTWI | 314 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.01 | 80
10 | 10 | 40 | MTWI | 314 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 80
12 | 15 | 50 | MTWI | 314 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15.01 | 100
15 | 15 | 50 | MTWI | 314 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25 | 100
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25.01 | 125
БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЛЕНОИДНЫХ КЛАПАНОВНА ПОДПИТКУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ (БЕЗ ССЫЛОК) | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40 | 125
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40.01 | 150
[5 empty] | наличие | окр если < 1,5 | умн на наличие |  | G под = | Тип | Ду | Qн= | Цена | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60 | 150
G под 3 (20%) | 0 | м3/ч | 0 | м3/ч | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60.01 | 200
G под 2 (20%) | 0 | м3/ч | 0 | м3/ч | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 110 | 200
G под 1 (20%) | 5.1189 | м3/ч | 5.1189 | м3/ч | 1 | 5.5 | 5.5 |  | 5.1189 | EV 220 НЗ | 3/4" | 8 | 62 | [6 empty] | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  |  | 110.01 | 250
[21 empty] | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  |  |  | 160 | 250
Расход | Qн= | Ду | Тип | Цена | [13 empty] | -35 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160.01 | 300
0.1 | 4 | 1/2" | EV 220 НЗ | 57 | [13 empty] | -30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220 | 300
2 | 8 | 3/4" | EV 220 НЗ | 62 | [13 empty] | -25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220.01 | 350
8 | 8 | 3/4" | EV 220 НЗ | 62 | [13 empty] | -18 | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 350
8.5 | 11 | 1" | EV 220 НЗ | 62 | [13 empty] | -10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300.01 | 400
11 | 11 | 1" | EV 220 НЗ | 62 | [13 empty] | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 400
12 | 18 | 1 1/4" | EV 220 НЗ | 63 | [13 empty] | 15 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18 | 1 1/4" | EV 220 НЗ | 63 | [13 empty] | 30 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 24 | 1 1/2" | EV 220 НЗ | 143 | [13 empty] | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 24 | 1 1/2" | EV 220 НЗ | 143 | [13 empty] | 75 | 50 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 40 | 2" | EV 220 НЗ | 199 | [13 empty] | 100 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 40 | 2" | EV 220 НЗ | 199 | [13 empty] | 150 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 200 | 50 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БЛОК ВЫБОРКИ ТИПА, КОЛИЧЕСТВА ПЛАСТИН И ЦЕНЫ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ВЕНТИЛЯЦИИ (БЕЗ ССЫЛОК) | [17 empty] | 250 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q вен 3 = | 0 | Гкал/ч | Гкал/ч | Тип | пластин | цена | цена е | граф | Тип | N пл 3 ото | Цена | [6 empty] | 350 | 50 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q вен 2 = | 0 | Гкал/ч | 0.006 | М3 | 10 | 793 | 935.74 | 95-70 |  | шт. | евро
Q вен 1 = | 1.6929 | Гкал/ч | 0.02 | М3 | 20 | 891 | 1051.38 | 95-70 | 0 | 0 | 0
х 1,15 |  |  | 0.03 | М3 | 30 | 1008 | 1189.44 | 95-70 | Тип | N пл 2 ото | Цена | [7 empty] | да-1 нет -0
Q ото 3 = |  |  | 0.04 | М3 | 40 | 1106 | 1305.08 | 95-70 |  | шт. | евро | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Гкал/ч |  |  | 0.055 | М3 | 50 | 1204 | 1420.72 | 95-70 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
0 |  |  | 0.065 | М3 | 60 | 1302 | 1536.36 | 95-70 | Тип | N пл 1 ото | Цена | [9 empty] | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
Q ото 2 = |  |  | 0.075 | М3 | 70 | 1431 | 1688.58 | 95-70 |  | шт. | евро | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Гкал/ч |  |  | 0.09 | М3 | 80 | 1579 | 1863.22 | 95-70 | М15 | 60 | 10183.4 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0.13 | М6 | 15 | 1616 | 1906.88 | 95-70
Q ото 1 = |  |  | 0.18 | М6 | 20 | 1653 | 1950.54 | 95-70
Гкал/ч |  |  | 0.26 | М6 | 30 | 1899 | 2240.82 | 95-70
1.9468 |  |  | 0.36 | М6 | 40 | 2131 | 2514.58 | 95-70
|  |  | 0.44 | М6 | 50 | 2414 | 2848.52 | 95-70
|  |  | 0.5 | М10 | 30 | 3146 | 3712.28 | 95-70
|  |  | 0.64 | М10 | 40 | 3572 | 4214.96 | 95-70
|  |  | 0.8 | М10 | 50 | 3989 | 4707.02 | 95-70
|  |  | 0.96 | М10 | 60 | 4406 | 5199.08 | 95-70
|  |  | 1.16 | М10 | 70 | 4915 | 5799.7 | 95-70
|  |  | 1.2 | М15 | 40 | 7390 | 8720.2 | 95-70
|  |  | 1.5 | М15 | 50 | 8047 | 9495.46 | 95-70
|  |  | 1.76 | М15 | 60 | 8630 | 10183.4 | 95-70
|  |  | 2.06 | М15 | 70 | 9214 | 10872.52 | 95-70
|  |  | 2.36 | М15 | 80 | 9797 | 11560.46 | 95-70
|  |  | 2.66 | М15 | 90 | 10381 | 12249.58 | 95-70
|  |  | 2.9 | М15 | 100 | 10964 | 12937.52 | 95-70
|  |  | 3.2 | М15 | 110 | 11661 | 13759.98 | 95-70
|  |  | 3.46 | М15 | 120 | 12310 | 14525.8 | 95-70
|  |  | 3.7 | М15 | 130 | 12893 | 15213.74 | 95-70
|  |  | 3.96 | М15 | 140 | 13477 | 15902.86 | 95-70
|  |  | 4.22 | М15 | 150 | 14060 | 16590.8 | 95-70
БЛОК ОБВЯЗКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ 3 ЗОНЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПО ВТОРИЧНОЙ ВОДЕ | [21 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G | [6 empty] | БЛОК ОБВЯЗКИ ПОДПИТОЧНЫХ ЛИНИЙ, НАСОСОВ 3 ЗОНЫ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, И АРМАТУРЫ ОБВЯЗКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
| х 1,15 | [20 empty] | G = | 0 | м3/ч |  | Ду = | 0 |  |  | х 1,15 | [18 empty] | G = | 0 | м3/ч | Ду = | 0
G вен 3 = | 0 | м3/ч | [20 empty] | 0 | окр 0,01 |  |  |  |  | G под 3 = | 0 | м3/ч | [18 empty] | 0 | окр 0,01
[23 empty] | м3/ч | Dу | [25 empty] | м3/ч | Dу
[23 empty] | 0 | 15 | [25 empty] | 0 | 15
[23 empty] | 0.1 | 15 | [25 empty] | 0.1 | 15
|  |  | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 0 | м2 | [9 empty] | 0.11 | 25 | [7 empty] | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 0 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[23 empty] | 0.4 | 25 | [25 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  |  | 0.41 | 32 | [7 empty] | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  |  |  | 1.5 | 32 | [5 empty] | Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 0 |  | 7 |  |  | 2 | 4 | 1 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 1.51 | 40 | [5 empty] | 0 |  | 9 |  |  | 2 | 4 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 1.51 | 40
|  | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 3.5 | 40 | [6 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 3.5 | 40
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 3.51 | 50 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 3.51 | 50
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 6 | 50 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 6 | 50
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 6.01 | 65 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 6.01 | 65
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 10 | 65 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 10 | 65
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 10.01 | 80 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 10.01 | 80
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 15 | 80 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 15 | 80
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 15.01 | 100 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 15.01 | 100
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 25 | 100 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 25 | 100
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 25.01 | 125 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 25.01 | 125
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 40 | 125 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 40 | 125
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 40.01 | 150 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 40.01 | 150
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 60 | 150 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 60 | 150
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 60.01 | 200 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 60.01 | 200
[23 empty] | 110 | 200 | [25 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  |  | 110.01 | 250 | [6 empty] | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  |  |  | 160 | 250 | [7 empty] | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160.01 | 300 |  |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220 | 300 |  |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220.01 | 350 |  |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 350 |  |  |  |  | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300.01 | 400 |  |  |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| да-1 нет -0 | [28 empty] | да-1 нет -0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб | [12 empty] | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт. | [12 empty] | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 9 | 9 | 9 | 8 |  | 4 | 38 | 26 | 20 |  |  | 14 |  |  | 4 | 4 | [13 empty] | 8 | 8 | 8 |  | 6 | 4 | 24 | 18 | 14 |  |  | 14 |  |  | 4 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БЛОК ОБВЯЗКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ 2 ЗОНЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПО ВТОРИЧНОЙ ВОДЕ | [21 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G | [6 empty] | БЛОК ОБВЯЗКИ ПОДПИТОЧНЫХ ЛИНИЙ, НАСОСОВ 2 ЗОНЫ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, И АРМАТУРЫ ОБВЯЗКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
| х 1,15 | [20 empty] | G = | 0 | м3/ч |  | Ду = | 0 |  |  | х 1,15 | [18 empty] | G = | 0 | м3/ч | Ду = | 0
G вен 2 = | 0 | м3/ч | [20 empty] | 0 | окр 0,01 |  |  |  |  | G под 2 = | 0 | м3/ч | [18 empty] | 0 | окр 0,01
[23 empty] | м3/ч | Dу | [25 empty] | м3/ч | Dу
[23 empty] | 0 | 15 | [25 empty] | 0 | 15
[23 empty] | 0.1 | 15 | [25 empty] | 0.1 | 15
|  |  | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 0 | м2 | [9 empty] | 0.11 | 25 | [7 empty] | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 0 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[23 empty] | 0.4 | 25 | [25 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  |  | 0.41 | 32 | [7 empty] | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  |  |  | 1.5 | 32 | [5 empty] | Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 0 |  | 7 |  |  | 2 | 4 | 1 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 1.51 | 40 | [5 empty] | 0 |  | 9 |  |  | 2 | 4 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 1.51 | 40
|  | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 3.5 | 40 | [6 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 3.5 | 40
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 3.51 | 50 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 3.51 | 50
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 6 | 50 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 6 | 50
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 6.01 | 65 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 6.01 | 65
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 10 | 65 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 10 | 65
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 10.01 | 80 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 10.01 | 80
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 15 | 80 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 15 | 80
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 15.01 | 100 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 15.01 | 100
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 25 | 100 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 25 | 100
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 25.01 | 125 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 25.01 | 125
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 40 | 125 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 40 | 125
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 40.01 | 150 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 40.01 | 150
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 60 | 150 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 60 | 150
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 60.01 | 200 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 60.01 | 200
[23 empty] | 110 | 200 | [25 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  |  | 110.01 | 250 | [6 empty] | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  |  |  | 160 | 250 | [7 empty] | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160.01 | 300 |  |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220 | 300 |  |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220.01 | 350 |  |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 350 |  |  |  |  | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300.01 | 400 |  |  |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| да-1 нет -0 | [28 empty] | да-1 нет -0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб | [12 empty] | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт. | [12 empty] | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 9 | 9 | 9 | 8 |  | 4 | 38 | 26 | 20 |  |  | 14 |  |  | 4 | 4 | [13 empty] | 8 | 8 | 8 |  | 6 | 4 | 24 | 18 | 14 |  |  | 14 |  |  | 4 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БЛОК ОБВЯЗКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ 1 ЗОНЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПО ВТОРИЧНОЙ ВОДЕ | [21 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G | [6 empty] | БЛОК ОБВЯЗКИ ПОДПИТОЧНЫХ ЛИНИЙ, НАСОСОВ 1 ЗОНЫ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, И АРМАТУРЫ ОБВЯЗКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
| х 1,15 | [20 empty] | G = | 77.8122 | м3/ч |  | Ду = | 200 |  |  | х 1,15 | [18 empty] | G = | 5.8867 | м3/ч | Ду = | 50
G вен 1 = | 77.8122 | м3/ч | [20 empty] | 77.82 | окр 0,01 |  |  |  |  | G под 1 = | 5.8867 | м3/ч | [18 empty] | 5.89 | окр 0,01
[23 empty] | м3/ч | Dу | [25 empty] | м3/ч | Dу
[23 empty] | 0 | 15 | [25 empty] | 0 | 15
[23 empty] | 0.1 | 15 | [25 empty] | 0.1 | 15
|  |  | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 12.56 | м2 | [9 empty] | 0.11 | 25 | [7 empty] | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 2.355 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[23 empty] | 0.4 | 25 | [25 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  |  | 0.41 | 32 | [7 empty] | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  |  |  | 1.5 | 32 | [5 empty] | Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 200 |  | 7 |  |  | 2 | 4 | 1 |  | 20 |  | 20 |  |  | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32 |  |  |  | 1.51 | 40 | [5 empty] | 50 |  | 9 |  |  | 2 | 4 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32 |  | 1.51 | 40
|  | 200 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32 |  |  |  | 3.5 | 40 | [6 empty] | 50 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32 |  | 3.5 | 40
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32 |  |  |  | 3.51 | 50 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32 |  | 3.51 | 50
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32 |  |  |  | 6 | 50 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32 |  | 6 | 50
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32 |  |  |  | 6.01 | 65 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32 |  | 6.01 | 65
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32 |  |  |  | 10 | 65 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32 |  | 10 | 65
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32 |  |  |  | 10.01 | 80 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32 |  | 10.01 | 80
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32 |  |  |  | 15 | 80 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32 |  | 15 | 80
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32 |  |  |  | 15.01 | 100 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32 |  | 15.01 | 100
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32 |  |  |  | 25 | 100 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32 |  | 25 | 100
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32 |  |  |  | 25.01 | 125 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32 |  | 25.01 | 125
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32 |  |  |  | 40 | 125 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32 |  | 40 | 125
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32 |  |  |  | 40.01 | 150 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32 |  | 40.01 | 150
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32 |  |  |  | 60 | 150 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32 |  | 60 | 150
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32 |  |  |  | 60.01 | 200 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32 |  | 60.01 | 200
[23 empty] | 110 | 200 | [25 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  |  | 110.01 | 250 | [6 empty] | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  |  |  | 160 | 250 | [7 empty] | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
-185 | 200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160.01 | 300 |  |  |  |  | -35 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
-180 | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220 | 300 |  |  |  |  | -30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
-175 | 200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220.01 | 350 |  |  |  |  | -25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
-168 | 200 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 350 |  |  |  |  | -18 | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
-160 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300.01 | 400 |  |  |  |  | -10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
-150 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32 |  | 400 | 400
-135 | 200 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 15 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-120 | 200 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 30 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-100 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-75 | 200 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 75 | 50 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-50 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 100 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 200 | 200 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32 | [9 empty] | 150 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 200 | 50 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 350 | 50 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| да-1 нет -0 | [28 empty] | да-1 нет -0
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб | [12 empty] | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт. | [12 empty] | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 9 | 9 | 9 | 8 |  | 4 | 38 | 26 | 20 |  |  | 14 |  |  | 4 | 4 | [13 empty] | 8 | 8 | 8 |  | 6 | 4 | 24 | 18 | 14 |  |  | 14 |  |  | 4 | 2
|  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 4 | 38 | 26 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | [12 empty] | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 4 | 24 | 18 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2
СВОДНАЯ ТАБ.2 ПО ЛИНИЯМ ВТОРИЧНОЙ ВОДЫ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт.
|  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 50 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.1195 | 1.413 | 15 | 0 | 32
|  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 200 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32
|  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  | 0 | 17 | 17 | 17 | 8 | 6 | 8 | 62 | 44 | 34 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 8 | 6

## 4. Расчет ОТО
БЛОК РАЗБИВКИ ОТОПЛЕНИЯ ПО ЗОНАМ (БЕЗ ССЫЛОК)
Р рад = | 100 | м |  | N3 этажей = | Н3 зоны = | Н3о зоны =
h этажа = | 3 | м |  | шт. | м | м
h здания = | 63 | м | 3 зона | 0 | 0 | 0
N этажей = | 21 | шт |  | N2 этажей = | Н2 зоны = | Н2о зоны =
h зоны = | 85 | м |  | шт. | м | м
|  |  | 2 зона | 0 | 0 | 0
проверка | 21 | шт |  | N1 этажей = | Н1 зоны = | Н1о зоны =
|  |  |  | шт. | м | м
|  |  | 1 зона | 21 | 63 | 63
замена d3 на d7
БЛОК РАЗБИВКИ НАГРУЗОК ПО ЗОНАМ ОТОПЛЕНИЯ (БЕЗ ССЫЛОК)
h здания = | 63 | м |  |  |  | Зона | h здания | Н зоны | % от Q | Q ото | Q i зоны
Наличие
Н3 зоны = | 0 | м |  |  |  | 0 | 63 | 0 | 0 | 0.5543 | 0
Н2 зоны = | 0 | м |  |  |  | 0 | 63 | 0 | 0 | 0.5543 | 0
Н1 зоны = | 63 | м |  |  |  | 1 | 63 | 63 | 100 | 0.5543 | 0.5543
Q ото = | 0.5543 | Гкал/ч |  |  | Зон = | 1
БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПО ЗОНАМ ОТОПЛЕНИЯ (БЕЗ ССЫЛОК)
| Гкал/ч | кВт | К | Гкал/ч | кВт | Т1 | Т2 | t1 | t2 | G гр | G нарг
Q 3(ото) = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 76 | 95 | 70 | 0 | 0
Q 2(ото) = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 | 76 | 95 | 70 | 0 | 0
Q 1(ото) = | 0.5543 | 644.6452 | 1 | 0.5543 | 644.6452 | 130 | 76 | 95 | 70 | 10.2569 | 22.1549
БЛОК ВЫБОРА ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ ОТОПЛЕНИЯ (ССЫЛКА НА ТАБЛИЦУ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ)
| м3/ч | 1,15 м3/ч | Нц = |  |  | G цир = | G цир = | Н цир = | Тип | N эл = | Цена
G ото 3 = | 0 | 0 | 20 | м | 3 зона | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G ото 2 = | 0 | 0 | 20 | м | 2 зона | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G ото 1 = | 22.1549 | 25.4781 | 20 | м | 1 зона | 25.4781 | 25.4781 | 20 | ТР 50-290/2 | 3 | 1153
БЛОК ВЫБОРА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ (БЕЗ ССЫЛОК)
h 3 = | 6 | м
[12 empty] | окр до 50 | Таблица№ | Тип | V= | Рраб= | Кол-во | Цена
| Гкал/ч | кВт | Но зоны= | л/кВт | V сис | n, % | Vt | Vv | Наличие | Ркл | Vб | 2 бака по
Q ото 3 = | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Q ото 2 = | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Q ото 1 = | 0.5543 | 644.6452 | 63 | 13 | 8380.3877 | 2.24 | 187.7207 | 50.2823 | 1 | 10 | 961.166 | 500 | 2 | Reflex G | 500 | 10 | 2 | 2920
наличие 3 | 0 | [6 empty] | Условия:
наличие 2 | 0 | [6 empty] | h < | 130 | 16
наличие 1 | 1 | [6 empty] | h < | 85 | 10
[8 empty] | h < | 50 | 6
1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3
Выборная | Тип | V = | Рраб | Цена |  | Выборная | Тип | V = | Рраб | Цена |  | Выборная | Тип | V = | Рраб | Цена
50 | Reflex N | 50 | 6 | 62 |  | 50 | Reflex G | 400 | 10 | 2295 |  | 50 | Reflex G | 400 | 16 | 2295
100 | Reflex N | 100 | 6 | 139 |  | 100 | Reflex G | 400 | 10 | 2295 |  | 100 | Reflex G | 400 | 16 | 2295
150 | Reflex N | 140 | 6 | 174 |  | 150 | Reflex G | 400 | 10 | 2295 |  | 150 | Reflex G | 400 | 16 | 2295
200 | Reflex N | 200 | 6 | 211 |  | 200 | Reflex G | 400 | 10 | 2295 |  | 200 | Reflex G | 400 | 16 | 2295
250 | Reflex N | 250 | 6 | 307 |  | 250 | Reflex G | 400 | 10 | 2295 |  | 250 | Reflex G | 400 | 16 | 2295
300 | Reflex N | 300 | 6 | 362 |  | 300 | Reflex G | 400 | 10 | 2295 |  | 300 | Reflex G | 400 | 16 | 2295
350 | Reflex N | 400 | 6 | 407 |  | 350 | Reflex G | 400 | 10 | 2295 |  | 350 | Reflex G | 400 | 16 | 2295
400 | Reflex N | 400 | 6 | 407 |  | 400 | Reflex G | 400 | 10 | 2295 |  | 400 | Reflex G | 400 | 16 | 2295
450 | Reflex N | 500 | 6 | 481 |  | 450 | Reflex G | 500 | 10 | 2920 |  | 450 | Reflex G | 500 | 16 | 2920
500 | Reflex N | 500 | 6 | 481 |  | 500 | Reflex G | 500 | 10 | 2920 |  | 500 | Reflex G | 500 | 16 | 2920
550 | Reflex N | 600 | 6 | 851 |  | 550 | Reflex G | 600 | 10 | 2920 |  | 550 | Reflex G | 600 | 16 | 2920
600 | Reflex N | 600 | 6 | 851 |  | 600 | Reflex G | 600 | 10 | 2920 |  | 600 | Reflex G | 600 | 16 | 2920
650 | Reflex N | 800 | 6 | 851 |  | 650 | Reflex G | 800 | 10 | 3320 |  | 650 | Reflex G | 800 | 16 | 3320
700 | Reflex N | 800 | 6 | 851 |  | 700 | Reflex G | 800 | 10 | 3320 |  | 700 | Reflex G | 800 | 16 | 3320
750 | Reflex N | 800 | 6 | 851 |  | 750 | Reflex G | 800 | 10 | 3320 |  | 750 | Reflex G | 800 | 16 | 3320
800 | Reflex N | 800 | 6 | 851 |  | 800 | Reflex G | 800 | 10 | 3320 |  | 800 | Reflex G | 800 | 16 | 3320
850 | Reflex N | 1000 | 6 | 1100 |  | 850 | Reflex G | 1000 | 10 | 3798 |  | 850 | Reflex G | 1000 | 16 | 3798
900 | Reflex N | 1000 | 6 | 1100 |  | 900 | Reflex G | 1000 | 10 | 3798 |  | 900 | Reflex G | 1000 | 16 | 3798
950 | Reflex N | 1000 | 6 | 1100 |  | 950 | Reflex G | 1000 | 10 | 3798 |  | 950 | Reflex G | 1000 | 16 | 3798
1000 | Reflex N | 1000 | 6 | 1100 |  | 1000 | Reflex G | 1000 | 10 | 3798 |  | 1000 | Reflex G | 1000 | 16 | 3798
1050 | Reflex G | 1000 | 6 | 1100 |  | 1050 | Reflex G | 1000 | 10 | 3798 |  | 1050 | Reflex G | 1000 | 16 | 3798
1100 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1100 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1100 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1150 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1150 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1150 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1200 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1200 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1200 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1250 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1250 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1250 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1300 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1300 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1300 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1350 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1350 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1350 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1400 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1400 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1400 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1450 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1450 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1450 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1500 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1500 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1500 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1550 | Reflex G | 1500 | 6 | 4676 |  | 1550 | Reflex G | 1500 | 10 | 4729 |  | 1550 | Reflex G | 1500 | 16 | 4729
1600 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 1600 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 1600 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
1650 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 1650 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 1650 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
1700 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 1700 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 1700 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
1750 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 1750 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 1750 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
1800 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 1800 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 1800 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
1850 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 1850 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 1850 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
1900 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 1900 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 1900 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
1950 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 1950 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 1950 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
2000 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 2000 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 2000 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
2050 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 2050 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 2050 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
2100 | Reflex G | 2000 | 6 | 7455 |  | 2100 | Reflex G | 2000 | 10 | 8573 |  | 2100 | Reflex G | 2000 | 16 | 8573
2150 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2150 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2150 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2200 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2200 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2200 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2250 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2250 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2250 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2300 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2300 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2300 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2350 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2350 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2350 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2400 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2400 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2400 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2450 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2450 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2450 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2500 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2500 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2500 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2550 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2550 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2550 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2600 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2600 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2600 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2650 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2650 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2650 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2700 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2700 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2700 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2750 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2750 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2750 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2800 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2800 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2800 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2850 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2850 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2850 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2900 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2900 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2900 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
2950 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 2950 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 2950 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
3000 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 3000 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 3000 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
3050 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 3050 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 3050 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
3100 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 3100 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 3100 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
3150 | Reflex G | 3000 | 6 | 9518 |  | 3150 | Reflex G | 3000 | 10 | 11346 |  | 3150 | Reflex G | 3000 | 16 | 11346
3200 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3200 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3200 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3250 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3250 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3250 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3300 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3300 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3300 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3350 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3350 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3350 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3400 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3400 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3400 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3450 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3450 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3450 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3500 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3500 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3500 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3550 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3550 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3550 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3600 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3600 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3600 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3650 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3650 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3650 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3700 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3700 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3700 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3750 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3750 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3750 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3800 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3800 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3800 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3850 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3850 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3850 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3900 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3900 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3900 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
3950 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 3950 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 3950 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
4000 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 4000 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 4000 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
4050 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 4050 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 4050 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
4100 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 4100 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 4100 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
4150 | Reflex G | 4000 | 6 | 11071 |  | 4150 | Reflex G | 4000 | 10 | 12973 |  | 4150 | Reflex G | 4000 | 16 | 12973
4200 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4200 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4200 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4250 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4250 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4250 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4300 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4300 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4300 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4350 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4350 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4350 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4400 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4400 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4400 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4450 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4450 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4450 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4500 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4500 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4500 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4550 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4550 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4550 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4600 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4600 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4600 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4650 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4650 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4650 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4700 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4700 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4700 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4750 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4750 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4750 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4800 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4800 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4800 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4850 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4850 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4850 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4900 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4900 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4900 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
4950 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 4950 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 4950 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
5000 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 5000 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 5000 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
5050 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 5050 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 5050 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
5100 | Reflex G | 5000 | 6 | 12992 |  | 5100 | Reflex G | 5000 | 10 | 14665 |  | 5100 | Reflex G | 5000 | 16 | 14665
БЛОК ВЫБОРА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ (БЕЗ ССЫЛОК)
| Гкал/ч | кВт | P кл = |  | Тип |  | Р раб= | Цена
Q ото 3 = | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q ото 2 = | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q ото 1 = | 0.5543 | 644.6452 | 10 |  | Prescor S 700 1 1/4 |  | 10 | 89
|  | Тип | Цена |  | Условия:
|  | Prescor S 700 | 89 |  | Prescor S 700 |  | N < 1400 кВт
|  | Prescor S 960 | 162 |  | Prescor S 960 |  | 1400 < N < 2020
|  | Prescor S 1700 | 253 |  | Prescor S 1700 |  | N > 2020 кВт
БЛОК ВЫБОРА ПОДПИТОЧНЫХ НАСОСОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ (ССЫЛКА НА ТАБ ПОВЫСИТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ)
| Гкал/ч | кВт | л/кВт | V сис | G под (20%) | G под 1,15 |  |  | G под = | Н пов = | G под = | Н пов = | Тип | N эл = | Цена |  | G под (20%) | Н пов = | Тип | N эл = | Цена
Q ото 3 = | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 3 зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q ото 2 = | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 2 зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q ото 1 = | 0.5543 | 644.6452 | 13 | 8380.3877 | 1.6761 | 1.9275 |  | 1 зона | 1.9275 | 69 | 1.9275 | 69 | CR 3-17 | 1.5 | 872 |  | 1.9275 | 69 | CR 3-17 | 1.5 | 872
Выбор насосов с округлением напора вверх до 10 м
Н зоны 3 = | 0 | м | [5 empty] | Н о зоны = | h итп = | Р 2 = | Н изл =
Н зоны 2 = | 0 | м | [5 empty] | м | м | м | м
Н зоны 1 = | 63 | м | [5 empty] | 0 | 6 | 20 | 20
[8 empty] | 0 | 6 | 20 | 20
h 3 = | 6 | м | [5 empty] | 63 | 6 | 20 | 20
P 2 = | 2 | атм | 20
БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЧЕТЧИКА НА ПОДПИТКУ (БЕЗ ССЫЛОК) | [9 empty] | ВЕНТИЛЯЦИЯ | [7 empty] | БЛОК ОБВЯЗКИ ОБЩЕГО СЧЕТЧИКА НА ПОДПИТОЧНОЙ ЛИНИИ | [21 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
[19 empty] | х 1,15 | [20 empty] | G = | 7.8142 | м3/ч |  | Ду = | 65
G под 3 (20%) | 0 | м3/ч |  |  | G под = | Тип | Ду | Qн= | Цена | НАЛИЧИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ: | [7 empty] | G под 3 = | 7.8142 | м3/ч | [20 empty] | 7.82 | окр 0,01
G под 2 (20%) | 0 | м3/ч |  |  | 6.795 | MTWI | 40 | 10 | 314 | Жил - | 1
G под 1 (20%) | 1.6761 | м3/ч | [7 empty] | Нежил - | 1 | [29 empty] | м3/ч | Dу
[10 empty] | Q в жил = | 1.2657 | Гкал/ч | - вентиляция жилой части | [27 empty] | 0 | 15
|  |  | наличие | окр если < 1,5 | умн на наличие |  |  |  |  | Q в нежил = | 0.42717 | Гкал/ч | - вентиляция нежилой части | [27 empty] | 0.1 | 15
Σ G ото+вен = | 6.795 | м3/ч | 1 | 7 | 7 | [23 empty] | F= | 2.041 | м2 | [9 empty] | 0.11 | 25
[10 empty] | Σ Q вен = | 1.6929 | Гкал/ч | [28 empty] | 0.4 | 25
Расход | Qн= | Ду | Тип | Цена | [16 empty] | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  |  | 0.41 | 32
1.5 | 1.5 | 15 | ETWI | 105 | [6 empty] | Гкал/ч | кВт | л/кВт | V сис | G под (20%) | G под 1,15 |  |  | Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  |  |  | 1.5 | 32
1.6 | 2.5 | 20 | ETWI | 105 | [5 empty] | Q ото 3 = | 1.6929 | 1968.8 | 13 | 25594.4 | 5.1189 | 5.8867 |  |  | 65 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | 10 |  | 6 |  |  | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 1.51 | 40
2.5 | 2.5 | 20 | ETWI | 105 | [15 empty] | 65 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 3.5 | 40
2.6 | 3.5 | 25 | MTWI | 273 | [16 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 3.51 | 50
3.5 | 3.5 | 25 | MTWI | 273 | [16 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 6 | 50
3.7 | 6 | 32 | MTWI | 273 | [16 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 6.01 | 65
6 | 6 | 32 | MTWI | 273 | [16 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 10 | 65
7 | 10 | 40 | MTWI | 314 | [16 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 10.01 | 80
10 | 10 | 40 | MTWI | 314 | [16 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 15 | 80
12 | 15 | 50 | MTWI | 314 | [16 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 15.01 | 100
15 | 15 | 50 | MTWI | 314 | [16 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 25 | 100
[21 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 25.01 | 125
БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЛЕНОИДНЫХ КЛАПАНОВНА ПОДПИТКУ (БЕЗ ССЫЛОК) | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 40 | 125
[21 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 40.01 | 150
[5 empty] | наличие | окр если < 1,5 | умн на наличие |  | G под = | Тип | Ду | Qн= | Цена | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 60 | 150
G под 3 (20%) | 0 | м3/ч | 0 | м3/ч | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 60.01 | 200
G под 2 (20%) | 0 | м3/ч | 0 | м3/ч | 0 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 110 | 200
G под 1 (20%) | 1.6761 | м3/ч | 1.6761 | м3/ч | 1 | 2 | 2 |  | 1.6761 | EV 220 НЗ | 3/4" | 8 | 62 | [6 empty] | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  |  | 110.01 | 250
[21 empty] | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  |  |  | 160 | 250
Расход | Qн= | Ду | Тип | Цена | [13 empty] | -50 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160.01 | 300
0.1 | 4 | 1/2" | EV 220 НЗ | 57 | [13 empty] | -45 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220 | 300
2 | 8 | 3/4" | EV 220 НЗ | 62 | [13 empty] | -40 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220.01 | 350
8 | 8 | 3/4" | EV 220 НЗ | 62 | [13 empty] | -33 | 65 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 350
8.5 | 11 | 1" | EV 220 НЗ | 62 | [13 empty] | -25 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300.01 | 400
11 | 11 | 1" | EV 220 НЗ | 62 | [13 empty] | -15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 400
12 | 18 | 1 1/4" | EV 220 НЗ | 63 | [13 empty] | 0 | 65 | 65 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10
18 | 18 | 1 1/4" | EV 220 НЗ | 63 | [13 empty] | 15 | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 24 | 1 1/2" | EV 220 НЗ | 143 | [13 empty] | 35 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 24 | 1 1/2" | EV 220 НЗ | 143 | [13 empty] | 60 | 65 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 40 | 2" | EV 220 НЗ | 199 | [13 empty] | 85 | 65 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 40 | 2" | EV 220 НЗ | 199 | [13 empty] | 135 | 65 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 185 | 65 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БЛОК ВЫБОРКИ ТИПА, КОЛИЧЕСТВА ПЛАСТИН И ЦЕНЫ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ОТОПЛЕНИЯ (БЕЗ ССЫЛОК) | [17 empty] | 235 | 65 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q ото 3 = | 0 | Гкал/ч | Гкал/ч | Тип | пластин | цена | цена е | граф | Тип | N пл 3 ото | Цена | [6 empty] | 335 | 65 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q ото 2 = | 0 | Гкал/ч | 0.006 | М3 | 10 | 793 | 935.74 | 95-70 |  | шт. | евро
Q ото 1 = | 0.5543 | Гкал/ч | 0.02 | М3 | 20 | 891 | 1051.38 | 95-70 | 0 | 0 | 0
х 1,15 |  |  | 0.03 | М3 | 30 | 1008 | 1189.44 | 95-70 | Тип | N пл 2 ото | Цена | [7 empty] | да-1 нет -0
Q ото 3 = |  |  | 0.04 | М3 | 40 | 1106 | 1305.08 | 95-70 |  | шт. | евро | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Гкал/ч |  |  | 0.055 | М3 | 50 | 1204 | 1420.72 | 95-70 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
0 |  |  | 0.065 | М3 | 60 | 1302 | 1536.36 | 95-70 | Тип | N пл 1 ото | Цена | [9 empty] | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
Q ото 2 = |  |  | 0.075 | М3 | 70 | 1431 | 1688.58 | 95-70 |  | шт. | евро | [10 empty] | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 14 | 10 | 8 | [5 empty] | 2 | 2
Гкал/ч |  |  | 0.09 | М3 | 80 | 1579 | 1863.22 | 95-70 | М10 | 30 | 3712.28 | [9 empty] | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
0 |  |  | 0.13 | М6 | 15 | 1616 | 1906.88 | 95-70
Q ото 1 = |  |  | 0.18 | М6 | 20 | 1653 | 1950.54 | 95-70
Гкал/ч |  |  | 0.26 | М6 | 30 | 1899 | 2240.82 | 95-70
0.63744 |  |  | 0.36 | М6 | 40 | 2131 | 2514.58 | 95-70
|  |  | 0.44 | М6 | 50 | 2414 | 2848.52 | 95-70
|  |  | 0.5 | М10 | 30 | 3146 | 3712.28 | 95-70
|  |  | 0.64 | М10 | 40 | 3572 | 4214.96 | 95-70
|  |  | 0.8 | М10 | 50 | 3989 | 4707.02 | 95-70
|  |  | 0.96 | М10 | 60 | 4406 | 5199.08 | 95-70
|  |  | 1.16 | М10 | 70 | 4915 | 5799.7 | 95-70
|  |  | 1.2 | М15 | 40 | 7390 | 8720.2 | 95-70
|  |  | 1.5 | М15 | 50 | 8047 | 9495.46 | 95-70
|  |  | 1.76 | М15 | 60 | 8630 | 10183.4 | 95-70
|  |  | 2.06 | М15 | 70 | 9214 | 10872.52 | 95-70
|  |  | 2.36 | М15 | 80 | 9797 | 11560.46 | 95-70
|  |  | 2.66 | М15 | 90 | 10381 | 12249.58 | 95-70
|  |  | 2.9 | М15 | 100 | 10964 | 12937.52 | 95-70
|  |  | 3.2 | М15 | 110 | 11661 | 13759.98 | 95-70
|  |  | 3.46 | М15 | 120 | 12310 | 14525.8 | 95-70
|  |  | 3.7 | М15 | 130 | 12893 | 15213.74 | 95-70
|  |  | 3.96 | М15 | 140 | 13477 | 15902.86 | 95-70
|  |  | 4.22 | М15 | 150 | 14060 | 16590.8 | 95-70
БЛОК ОБВЯЗКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ 3 ЗОНЫ ОТОПЛЕНИЯ ПО ВТОРИЧНОЙ ВОДЕ | [21 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G | [6 empty] | БЛОК ОБВЯЗКИ ПОДПИТОЧНЫХ ЛИНИЙ, НАСОСОВ 3 ЗОНЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, И АРМАТУРЫ ОБВЯЗКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
| х 1,15 | [20 empty] | G = | 0 | м3/ч |  | Ду = | 0 |  |  | х 1,15 | [18 empty] | G = | 0 | м3/ч | Ду = | 0
G ото 3 = | 0 | м3/ч | [20 empty] | 0 | окр 0,01 |  |  |  |  | G под 3 = | 0 | м3/ч | [18 empty] | 0 | окр 0,01
[23 empty] | м3/ч | Dу | [25 empty] | м3/ч | Dу
[23 empty] | 0 | 15 | [25 empty] | 0 | 15
[23 empty] | 0.1 | 15 | [25 empty] | 0.1 | 15
[11 empty] | F= | 0 | м2 | [9 empty] | 0.11 | 25 | [7 empty] | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 0 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[23 empty] | 0.4 | 25 | [25 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  |  | 0.41 | 32 | [7 empty] | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  |  |  | 1.5 | 32 | [5 empty] | Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 0 |  | 7 |  |  | 2 | 4 | 1 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 1.51 | 40 | [5 empty] | 0 |  | 9 |  |  | 2 | 4 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 1.51 | 40
|  | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 3.5 | 40 | [6 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 3.5 | 40
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 3.51 | 50 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 3.51 | 50
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 6 | 50 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 6 | 50
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 6.01 | 65 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 6.01 | 65
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 10 | 65 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 10 | 65
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 10.01 | 80 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 10.01 | 80
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 15 | 80 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 15 | 80
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 15.01 | 100 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 15.01 | 100
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 25 | 100 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 25 | 100
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 25.01 | 125 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 25.01 | 125
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 40 | 125 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 40 | 125
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 40.01 | 150 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 40.01 | 150
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 60 | 150 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 60 | 150
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 60.01 | 200 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 60.01 | 200
[23 empty] | 110 | 200 | [25 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  |  | 110.01 | 250 | [6 empty] | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  |  |  | 160 | 250 | [7 empty] | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160.01 | 300 |  |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220 | 300 |  |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220.01 | 350 |  |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 350 |  |  |  |  | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300.01 | 400 |  |  |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| да-1 нет -0 | [28 empty] | да-1 нет -0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб | [12 empty] | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт. | [12 empty] | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 9 | 9 | 9 | 8 |  | 4 | 38 | 26 | 20 |  |  | 14 |  |  | 4 | 4 | [13 empty] | 8 | 8 | 8 |  | 6 | 4 | 24 | 18 | 14 |  |  | 14 |  |  | 4 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БЛОК ОБВЯЗКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ 2 ЗОНЫ ОТОПЛЕНИЯ ПО ВТОРИЧНОЙ ВОДЕ | [21 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G | [6 empty] | БЛОК ОБВЯЗКИ ПОДПИТОЧНЫХ ЛИНИЙ, НАСОСОВ 2 ЗОНЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, И АРМАТУРЫ ОБВЯЗКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
| х 1,15 | [20 empty] | G = | 0 | м3/ч |  | Ду = | 0 |  |  | х 1,15 | [18 empty] | G = | 0 | м3/ч | Ду = | 0
G ото 2 = | 0 | м3/ч | [20 empty] | 0 | окр 0,01 |  |  |  |  | G под 2 = | 0 | м3/ч | [18 empty] | 0 | окр 0,01
[23 empty] | м3/ч | Dу | [25 empty] | м3/ч | Dу
[23 empty] | 0 | 15 | [25 empty] | 0 | 15
[23 empty] | 0.1 | 15 | [25 empty] | 0.1 | 15
[11 empty] | F= | 0 | м2 | [9 empty] | 0.11 | 25 | [7 empty] | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 0 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[23 empty] | 0.4 | 25 | [25 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  |  | 0.41 | 32 | [7 empty] | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  |  |  | 1.5 | 32 | [5 empty] | Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 0 |  | 7 |  |  | 2 | 4 | 1 |  | 20 |  | 20 |  |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 1.51 | 40 | [5 empty] | 0 |  | 9 |  |  | 2 | 4 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 1.51 | 40
|  | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 3.5 | 40 | [6 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 3.5 | 40
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 3.51 | 50 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 3.51 | 50
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 6 | 50 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 6 | 50
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 6.01 | 65 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 6.01 | 65
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 10 | 65 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 10 | 65
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 10.01 | 80 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 10.01 | 80
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 15 | 80 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 15 | 80
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 15.01 | 100 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 15.01 | 100
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 25 | 100 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 25 | 100
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 25.01 | 125 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 25.01 | 125
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 40 | 125 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 40 | 125
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 40.01 | 150 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 40.01 | 150
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 60 | 150 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 60 | 150
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |  |  |  | 60.01 | 200 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |  | 60.01 | 200
[23 empty] | 110 | 200 | [25 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  |  | 110.01 | 250 | [6 empty] | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  |  |  | 160 | 250 | [7 empty] | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160.01 | 300 |  |  |  |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220 | 300 |  |  |  |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220.01 | 350 |  |  |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 350 |  |  |  |  | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300.01 | 400 |  |  |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| да-1 нет -0 | [28 empty] | да-1 нет -0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб | [12 empty] | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт. | [12 empty] | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 9 | 9 | 9 | 8 |  | 4 | 38 | 26 | 20 |  |  | 14 |  |  | 4 | 4 | [13 empty] | 8 | 8 | 8 |  | 6 | 4 | 24 | 18 | 14 |  |  | 14 |  |  | 4 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БЛОК ОБВЯЗКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ 1 ЗОНЫ ОТОПЛЕНИЯ ПО ВТОРИЧНОЙ ВОДЕ | [21 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G | [6 empty] | БЛОК ОБВЯЗКИ ПОДПИТОЧНЫХ ЛИНИЙ, НАСОСОВ 1 ЗОНЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, И АРМАТУРЫ ОБВЯЗКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
| х 1,15 | [20 empty] | G = | 25.4781 | м3/ч |  | Ду = | 125 |  |  | х 1,15 | [18 empty] | G = | 1.9275 | м3/ч | Ду = | 40
G ото 1 = | 25.4781 | м3/ч | [20 empty] | 25.48 | окр 0,01 |  |  |  |  | G под 1 = | 1.9275 | м3/ч | [18 empty] | 1.93 | окр 0,01
[23 empty] | м3/ч | Dу | [25 empty] | м3/ч | Dу
[23 empty] | 0 | 15 | [25 empty] | 0 | 15
[23 empty] | 0.1 | 15 | [25 empty] | 0.1 | 15
[11 empty] | F= | 7.85 | м2 | [9 empty] | 0.11 | 25 | [7 empty] | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 1.884 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[23 empty] | 0.4 | 25 | [25 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  |  | 0.41 | 32 | [7 empty] | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  |  |  | 1.5 | 32 | [5 empty] | Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 125 |  | 7 |  |  | 2 | 4 | 1 |  | 20 |  | 20 |  |  | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32 |  |  |  | 1.51 | 40 | [5 empty] | 40 |  | 9 |  |  | 2 | 4 |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | 1.51 | 40
|  | 125 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32 |  |  |  | 3.5 | 40 | [6 empty] | 40 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | 3.5 | 40
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32 |  |  |  | 3.51 | 50 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | 3.51 | 50
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32 |  |  |  | 6 | 50 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | 6 | 50
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32 |  |  |  | 6.01 | 65 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | 6.01 | 65
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32 |  |  |  | 10 | 65 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | 10 | 65
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32 |  |  |  | 10.01 | 80 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | 10.01 | 80
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32 |  |  |  | 15 | 80 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | 15 | 80
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32 |  |  |  | 15.01 | 100 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | 15.01 | 100
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32 |  |  |  | 25 | 100 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | 25 | 100
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32 |  |  |  | 25.01 | 125 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | 25.01 | 125
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32 |  |  |  | 40 | 125 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | 40 | 125
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32 |  |  |  | 40.01 | 150 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | 40.01 | 150
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32 |  |  |  | 60 | 150 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | 60 | 150
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32 |  |  |  | 60.01 | 200 | [7 empty] | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | 60.01 | 200
[23 empty] | 110 | 200 | [25 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  |  | 110.01 | 250 | [6 empty] | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  |  |  | 160 | 250 | [7 empty] | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
-110 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160.01 | 300 |  |  |  |  | -25 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
-105 | 125 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220 | 300 |  |  |  |  | -20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
-100 | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 220.01 | 350 |  |  |  |  | -15 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
-93 | 125 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 350 |  |  |  |  | -8 | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
-85 | 125 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 300.01 | 400 |  |  |  |  | 0 | 40 | 40 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | 300.01 | 400
-75 | 125 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 10 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
-60 | 125 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 25 | 40 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-45 | 125 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 40 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-25 | 125 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 60 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 125 | 125 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32 | [9 empty] | 85 | 40 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 125 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 110 | 40 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 125 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 160 | 40 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 125 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 210 | 40 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 125 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 260 | 40 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 125 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 360 | 40 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| да-1 нет -0 | [28 empty] | да-1 нет -0
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб | [12 empty] | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт. | [12 empty] | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 9 | 9 | 9 | 8 |  | 4 | 38 | 26 | 20 |  |  | 14 |  |  | 4 | 4 | [13 empty] | 8 | 8 | 8 |  | 6 | 4 | 24 | 18 | 14 |  |  | 14 |  |  | 4 | 2
|  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 4 | 38 | 26 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | [12 empty] | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 4 | 24 | 18 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2
| СВОДНАЯ ТАБ.2 ПО ЛИНИЯМ ВТОРИЧНОЙ ВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ | [52 empty] | 1 | 39141
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт.
|  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32
|  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 65 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 10
|  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 125 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.065 | 4.71 | 0 | 7.85 | 32
|  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 10 | 76 | 54 | 42 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 10 | 8

## 6. Расчет ГВС
БЛОК РАЗБИВКИ ПО ЗОНАМ ГВС (БЕЗ ССЫЛОК)
h зоны = | 40 | м |  | N3 этажей = | Н3 зоны = | Н3о зоны =
h этажа = | 3 | м |  | шт. | м | м
h здания = | 63 | м | 3 зона | 0 | 0 | 0
N этажей = | 21 | шт |  | N2 этажей = | Н2 зоны = | Н2о зоны =
|  |  |  | шт. | м | м
| 21 |  | 2 зона | 8 | 24 | 63
|  |  |  | N1 этажей = | Н1 зоны = | Н1о зоны =
|  |  |  | шт. | м | м
|  |  | 1 зона | 13 | 39 | 39
БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗОК И РАСХОДОВ ВОДЫ ПО ЗОНАМ ГВС (ССЫЛКА НА ТАБЛИЦУ ВОДЫ)
N3 этажей = | 0 | шт.
N2 этажей = | 8 | шт.
N1 этажей = | 13 | шт.
N кв = | 126 | шт.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Количество приведенных квартир | Общий расход холодной и горячей воды секундн. | Расход горячей воды мах секундный | Расход горячей и циркуляционной воды секундный | Расход циркуляционной воды секундный | Расход холодной воды секундный | Общий расход холодной и горячей воды часовой | Расход горячей воды часовой | Нагрузка ГВС при водоразборе | Нагрузка потерь на циркуляцию | Нагрузка ГВС при водоразборе с учетом циркуляции | Общий расход холодной и горячей воды в сутки | Расход горячей воды в сутки | Расход тепла на ГВС в сутки с учетом потерь
| n | q tot | q h | q h cir | q cir | q c | q h ч tot | q h h ч | Q h h ч | Q h ч cir | Q h h ч cir | Q tot сут | Q h сут | Q сут
| Кол-во | л/с | л/с | л/с | л/с | л/с | м3/ч | м3/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | м3/сут | м3/сут | Гкал/сут
3 зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 зона | 48 | 2.82 | 1.66 | 1.91 | 0.335 | 1.49 | 6.71 | 3.88 | 0.205 | 0.0121 | 0.217 | 67.2 | 21.8 | 1.45
1 зона | 78 | 3.87 | 2.26 | 2.6 | 0.54 | 2.01 | 9.62 | 5.51 | 0.292 | 0.0196 | 0.312 | 109 | 35.5 | 2.35
21 | [11 empty] | Q гвс 3 = | G гвс 3 | G хвс 3
6 | [10 empty] | наличие | Г кал/ч | м3/ч | м3/ч
[9 empty] | зон = | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Q гвс 2 = | G гвс 2 | G хвс 2
[12 empty] | Г кал/ч | м3/ч | м3/ч
[11 empty] | 1 | 0.217 | 6.876 | 5.364
[12 empty] | Q гвс 1 = | G гвс 1 | G хвс 1
[12 empty] | Г кал/ч | м3/ч | м3/ч
[11 empty] | 1 | 0.312 | 9.36 | 7.236
БЛОК ВЫБОРКИ ТИПА, КОЛИЧЕСТВА ПЛАСТИН И ЦЕНЫ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ГВС (БЕЗ ССЫЛОК)
Q гвс 3 = | 0 | Гкал/ч | Гкал/ч | Тип | пластин | цена | цена е | граф | Тип | N пл 3з 1с = | Цена | Тип | N пл 3з 2с = | Цена
Q гвс 2 = | 0.217 | Гкал/ч | 0.006 | М3 | 10 | 793 | 935.74 | 95-70 |  | шт. | евро |  | шт. | евро
Q гвс 1 = | 0.312 | Гкал/ч | 0.02 | М3 | 20 | 891 | 1051.38 | 95-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
х 1,15 | х 1,15 |  | 0.03 | М3 | 30 | 1008 | 1189.44 | 95-70 | Тип | N пл 2з 1с = | Цена | Тип | N пл 2з 2с = | Цена
Q 3з 1с = | Q 3з 2с = |  | 0.04 | М3 | 40 | 1106 | 1305.08 | 95-70 |  | шт. | евро |  | шт. | евро
Гкал/ч | Гкал/ч |  | 0.055 | М3 | 50 | 1204 | 1420.72 | 95-70 | М6 | 15 | 1906.88 | М3 | 60 | 1536.36
0 | 0 |  | 0.065 | М3 | 60 | 1302 | 1536.36 | 95-70 | Тип | N пл 1з 1с = | Цена | Тип | N пл 1з 2с = | Цена
Q 2з 1с = | Q 2з 2с = |  | 0.075 | М3 | 70 | 1431 | 1688.58 | 95-70 |  | шт. | евро |  | шт. | евро
Гкал/ч | Гкал/ч |  | 0.09 | М3 | 80 | 1579 | 1863.22 | 95-70 | М6 | 20 | 1950.54 | М3 | 80 | 1863.22
0.17469 | 0.074865 |  | 0.13 | М6 | 15 | 1616 | 1906.88 | 95-70
Q 1з 1с = | Q 1з 2с = |  | 0.18 | М6 | 20 | 1653 | 1950.54 | 95-70
Гкал/ч | Гкал/ч |  | 0.26 | М6 | 30 | 1899 | 2240.82 | 95-70
0.25116 | 0.10764 |  | 0.36 | М6 | 40 | 2131 | 2514.58 | 95-70
|  |  | 0.44 | М6 | 50 | 2414 | 2848.52 | 95-70
|  |  | 0.5 | М10 | 30 | 3146 | 3712.28 | 95-70
|  |  | 0.64 | М10 | 40 | 3572 | 4214.96 | 95-70
|  |  | 0.8 | М10 | 50 | 3989 | 4707.02 | 95-70
|  |  | 0.96 | М10 | 60 | 4406 | 5199.08 | 95-70
|  |  | 1.16 | М10 | 70 | 4915 | 5799.7 | 95-70
|  |  | 1.2 | М15 | 40 | 7390 | 8720.2 | 95-70
|  |  | 1.5 | М15 | 50 | 8047 | 9495.46 | 95-70
|  |  | 1.76 | М15 | 60 | 8630 | 10183.4 | 95-70
|  |  | 2.06 | М15 | 70 | 9214 | 10872.52 | 95-70
|  |  | 2.36 | М15 | 80 | 9797 | 11560.46 | 95-70
|  |  | 2.66 | М15 | 90 | 10381 | 12249.58 | 95-70
|  |  | 2.9 | М15 | 100 | 10964 | 12937.52 | 95-70
|  |  | 3.2 | М15 | 110 | 11661 | 13759.98 | 95-70
|  |  | 3.46 | М15 | 120 | 12310 | 14525.8 | 95-70
|  |  | 3.7 | М15 | 130 | 12893 | 15213.74 | 95-70
|  |  | 3.96 | М15 | 140 | 13477 | 15902.86 | 95-70
|  |  | 4.22 | М15 | 150 | 14060 | 16590.8 | 95-70
БЛОК ВЫБОРА ЦИРКУЛЯЦИОННО-ПОВЫСИТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ ГВС (ССЫЛКА НА ТАБЛИЦУ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ)
| м3/ч | 1,15 м3/ч | Нц гвс i = |  |  | G цир = |  | Н цир = | Тип | N эл = | Цена
G гвс 3 = | 0 | 0 | 15 | м | 3 зона | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G гвс 2 = | 6.876 | 7.9074 | 15 | м | 2 зона | 7.9074 | 7.9074 | 15 | ТР 32-230/2 | 0.75 | 667
G гвс 1 = | 9.36 | 10.764 | 15 | м | 1 зона | 10.764 | 10.764 | 15 | ТР 32-200/2 | 1.1 | 804
БЛОК ВЫБОРА ПОВЫСИТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ (ССЫЛКА НА ТАБЛИЦУ ПОВЫСИТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ)
|  |  |  | ΣGг+х 1,15 | Н пов н =
G гвс 3 = | 0 | м3/ч |  | м3/ч | м | G пов = | Н пов = | Тип | N эл = | Цена |  |  | G пов = | Н пов = | Тип | N эл = | Цена
G гвс 2 = | 6.876 | м3/ч | 3 зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G гвс 1 = | 9.36 | м3/ч | 2 зона | 14.076 | 74 | 12.24 | 74 | CR 15-8 | 7.5 | 1904 |  |  | 12.24 | 74 | CR 15-8 | 7.5 | 1904
G хвс 3 = | 0 | м3/ч | 1 зона | 19.0854 | 50 | 16.596 | 50 | CR 20-5 | 5.5 | 1800 |  |  | 16.596 | 50 | CR 20-5 | 5.5 | 1800
G хвс 2 = | 5.364 | м3/ч
G хвс 1 = | 7.236 | м3/ч |  |  | Выбор насосов с округлением напора вверх до 10 м
Н3о зоны = | 0 | м
Н2о зоны = | 63 | м |  | Н о зоны = | h итп = | Ро = | Н изл =
Н1о зоны = | 39 | м |  | м | м | м | м
h 3 = | 6 | м |  | 0 | 6 | 15 | 20
Ро = | 1.5 | атм |  | 63 | 6 | 15 | 20
|  |  |  | 39 | 6 | 15 | 20
ТЕПЛООБМЕННИКИ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
БЛОК ОБВЯЗКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ 3 ЗОНЫ ГВС ( 1 И 2 СТУПЕНЬ ) ПО ХОЛОДНОЙ ВОДЕ | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G |  |  |  |  | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЧЕТЧИКА НА ПОДГОТОВКУ ГВС 3 ЗОНЫ (БЕЗ ССЫЛОК)
[20 empty] | G = | 0 | м3/ч | Ду = | 0
G гвс 3 = | 0 | м3/ч |  | ЛИНИЯ: (ХОЛОДНАЯ ВОДА) 3 ЗОНА | [16 empty] | 0 | окр 0,01 |  |  | G гвс 3 = | 0 | м3/ч |  |  | G гвс 3 = | Тип | Ду | Qн= | Цена
|  |  |  | - ОТ АРМАТУРЫ ХОЗ НАСОСА (не включая) ДО АРМАТУРЫ ВЫХОДА ИЗ 2-Й СТУПЕНИ (включительно) | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15 | [5 empty] | наличие | окр если < 1,5 | умн на наличие
|  |  | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 0 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25 |  |  | G гвс 3 = | 0 | м3/ч | 0 | 1.5 | 0
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32 |  |  | Расход | Qн= | Ду | Тип | Цена
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32 |  |  | 1.5 | 1.5 | 15 | ВСХд | 36.4451
| 0 |  | 9 | 9 |  | 3 | 4 | 1 |  |  | 20 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 1.51 | 40 |  |  | 1.6 | 2.5 | 20 | ВСХд | 41.6371
|  | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 3.5 | 40 |  |  | 2.5 | 2.5 | 20 | ВСХд | 41.6371
|  |  | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 3.51 | 50 |  |  | 2.6 | 3.5 | 25 | ВСХд | 136.88
|  |  | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 6 | 50 |  |  | 3.5 | 3.5 | 25 | ВСХд | 136.88
|  |  | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 6.01 | 65 |  |  | 3.7 | 6 | 32 | ВСХд | 151.9503
|  |  | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 10 | 65 |  |  | 6 | 6 | 32 | ВСХд | 151.9503
|  |  | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 10.01 | 80 |  |  | 7 | 10 | 40 | ВСХд | 170.4594
|  |  | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 15 | 80 |  |  | 10 | 10 | 40 | ВСХд | 170.4594
|  |  | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 15.01 | 100 |  |  | 15 | 35 | 50 | ВСХд | 203.4994
|  |  | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 25 | 100 |  |  | 35 | 35 | 50 | ВСХд | 203.4994
|  |  | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 25.01 | 125 |  |  | 40 | 50 | 65 | ВСХд | 208.152
|  |  | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 40 | 125 |  |  | 50 | 50 | 65 | ВСХд | 208.152
|  |  | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 40.01 | 150 |  |  | 60 | 90 | 80 | ВСХд | 239.2029
|  |  | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 60 | 150 |  |  | 90 | 90 | 80 | ВСХд | 239.2029
|  |  | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |  | 60.01 | 200 |  |  | 100 | 125 | 100 | ВСХд | 242.2371
[21 empty] | 110 | 200 |  |  | 125 | 125 | 100 | ВСХд | 242.2371
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250 |  |  | 140 | 170 | 125 | ВСХд | 246.62
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250 |  |  | 170 | 170 | 125 | ВСХд | 246.62
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300 |  |  | 190 | 250 | 150 | ВСХд | 331.2429
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300 |  |  | 250 | 250 | 150 | ВСХд | 331.2429
25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350 |  |  | 275 | 325 | 200 | ВСХд | 507.872
32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350 |  |  | 325 | 325 | 200 | ВСХд | 507.872
40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400 |  |  | 350 | 600 | 250 | ВСХд | 720.5
50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400 |  |  | 600 | 600 | 250 | ВСХд | 750.5
65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
да-1 нет -0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 13 | 13 | 13 | 10 |  | 4 | 35 | 26 | 20 |  |  | 14 |  |  | 6 | 4
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БЛОК ОБВЯЗКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ 2 ЗОНЫ ГВС ( 1 И 2 СТУПЕНЬ ) ПО ХОЛОДНОЙ ВОДЕ | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G |  |  |  |  | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЧЕТЧИКА НА ПОДГОТОВКУ ГВС 2 ЗОНЫ (БЕЗ ССЫЛОК)
[20 empty] | G = | 6.876 | м3/ч | Ду = | 65
G гвс 2 = | 6.876 | м3/ч |  | ЛИНИЯ: (ХОЛОДНАЯ ВОДА) 2 ЗОНА | [16 empty] | 6.88 | окр 0,01 |  |  | G гвс 2 = | 6.876 | м3/ч |  |  | G гвс 2 = | Тип | Ду | Qн= | Цена
|  |  |  | - ОТ АРМАТУРЫ ХОЗ НАСОСА (не включая) ДО АРМАТУРЫ ВЫХОДА ИЗ 2-Й СТУПЕНИ (включительно) | [25 empty] | 6.876 | ВСХд | 40 | 10 | 170.4594
[21 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15 | [5 empty] | наличие | окр если < 1,5 | умн на наличие
|  |  | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 4.082 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25 |  |  | G гвс 2 = | 6.876 | м3/ч | 1 | 7 | 7
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32 |  |  | Расход | Qн= | Ду | Тип | Цена
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32 |  |  | 1.5 | 1.5 | 15 | ВСХд | 36.4451
| 65 |  | 9 | 9 |  | 3 | 4 | 1 |  |  | 20 |  | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 1.51 | 40 |  |  | 1.6 | 2.5 | 20 | ВСХд | 41.6371
|  | 65 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 3.5 | 40 |  |  | 2.5 | 2.5 | 20 | ВСХд | 41.6371
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 3.51 | 50 |  |  | 2.6 | 3.5 | 25 | ВСХд | 136.88
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 6 | 50 |  |  | 3.5 | 3.5 | 25 | ВСХд | 136.88
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 6.01 | 65 |  |  | 3.7 | 6 | 32 | ВСХд | 151.9503
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 10 | 65 |  |  | 6 | 6 | 32 | ВСХд | 151.9503
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 10.01 | 80 |  |  | 7 | 10 | 40 | ВСХд | 170.4594
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 15 | 80 |  |  | 10 | 10 | 40 | ВСХд | 170.4594
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 15.01 | 100 |  |  | 15 | 35 | 50 | ВСХд | 203.4994
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 25 | 100 |  |  | 35 | 35 | 50 | ВСХд | 203.4994
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 25.01 | 125 |  |  | 40 | 50 | 65 | ВСХд | 208.152
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 40 | 125 |  |  | 50 | 50 | 65 | ВСХд | 208.152
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 40.01 | 150 |  |  | 60 | 90 | 80 | ВСХд | 239.2029
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 60 | 150 |  |  | 90 | 90 | 80 | ВСХд | 239.2029
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 60.01 | 200 |  |  | 100 | 125 | 100 | ВСХд | 242.2371
[21 empty] | 110 | 200 |  |  | 125 | 125 | 100 | ВСХд | 242.2371
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250 |  |  | 140 | 170 | 125 | ВСХд | 246.62
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250 |  |  | 170 | 170 | 125 | ВСХд | 246.62
-50 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300 |  |  | 190 | 250 | 150 | ВСХд | 331.2429
-45 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300 |  |  | 250 | 250 | 150 | ВСХд | 331.2429
-40 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350 |  |  | 275 | 325 | 200 | ВСХд | 507.872
-33 | 65 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350 |  |  | 325 | 325 | 200 | ВСХд | 507.872
-25 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400 |  |  | 350 | 600 | 250 | ВСХд | 720.5
-15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400 |  |  | 600 | 600 | 250 | ВСХд | 750.5
0 | 65 | 65 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42
15 | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 65 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 65 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 65 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 65 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 65 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 65 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
да-1 нет -0
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 13 | 13 | 13 | 10 |  | 4 | 35 | 26 | 20 |  |  | 14 |  |  | 6 | 4
|  |  | 0 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0 | 4 | 35 | 26 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 4
БЛОК ОБВЯЗКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ И ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ 1 ЗОНЫ ГВС ( 1 И 2 СТУПЕНЬ ) ПО ХОЛОДНОЙ ВОДЕ | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G |  |  |  |  | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЧЕТЧИКА НА ПОДГОТОВКУ ГВС 1 ЗОНЫ (БЕЗ ССЫЛОК)
[20 empty] | G = | 9.36 | м3/ч | Ду = | 65
G гвс 1 = | 9.36 | м3/ч |  | ЛИНИЯ: (ХОЛОДНАЯ ВОДА) 1 ЗОНА | [16 empty] | 9.36 | окр 0,01 |  |  | G гвс 1 = | 9.36 | м3/ч |  |  | G гвс 1 = | Тип | Ду | Qн= | Цена
|  |  |  | - ОТ АРМАТУРЫ ХОЗ НАСОСА (не включая) ДО АРМАТУРЫ ВЫХОДА ИЗ 2-Й СТУПЕНИ (включительно) | [25 empty] | 9.36 | ВСХд | 40 | 10 | 170.4594
[21 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15 | [5 empty] | наличие | окр если < 1,5 | умн на наличие
|  |  | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 4.082 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25 |  |  | G гвс 1 = | 9.36 | м3/ч | 1 | 9.5 | 9.5
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32 |  |  | Расход | Qн= | Ду | Тип | Цена
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32 |  |  | 1.5 | 1.5 | 15 | ВСХд | 36.4451
| 65 |  | 9 | 9 |  | 3 | 4 | 1 |  |  | 20 |  | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 1.51 | 40 |  |  | 1.6 | 2.5 | 20 | ВСХд | 41.6371
|  | 65 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 3.5 | 40 |  |  | 2.5 | 2.5 | 20 | ВСХд | 41.6371
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 3.51 | 50 |  |  | 2.6 | 3.5 | 25 | ВСХд | 136.88
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 6 | 50 |  |  | 3.5 | 3.5 | 25 | ВСХд | 136.88
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 6.01 | 65 |  |  | 3.7 | 6 | 32 | ВСХд | 151.9503
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 10 | 65 |  |  | 6 | 6 | 32 | ВСХд | 151.9503
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 10.01 | 80 |  |  | 7 | 10 | 40 | ВСХд | 170.4594
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 15 | 80 |  |  | 10 | 10 | 40 | ВСХд | 170.4594
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 15.01 | 100 |  |  | 15 | 35 | 50 | ВСХд | 203.4994
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 25 | 100 |  |  | 35 | 35 | 50 | ВСХд | 203.4994
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 25.01 | 125 |  |  | 40 | 50 | 65 | ВСХд | 208.152
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 40 | 125 |  |  | 50 | 50 | 65 | ВСХд | 208.152
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 40.01 | 150 |  |  | 60 | 90 | 80 | ВСХд | 239.2029
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 60 | 150 |  |  | 90 | 90 | 80 | ВСХд | 239.2029
|  |  | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42 |  | 60.01 | 200 |  |  | 100 | 125 | 100 | ВСХд | 242.2371
[21 empty] | 110 | 200 |  |  | 125 | 125 | 100 | ВСХд | 242.2371
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250 |  |  | 140 | 170 | 125 | ВСХд | 246.62
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250 |  |  | 170 | 170 | 125 | ВСХд | 246.62
-50 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300 |  |  | 190 | 250 | 150 | ВСХд | 331.2429
-45 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300 |  |  | 250 | 250 | 150 | ВСХд | 331.2429
-40 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350 |  |  | 275 | 325 | 200 | ВСХд | 507.872
-33 | 65 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350 |  |  | 325 | 325 | 200 | ВСХд | 507.872
-25 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400 |  |  | 350 | 600 | 250 | ВСХд | 720.5
-15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400 |  |  | 600 | 600 | 250 | ВСХд | 750.5
0 | 65 | 65 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 42
15 | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 65 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 65 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 65 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 65 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 65 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 65 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
да-1 нет -0
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 13 | 13 | 13 | 10 |  | 4 | 35 | 26 | 20 |  |  | 14 |  |  | 6 | 4
|  |  | 0 | 13 | 13 | 13 | 10 | 0 | 4 | 35 | 26 | 20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 4
ХОЗ НАСОСЫ
БЛОК ОБВЯЗКИ НАСОСОВ ХВС 3 ЗОНЫ ГВС ПО ХОЛОДНОЙ ВОДЕ | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
[20 empty] | G = | 0 | м3/ч | Ду = | 0
G гвс 3 | G хвс 3 | G пов = | Н пов = | Тип | N эл = | Цена | [14 empty] | 0 | окр 0,01
м3/ч | м3/ч | м3/ч | м |  | кВт | евро
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 0 | м2 | [7 empty] | 0.41 | 32
[21 empty] | 1.5 | 32
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 1.51 | 40
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 3.5 | 40
|  | Н > 0 | 7 | 7 |  | 2 | 4 |  |  |  | 8 |  | 10 | [5 empty] | 26 |  | 3.51 | 50
| Dу= | H < 0 | 3 | 3 | [6 empty] | 6 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  | 6 | 50
| 0 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 6.01 | 65
|  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 10 | 65
|  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 10.01 | 80
|  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 15 | 80
|  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 15.01 | 100
|  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 25 | 100
|  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 25.01 | 125
|  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 40 | 125
|  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 40.01 | 150
|  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 60 | 150
|  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 60.01 | 200
|  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 110 | 200
|  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 110.01 | 250
|  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 160 | 250
|  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 160.01 | 300
[21 empty] | 220 | 300
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 220.01 | 350
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 300 | 350
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Н > 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 15 | 13 | 5 |  |  | 8 |  |  | 2 | 2
|  | H = 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 10 | 8 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БЛОК ОБВЯЗКИ НАСОСОВ ХВС 2 ЗОНЫ ГВС ПО ХОЛОДНОЙ ВОДЕ | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
[20 empty] | G = | 12.24 | м3/ч | Ду = | 80
G гвс 2 | G хвс 2 | G пов = | Н пов = | Тип | N эл = | Цена | [14 empty] | 12.24 | окр 0,01
м3/ч | м3/ч | м3/ч | м |  | кВт | евро
6.876 | 5.364 | 12.24 | 74 | CR 15-8 | 7.5 | 1904 | [14 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
|  |  | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |  | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 2.0096 | м2 | [7 empty] | 0.41 | 32
[21 empty] | 1.5 | 32
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 1.51 | 40
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 3.5 | 40
|  | Н > 0 | 7 | 7 |  | 2 | 4 |  |  |  | 8 |  | 10 | [5 empty] | 26 |  | 3.51 | 50
| Dу= | H < 0 | 3 | 3 | [6 empty] | 6 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  | 6 | 50
| 80 |  | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26 |  | 6.01 | 65
|  | 80 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26 |  | 10 | 65
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26 |  | 10.01 | 80
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26 |  | 15 | 80
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26 |  | 15.01 | 100
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26 |  | 25 | 100
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26 |  | 25.01 | 125
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26 |  | 40 | 125
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26 |  | 40.01 | 150
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26 |  | 60 | 150
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26 |  | 60.01 | 200
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26 |  | 110 | 200
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26 |  | 110.01 | 250
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26 |  | 160 | 250
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26 |  | 160.01 | 300
[21 empty] | 220 | 300
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 220.01 | 350
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 300 | 350
-65 | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
-60 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
-55 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-48 | 80 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-40 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-30 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-15 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 80 | 80 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26
20 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 80 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 80 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 80 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 80 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
|  | Н > 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 15 | 13 | 5 |  |  | 8 |  |  | 2 | 2
|  | H = 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 10 | 8 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2
БЛОК ОБВЯЗКИ НАСОСОВ ХВС 1 ЗОНЫ ГВС ПО ХОЛОДНОЙ ВОДЕ | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
[20 empty] | G = | 16.596 | м3/ч | Ду = | 100
G гвс 1 | G хвс 1 | G пов = | Н пов = | Тип | N эл = | Цена | [14 empty] | 16.6 | окр 0,01
м3/ч | м3/ч | м3/ч | м |  | кВт | евро
9.36 | 7.236 | 16.596 | 50 | CR 20-5 | 5.5 | 1800 | [14 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
|  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 2.512 | м2 | [7 empty] | 0.41 | 32
[21 empty] | 1.5 | 32
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 1.51 | 40
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 3.5 | 40
|  | Н > 0 | 7 | 7 |  | 2 | 4 |  |  |  | 8 |  | 10 | [5 empty] | 26 |  | 3.51 | 50
| Dу= | H < 0 | 3 | 3 | [6 empty] | 6 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  | 6 | 50
| 100 |  | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26 |  | 6.01 | 65
|  | 100 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26 |  | 10 | 65
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26 |  | 10.01 | 80
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26 |  | 15 | 80
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26 |  | 15.01 | 100
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26 |  | 25 | 100
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26 |  | 25.01 | 125
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26 |  | 40 | 125
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26 |  | 40.01 | 150
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26 |  | 60 | 150
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26 |  | 60.01 | 200
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26 |  | 110 | 200
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26 |  | 110.01 | 250
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26 |  | 160 | 250
|  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26 |  | 160.01 | 300
[21 empty] | 220 | 300
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 220.01 | 350
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 300 | 350
-85 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
-80 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
-75 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-68 | 100 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-60 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-35 | 100 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-20 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 100 | 100 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26
25 | 100 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | Н > 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 15 | 13 | 5 |  |  | 8 |  |  | 2 | 2
|  | H = 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 10 | 8 | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 | 2
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2
КОЛЬЦО ВОДОПРОВОДА
БЛОК ОБВЯЗКИ КОЛЬЦА ВОДОПРОВОДА | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
[20 empty] | G = | 28.836 | м3/ч | Ду = | 125
G пов1 = | G пов2 = | G пов 3 = |  | G ввода = | [16 empty] | 28.84 | окр 0,01
м3/ч | м3/ч | м3/ч |  | м3/ч
0 | 12.24 | 16.596 |  | 28.836 | [16 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 4.71 | м2 | [7 empty] | 0.41 | 32
[21 empty] | 1.5 | 32
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 1.51 | 40
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 3.5 | 40
|  | Н > 0 | 3 | 3 | [6 empty] | 12 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  | 3.51 | 50
| Dу= | H < 0 | 3 | 3 | [6 empty] | 12 |  | 6 | [5 empty] | 6 |  | 6 | 50
| 125 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6 |  | 6.01 | 65
|  | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6 |  | 10 | 65
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6 |  | 10.01 | 80
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6 |  | 15 | 80
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6 |  | 15.01 | 100
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6 |  | 25 | 100
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6 |  | 25.01 | 125
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6 |  | 40 | 125
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6 |  | 40.01 | 150
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6 |  | 60 | 150
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6 |  | 60.01 | 200
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6 |  | 110 | 200
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6 |  | 110.01 | 250
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6 |  | 160 | 250
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6 |  | 160.01 | 300
[21 empty] | 220 | 300
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 220.01 | 350
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 300 | 350
-110 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
-105 | 125 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
-100 | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-93 | 125 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-85 | 125 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-75 | 125 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-60 | 125 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-45 | 125 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-25 | 125 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 125 | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6
25 | 125 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 125 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 125 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 125 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 125 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 15 | 10 | 10 |  |  | 8 |  |  | 2 | 2
|  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 15 | 10 | 10 |  |  | 8 |  |  | 2 | 2
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ВЕТКИ ГВС
БЛОК ОБВЯЗКИ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВЕТКИ 3 ЗОНЫ ГВС | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
[20 empty] | G = | 0 | м3/ч | Ду = | 0
G гвс 3 = | 0 | м3/ч | [18 empty] | 0 | окр 0,01
G цир 3 (65%) = | 0 | - для определения диаметра, а расход на циркуляцию 30% | [18 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
|  |  | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 0 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 10 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | 1.51 | 40
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | 3.5 | 40
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | 3.51 | 50
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | 6 | 50
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | 6.01 | 65
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | 10 | 65
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | 10.01 | 80
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | 15 | 80
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | 15.01 | 100
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | 25 | 100
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | 25.01 | 125
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | 40 | 125
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | 40.01 | 150
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | 60 | 150
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |  | 60.01 | 200
[21 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
да-1 нет -0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 10 | 8 | 10 | [5 empty] | 2 | 4
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БЛОК ОБВЯЗКИ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВЕТКИ 2 ЗОНЫ ГВС | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
[20 empty] | G = | 4.4694 | м3/ч | Ду = | 50
G гвс 2 = | 6.876 | м3/ч | [18 empty] | 4.47 | окр 0,01
G цир 2 (65%) = | 4.4694 | - для определения диаметра, а расход на циркуляцию 30% | [18 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
|  |  | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 1.57 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 50 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 10 |  | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6 |  | 1.51 | 40
|  | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6 |  | 3.5 | 40
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6 |  | 3.51 | 50
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6 |  | 6 | 50
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6 |  | 6.01 | 65
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6 |  | 10 | 65
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6 |  | 10.01 | 80
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6 |  | 15 | 80
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6 |  | 15.01 | 100
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6 |  | 25 | 100
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6 |  | 25.01 | 125
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6 |  | 40 | 125
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6 |  | 40.01 | 150
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6 |  | 60 | 150
|  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6 |  | 60.01 | 200
[21 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
-35 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
-30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
-25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
-18 | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
-10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6 |  | 400 | 400
15 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 50 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 50 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 50 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
да-1 нет -0
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 10 | 8 | 10 | [5 empty] | 2 | 4
|  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
БЛОК ОБВЯЗКИ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВЕТКИ 1 ЗОНЫ ГВС | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
[20 empty] | G = | 6.084 | м3/ч | Ду = | 65
G гвс 1 = | 9.36 | м3/ч | [18 empty] | 6.09 | окр 0,01
G цир 1 (65%) = | 6.084 | - для определения диаметра, а расход на циркуляцию 30% | [18 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
|  |  | d > [ 50 ] | d < [ 50 ] | [6 empty] | F= | 2.041 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 65 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 10 |  | 6 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 6 |  | 1.51 | 40
|  | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 6 |  | 3.5 | 40
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 6 |  | 3.51 | 50
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 6 |  | 6 | 50
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 6 |  | 6.01 | 65
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 6 |  | 10 | 65
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 6 |  | 10.01 | 80
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 6 |  | 15 | 80
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 6 |  | 15.01 | 100
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 6 |  | 25 | 100
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 6 |  | 25.01 | 125
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 6 |  | 40 | 125
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 6 |  | 40.01 | 150
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 6 |  | 60 | 150
|  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 6 |  | 60.01 | 200
[21 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
-50 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
-45 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
-40 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
-33 | 65 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
-25 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
-15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
0 | 65 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.8369 | 1.2246 | 10 | 0 | 6
15 | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 65 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 65 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 65 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 65 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 65 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 65 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
да-1 нет -0
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 10 | 8 | 10 | [5 empty] | 2 | 4
|  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
СВОДНАЯ ПО СИСТЕМАМ ГВС
СВОДНАЯ ТАБ.1 ПО ЛИНИЯМ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ 1 2 3 ЗОН ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ.
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт.
|  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1.413 | 0.942 | 10 | 0 | 6
|  | 65 | 19 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 42 | 0 | 9.1845 | 6.123 | 50 | 0 | 90
|  | 80 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1.8086 | 1.2058 | 8 | 0 | 26
|  | 100 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26
|  | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4.239 | 2.826 | 0 | 4.71 | 6
|  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  | 0 | 40 | 40 | 40 | 34 | 0 | 15 | 135 | 104 | 80 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 22 | 22

## 7. Расчет сеть рег
ГОТОВЫЕ (ВЫБРАННЫЕ, РАЗБИТЫЕ) НАГРУЗКИ ВЫБРАННЫХ СИСТЕМ | [10 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕГУЛЯТОРЫ
[15 empty] | G рег | окр 0,1
Q ото 3 = | 0 | Гкал/ч |  |  |  |  | Q ото 3 = | 0 | Гкал/ч |  | Q ото 3 = | 0 | Гкал/ч |  | 0 | 0 | м3/ч
Q ото 2 = | 0 | Гкал/ч |  |  |  |  | Q ото 2 = | 0 | Гкал/ч |  | Q ото 2 = | 0 | Гкал/ч |  | 0 | 0 | м3/ч
Q ото 1 = | 0.5543 | Гкал/ч |  |  |  |  | Q ото 1 = | 0.5543 | Гкал/ч |  | Q ото 1 = | 0.5543 | Гкал/ч |  | 10.2569 | 10.3 | м3/ч
Q вен 3 = | 0 | Гкал/ч |  |  |  |  | Q вен 3 = | 0 | Гкал/ч |  | Q вен 3 = | 0 | Гкал/ч |  | 0 | 0 | м3/ч
Q вен 2 = | 0 | Гкал/ч |  |  |  |  | Q вен 2 = | 0 | Гкал/ч |  | Q вен 2 = | 0 | Гкал/ч |  | 0 | 0 | м3/ч
Q вен 1 = | 1.6929 | Гкал/ч |  |  |  |  | Q вен 1 = | 1.6929 | Гкал/ч |  | Q вен 1 = | 1.6929 | Гкал/ч |  | 31.3254 | 31.4 | м3/ч
Q гвс м 3= | 0 | Гкал/ч |  |  |  |  | Q гвс м 3= | 0 | Гкал/ч |  | Q гвс м 3= | 0 | Гкал/ч |  | 0 | 0 | м3/ч
Q гвс м 2= | 0.217 | Гкал/ч |  |  |  |  | Q гвс м 2= | 0.217 | Гкал/ч |  | Q гвс м 2= | 0.217 | Гкал/ч |  | 5.4209 | 5.5 | м3/ч
Q гвс м 1= | 0.312 | Гкал/ч |  |  |  |  | Q гвс м 1= | 0.312 | Гкал/ч |  | Q гвс м 1= | 0.312 | Гкал/ч |  | 7.794 | 7.8 | м3/ч
Q гвс ср 3= | 0 | Гкал/ч |  |  |  |  | Q гвс ср 3= | 0 | Гкал/ч |  |  |  |  | G итп = | 54.7972 | м3/ч
Q гвс ср 2= | 0.098636 | Гкал/ч |  |  |  |  | Q гвс ср 2= | 0.098636 | Гкал/ч
Q гвс ср 1= | 0.14182 | Гкал/ч |  |  |  |  | Q гвс ср 1= | 0.14182 | Гкал/ч
Q итп = | 2.4876 | Гкал/ч |  |  |  |  | Q итп = | 2.4876 | Гкал/ч
БЛОК ВЫБОРА РЕГУЛЯТОРОВ ВСЕХ СИСТЕМ
окр 0,1 |  |  |  | G | Тип | Ду | Кvs | Цена |  | Тип | Ду | Кvs | Цена
0 | м3/ч |  |  | 0.001 | VB2 | 15 | 0.25 | 266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ото
0 | м3/ч |  |  | 0.18 | VB2 | 15 | 0.25 | 266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ото
10.3 | м3/ч |  |  | 0.19 | VB2 | 15 | 0.4 | 266 |  | VB2 | 32 | 16 | 332 | ото
|  |  |  | 0.29 | VB2 | 15 | 0.4 | 266
0 | м3/ч |  |  | 0.3 | VB2 | 15 | 0.63 | 266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | вен
0 | м3/ч |  |  | 0.45 | VB2 | 15 | 0.63 | 266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | вен
31.4 | м3/ч |  |  | 0.46 | VB2 | 15 | 1 | 266 |  | VFS2 | 65 | 63 | 1144 | вен
|  |  |  | 0.71 | VB2 | 15 | 1 | 266
0 | м3/ч |  |  | 0.72 | VB2 | 15 | 1.6 | 266 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | гвс
5.5 | м3/ч |  |  | 1.13 | VB2 | 15 | 1.6 | 266 |  | VB2 | 25 | 10 | 291 | гвс
7.8 | м3/ч |  |  | 1.14 | VB2 | 15 | 2.5 | 266 |  | VB2 | 32 | 16 | 332 | гвс
|  |  |  | 1.75 | VB2 | 15 | 2.5 | 266
|  |  |  | 1.76 | VB2 | 15 | 4 | 266
|  |  |  | 2.84 | VB2 | 15 | 4 | 266
|  |  |  | 2.85 | VB2 | 20 | 6.3 | 288
|  |  |  | 4.5 | VB2 | 20 | 6.3 | 288
|  |  |  | 4.6 | VB2 | 25 | 10 | 291
|  |  |  | 7.1 | VB2 | 25 | 10 | 291
|  |  |  | 7.2 | VB2 | 32 | 16 | 332
|  |  |  | 11.3 | VB2 | 32 | 16 | 332
|  |  |  | 11.4 | VB2 | 40 | 25 | 409
|  |  |  | 17.6 | VB2 | 40 | 25 | 409
|  |  |  | 17.7 | VB2 | 50 | 40 | 500
|  |  |  | 28.5 | VB2 | 50 | 40 | 500
|  |  |  | 28.6 | VFS2 | 65 | 63 | 1144
|  |  |  | 46.1 | VFS2 | 65 | 63 | 1144
|  |  |  | 46.2 | VFS2 | 80 | 100 | 1440
|  |  |  | 71.1 | VFS2 | 80 | 100 | 1440
|  |  |  | 71.2 | VFS2 | 100 | 145 | 1782
|  |  |  | 103.1 | VFS2 | 100 | 145 | 1782
|  |  |  | 103.2 | VF2 | 125 | 220 | 1634
|  |  |  | 155.1 | VF2 | 125 | 220 | 1634
|  |  |  | 155.2 | VF2 | 150 | 320 | 1695
|  |  |  | 320 | VF2 | 150 | 320 | 1695
БЛОК ОБВЯЗКИ РЕГУЛЯТОРОВ 1 | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
| х 1,15 | [18 empty] | G = | 0 | м3/ч | Ду = | 0
G окр 0,1 = | 0 | м3/ч | [18 empty] | 0 | окр 0,01
[21 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
[11 empty] | F= | 0 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 0 |  | 3 | [6 empty] | 10 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 1.51 | 40
|  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 3.5 | 40
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 3.51 | 50
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 6 | 50
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 6.01 | 65
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 10 | 65
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 10.01 | 80
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 15 | 80
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 15.01 | 100
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 25 | 100
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 25.01 | 125
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 40 | 125
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 40.01 | 150
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 60 | 150
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 60.01 | 200
[21 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
да-1 нет -0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 2 | 12 | 10 | 10 |  |  | 8 |  | 3 |  | 4
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БЛОК ОБВЯЗКИ РЕГУЛЯТОРОВ 2 | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
| х 1,15 | [18 empty] | G = | 0 | м3/ч | Ду = | 0
G окр 0,1 = | 0 | м3/ч | [18 empty] | 0 | окр 0,01
[21 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
[11 empty] | F= | 0 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 0 |  | 3 | [6 empty] | 10 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 1.51 | 40
|  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 3.5 | 40
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 3.51 | 50
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 6 | 50
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 6.01 | 65
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 10 | 65
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 10.01 | 80
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 15 | 80
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 15.01 | 100
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 25 | 100
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 25.01 | 125
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 40 | 125
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 40.01 | 150
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 60 | 150
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 60.01 | 200
[21 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
да-1 нет -0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 2 | 12 | 10 | 10 |  |  | 8 |  | 3 |  | 4
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БЛОК ОБВЯЗКИ РЕГУЛЯТОРОВ 3 | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
| х 1,15 | [18 empty] | G = | 10.3 | м3/ч | Ду = | 80
G окр 0,1 = | 10.3 | м3/ч | [18 empty] | 10.3 | окр 0,01
[21 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
[11 empty] | F= | 2.512 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 80 |  | 3 | [6 empty] | 10 |  | 8 |  |  | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10 |  | 1.51 | 40
|  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10 |  | 3.5 | 40
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10 |  | 3.51 | 50
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10 |  | 6 | 50
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10 |  | 6.01 | 65
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10 |  | 10 | 65
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10 |  | 10.01 | 80
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10 |  | 15 | 80
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10 |  | 15.01 | 100
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10 |  | 25 | 100
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10 |  | 25.01 | 125
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10 |  | 40 | 125
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10 |  | 40.01 | 150
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10 |  | 60 | 150
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10 |  | 60.01 | 200
[21 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
-65 | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
-60 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
-55 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
-48 | 80 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
-40 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
-30 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
-15 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 80 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10
20 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 80 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 80 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 80 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 80 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
да-1 нет -0
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 2 | 12 | 10 | 10 |  |  | 8 |  | 3 |  | 4
|  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4
БЛОК ОБВЯЗКИ РЕГУЛЯТОРОВ 4 | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
| х 1,15 | [18 empty] | G = | 0 | м3/ч | Ду = | 0
G окр 0,1 = | 0 | м3/ч | [18 empty] | 0 | окр 0,01
[21 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
[11 empty] | F= | 0 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 0 |  | 3 | [6 empty] | 10 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 1.51 | 40
|  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 3.5 | 40
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 3.51 | 50
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 6 | 50
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 6.01 | 65
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 10 | 65
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 10.01 | 80
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 15 | 80
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 15.01 | 100
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 25 | 100
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 25.01 | 125
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 40 | 125
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 40.01 | 150
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 60 | 150
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 60.01 | 200
[21 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
да-1 нет -0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 2 | 12 | 10 | 10 |  |  | 8 |  | 3 |  | 4
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БЛОК ОБВЯЗКИ РЕГУЛЯТОРОВ 5 | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
| х 1,15 | [18 empty] | G = | 0 | м3/ч | Ду = | 0
G окр 0,1 = | 0 | м3/ч | [18 empty] | 0 | окр 0,01
[21 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
[11 empty] | F= | 0 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 0 |  | 3 | [6 empty] | 10 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 1.51 | 40
|  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 3.5 | 40
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 3.51 | 50
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 6 | 50
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 6.01 | 65
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 10 | 65
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 10.01 | 80
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 15 | 80
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 15.01 | 100
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 25 | 100
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 25.01 | 125
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 40 | 125
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 40.01 | 150
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 60 | 150
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 60.01 | 200
[21 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
да-1 нет -0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 2 | 12 | 10 | 10 |  |  | 8 |  | 3 |  | 4
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БЛОК ОБВЯЗКИ РЕГУЛЯТОРОВ 6 | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
| х 1,15 | [18 empty] | G = | 31.4 | м3/ч | Ду = | 125
G окр 0,1 = | 31.4 | м3/ч | [18 empty] | 31.4 | окр 0,01
[21 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
[11 empty] | F= | 3.925 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 125 |  | 3 | [6 empty] | 10 |  | 8 |  |  | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10 |  | 1.51 | 40
|  | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10 |  | 3.5 | 40
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10 |  | 3.51 | 50
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10 |  | 6 | 50
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10 |  | 6.01 | 65
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10 |  | 10 | 65
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10 |  | 10.01 | 80
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10 |  | 15 | 80
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10 |  | 15.01 | 100
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10 |  | 25 | 100
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10 |  | 25.01 | 125
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10 |  | 40 | 125
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10 |  | 40.01 | 150
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10 |  | 60 | 150
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10 |  | 60.01 | 200
[21 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
-110 | 125 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
-105 | 125 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
-100 | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
-93 | 125 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
-85 | 125 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
-75 | 125 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
-60 | 125 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-45 | 125 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-25 | 125 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 125 | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10
25 | 125 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 125 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 125 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 125 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 125 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
да-1 нет -0
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 2 | 12 | 10 | 10 |  |  | 8 |  | 3 |  | 4
|  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4
БЛОК ОБВЯЗКИ РЕГУЛЯТОРОВ 7 | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
| х 1,15 | [18 empty] | G = | 0 | м3/ч | Ду = | 0
G окр 0,1 = | 0 | м3/ч | [18 empty] | 0 | окр 0,01
[21 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
[11 empty] | F= | 0 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 0 |  | 8 |  |  | 1 |  |  |  | 20 |  | 26 |  |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | 1.51 | 40
|  | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | 3.5 | 40
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | 3.51 | 50
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | 6 | 50
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | 6.01 | 65
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | 10 | 65
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | 10.01 | 80
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | 15 | 80
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | 15.01 | 100
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | 25 | 100
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | 25.01 | 125
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | 40 | 125
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | 40.01 | 150
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | 60 | 150
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |  | 60.01 | 200
[21 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
да-1 нет -0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 5 | 3 | 24 | 20 | 14 |  |  | 10 |  | 5 |  | 4
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БЛОК ОБВЯЗКИ РЕГУЛЯТОРОВ 8 | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
| х 1,15 | [18 empty] | G = | 5.5 | м3/ч | Ду = | 50
G окр 0,1 = | 5.5 | м3/ч | [18 empty] | 5.5 | окр 0,01
[21 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
[11 empty] | F= | 3.14 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 50 |  | 8 |  |  | 1 |  |  |  | 20 |  | 26 |  |  | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26 |  | 1.51 | 40
|  | 50 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26 |  | 3.5 | 40
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26 |  | 3.51 | 50
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26 |  | 6 | 50
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26 |  | 6.01 | 65
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26 |  | 10 | 65
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26 |  | 10.01 | 80
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26 |  | 15 | 80
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26 |  | 15.01 | 100
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26 |  | 25 | 100
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26 |  | 25.01 | 125
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26 |  | 40 | 125
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26 |  | 40.01 | 150
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26 |  | 60 | 150
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26 |  | 60.01 | 200
[21 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
-35 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
-30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
-25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
-18 | 50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
-10 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
0 | 50 | 50 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26 |  | 400 | 400
15 | 50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 50 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 50 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 50 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
да-1 нет -0
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 5 | 3 | 24 | 20 | 14 |  |  | 10 |  | 5 |  | 4
|  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 24 | 20 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4
БЛОК ОБВЯЗКИ РЕГУЛЯТОРОВ 9 | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
| х 1,15 | [18 empty] | G = | 7.8 | м3/ч | Ду = | 65
G окр 0,1 = | 7.8 | м3/ч | [18 empty] | 7.8 | окр 0,01
[21 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
[11 empty] | F= | 4.082 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 65 |  | 8 |  |  | 1 |  |  |  | 20 |  | 26 |  |  | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26 |  | 1.51 | 40
|  | 65 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26 |  | 3.5 | 40
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26 |  | 3.51 | 50
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26 |  | 6 | 50
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26 |  | 6.01 | 65
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26 |  | 10 | 65
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26 |  | 10.01 | 80
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26 |  | 15 | 80
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26 |  | 15.01 | 100
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26 |  | 25 | 100
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26 |  | 25.01 | 125
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26 |  | 40 | 125
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26 |  | 40.01 | 150
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26 |  | 60 | 150
|  |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26 |  | 60.01 | 200
[21 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
-50 | 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
-45 | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
-40 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
-33 | 65 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
-25 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
-15 | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
0 | 65 | 65 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26
15 | 65 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 65 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 65 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 65 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 65 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 65 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 65 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
да-1 нет -0
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 5 | 3 | 24 | 20 | 14 |  |  | 10 |  | 5 |  | 4
|  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 24 | 20 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4
СВОДНАЯ ПО СЕТЕВЫМ ЛИНИЯМ ОТ РЕГУЛЯТОРОВ ДО ВВОДА-ВЫВОДА
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт.
|  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 50 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.826 | 1.884 | 20 | 0 | 26
|  | 65 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.6738 | 2.4492 | 20 | 0 | 26
|  | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 10 | 0 | 10
|  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3.5325 | 2.355 | 0 | 3.925 | 10
|  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 16 | 10 | 72 | 60 | 48 | 0 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 16

## 8. Расчет ввод
G итп = | 54.7972 | м3/ч
БЛОК ОБВЯЗКИ РЕГУЛЯТОРОВ 9 | [19 empty] | БЛОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ Ду ПО G
| х 1,15 | [18 empty] | G = | 54.7972 | м3/ч | Ду = | 150
G окр 0,1 = | 54.7972 | м3/ч | [18 empty] | 54.8 | окр 0,01
[21 empty] | м3/ч | Dу
[21 empty] | 0 | 15
[21 empty] | 0.1 | 15
[11 empty] | F= | 12.246 | м2 | [7 empty] | 0.11 | 25
[21 empty] | 0.4 | 25
|  |  | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт 3р | Эмаль 2р | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 0.41 | 32
| Dу= |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 1.5 | 32
| 150 |  | 4 |  | 1 |  |  | 2 |  | 26 |  | 12 |  |  | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18 |  | 1.51 | 40
|  | 150 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18 |  | 3.5 | 40
|  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18 |  | 3.51 | 50
|  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18 |  | 6 | 50
|  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18 |  | 6.01 | 65
|  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18 |  | 10 | 65
|  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18 |  | 10.01 | 80
|  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18 |  | 15 | 80
|  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18 |  | 15.01 | 100
|  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18 |  | 25 | 100
|  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18 |  | 25.01 | 125
|  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18 |  | 40 | 125
|  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18 |  | 40.01 | 150
|  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18 |  | 60 | 150
|  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18 |  | 60.01 | 200
[21 empty] | 110 | 200
|  | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | 110.01 | 250
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | 160 | 250
-135 | 150 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160.01 | 300
-130 | 150 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 300
-125 | 150 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220.01 | 350
-118 | 150 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 350
-110 | 150 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300.01 | 400
-100 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400
-85 | 150 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-70 | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-50 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-25 | 150 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 150 | 150 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18
50 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 150 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 150 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
да-1 нет -0
| 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
|  |  | 4 | 10 | 14 | 14 |  | 6 | 4 | 24 | 20 | 12 |  |  | 14 |  | 6 |  | 4
|  |  | 4 | 10 | 14 | 14 | 0 | 6 | 4 | 24 | 20 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 4
БЛОК ВЫБОРА РЕГУЛЯТОРА ПЕРЕПАДА
G итп = |  |  |  | G | Тип | Ду | Кvs | Цена |  | Тип | Ду | Кvs | Цена
54.7972 | м3/ч |  |  | 0.001 | AFP-9/VFG2 | 15 | 4 | 1306 |  | AFP-9/VFG2 | 80 | 80 | 2211
|  |  |  | 4 | AFP-9/VFG2 | 15 | 4 | 1306
|  |  |  | 4.1 | AFP-9/VFG2 | 20 | 6.3 | 1387
|  |  |  | 6.3 | AFP-9/VFG2 | 20 | 6.3 | 1357
|  |  |  | 6.4 | AFP-9/VFG2 | 25 | 8 | 1387
|  |  |  | 8 | AFP-9/VFG2 | 25 | 8 | 1387
|  |  |  | 8.1 | AFP-9/VFG2 | 32 | 16 | 1479
|  |  |  | 16 | AFP-9/VFG2 | 32 | 16 | 1479
|  |  |  | 16.1 | AFP-9/VFG2 | 40 | 20 | 1574
|  |  |  | 20 | AFP-9/VFG2 | 40 | 20 | 1574
|  |  |  | 20.1 | AFP-9/VFG2 | 50 | 32 | 1731
|  |  |  | 32 | AFP-9/VFG2 | 50 | 32 | 1731
|  |  |  | 32.1 | AFP-9/VFG2 | 65 | 50 | 2142
|  |  |  | 50 | AFP-9/VFG2 | 65 | 50 | 2142
|  |  |  | 50.1 | AFP-9/VFG2 | 80 | 80 | 2211
|  |  |  | 80 | AFP-9/VFG2 | 80 | 80 | 2211
|  |  |  | 80.1 | AFP-9/VFG2 | 100 | 125 | 2910
|  |  |  | 125 | AFP-9/VFG2 | 100 | 125 | 2910
|  |  |  | 125.1 | AFP-9/VFG2 | 125 | 160 | 4240
|  |  |  | 160 | AFP-9/VFG2 | 125 | 160 | 4240
|  |  |  | 160.1 | AFP-9/VFG2 | 150 | 280 | 6981
|  |  |  | 280 | AFP-9/VFG2 | 150 | 280 | 6981
|  |  |  | 280.1 | AFP-9/VFG2 | 200 | 320 | 11131
|  |  |  | 320 | AFP-9/VFG2 | 200 | 320 | 11131
|  |  |  | 320.1 | AFP-9/VFG2 | 250 | 400 | 14309
|  |  |  | 400 | AFP-9/VFG2 | 250 | 400 | 14309

## 9. Стык
СВОДНАЯ ПО ТЕПЛООБМЕННИКАМ
выб гр | Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn |  | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  |  | ТО гвс 3 1 | ТО гвс 3 2 | ТО ото 3 | ТО вен 3
|  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. |  | кг | кг | м | м2 | шт. |  | Тип | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | пластин | 0 | 0 | 0 | 0
#VALUE! | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | цена | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 1 | 0
#VALUE! | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ТО гвс 2 1 | ТО гвс 2 2 | ТО ото 2 | ТО вен 2
#VALUE! | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Тип | М6 | М3 | 0 | 0
#VALUE! | 40 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.6956 | 1.1304 | 15 | 0 | 32 |  | пластин | 15 | 60 | 0 | 0
#VALUE! | 50 | 17 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 35 | 10 | 42 | 6 | 0 | 6.3585 | 4.239 | 45 | 0 | 64 |  | цена | 1906.88 | 1536.36 | 0 | 0 | [11 empty] | 3443.24 | 1 | 3443.24
#VALUE! | 65 | 29 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 30 | 50 | 32 | 42 | 0 | 14.6952 | 9.7968 | 80 | 0 | 126 |  |  | ТО гвс 1 1 | ТО гвс 1 2 | ТО ото 1 | ТО вен 1
#VALUE! | 80 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 10 | 0 | 4.0694 | 2.713 | 18 | 0 | 36 |  | Тип | М6 | М3 | М10 | М15
#VALUE! | 100 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2.2608 | 1.5072 | 0 | 2.512 | 26 |  | пластин | 20 | 80 | 30 | 60
#VALUE! | 125 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 30 | 12 | 28 | 6 | 0 | 14.8365 | 9.891 | 0 | 16.485 | 48 |  | цена | 1950.54 | 1863.22 | 3712.28 | 10183.4 | [11 empty] | 17709.44 | 1 | 17709.44
1 | 150 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11.0214 | 7.3476 | 0 | 12.246 | 18
#VALUE! | 200 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11.304 | 7.536 | 0 | 12.56 | 32
#VALUE! | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | СВОДНАЯ ПО НАСОСАМ
#VALUE! | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Нас хоз 3 | Нас цир гвс 3 | Нас цир ото 3 | Нас цир вен 3 | Нас под ото 3 | Нас под вен 3
#VALUE! | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Тип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 66.2414 | 44.161 |  | 43.803 |  |  | Мощность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | цена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 2 | 0
|  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб |  |  | Нас хоз 2 | Нас цир гвс 2 | Нас цир ото 2 | Нас цир вен 2 | Нас под ото 2 | Нас под вен 2
|  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт. |  | Тип | CR 15-8 | ТР 32-230/2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 107 | 111 | 111 | 50 | 36 | 47 | 369 | 282 | 216 | 0 | 0 | 158 | 0 | 22 | 40 | 111 |  | Мощность | 7.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | цена | 1904 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2571 | 2 | 5142
| ДОБАВОЧНАЯ (+/-) | [19 empty] | Нас хоз 1 | Нас цир гвс 1 | Нас цир ото 1 | Нас цир вен 1 | Нас под ото 1 | Нас под вен 1 | Нас дрен
[20 empty] | Тип | CR 20-5 | ТР 32-200/2 | ТР 50-290/2 | TP 80-250/2 | CR 3-17 | CR 5-15 | ТР-32-200/2
| Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn | Изоляц | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | Мощность | 5.5 | 1.1 | 3 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | 1.1
|  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | м | м | шт. | шт. | м | кг | кг | м | м2 | шт. |  | цена | 1800 | 804 | 1153 | 1821 | 872 | 974 | 804 | [8 empty] | 8228 | 2 | 16456
15
20
| 25 | [18 empty] | СВОДНАЯ ПО РЕГУЛЯТОРАМ
| 32 | [19 empty] | Рег гвс 3 | Рег ото 3 | Рег вен 3
| 40 | [18 empty] | Тип | 0 | 0 | 0
| 50 | [18 empty] | Ду | 0 | 0 | 0
| 65 | [18 empty] | Кvs | 0 | 0 | 0
| 80 | [18 empty] | цена | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 0
| 100 | [19 empty] | Рег гвс 2 | Рег ото 2 | Рег вен 2
| 125 | [18 empty] | Тип | VB2 | 0 | 0
| 150 | [18 empty] | Ду | 25 | 0 | 0
| 200 | [18 empty] | Кvs | 10 | 0 | 0
| 250 | [18 empty] | цена | 291 | 0 | 0 | [12 empty] | 291 | 1 | 291
| 300 | [19 empty] | Рег гвс 1 | Рег ото 1 | Рег вен 1
| 400 | [18 empty] | Тип | VB2 | VB2 | VFS2
[20 empty] | Ду | 32 | 32 | 65
[20 empty] | Кvs | 16 | 16 | 63
|  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб |  | цена | 332 | 332 | 1144 | [12 empty] | 1808 | 1 | 1808
|  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кг | кг | м | м | м | м | м | шт. | шт. | шт.
СВОДНАЯ ПО ПЕРЕПАДНИКУ
[20 empty] | Тип | Ду | Кvs | Цена
| ЦЕНОВОЙ БЛОК | [18 empty] | AFP-9/VFG2 | 80 | 80 | 2211 | [12 empty] | 2211 | 1 | 2211
[38 empty] | 47060.68 | 2
| Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn |  | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | СВОДНАЯ ПО БАКАМ ОТОПЛЕНИЯ
|  | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро |  | евро | евро | евро | евро | евро |  | Тип | V= | Рраб= | Кол-во | Цена |  | СВОДНАЯ ПО ПРЕДОХР ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |  | СВОДНАЯ ПО СОЛЕН ОТОПЛЕНИЯ
| 15 | 26 | 2 |  | 40.9 | 27 | 18.3 | 132 | 0.94286 | 1.6 | 0.22857 | 0.25714 |  |  |  | 3.9 |  | 1 | [7 empty] | Тип |  | Р раб= | Цена |  | Тип | Ду | Qн= | Цена
| 20 | 27 | 4 |  | 40.9 | 31 | 21.3 | 132 | 1.2143 | 2 | 0.28571 | 0.31429 |  |  |  | 4.2 |  | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 31 | 4.5 |  | 54.7 | 39 | 25.1 | 149 | 1.7429 | 2.9714 | 0.34286 | 0.42857 |  |  |  | 5.1 |  | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | 34 | 7 |  | 65.9 | 42 | 31.56 | 149 | 2.2286 | 3.8571 | 0.57143 | 0.62857 |  |  |  | 5.7 |  | 1.8 |  | Reflex G | 500 | 10 | 2 | 2920 |  | Prescor S 700 1 1/4 |  | 10 | 89 |  | EV 220 НЗ | 3/4" | 8 | 62
| 40 | 44 | 11 |  | 87.3 | 44 | 41.1 | 165 | 2.7714 | 4.7143 | 0.8 | 1.0857 |  |  |  | 7 |  | 2.2
| 50 | 49 | 17.3 | 49.7143 | 109 | 48 | 51 | 172 | 3.4286 | 6 | 0.82857 | 1.4857 |  |  |  | 9.1 |  | 2.6 |  | СВОДНАЯ ПО БАКАМ ВЕНТИЛЯЦИИ
| 65 | 80 |  | 62.8571 | 122 | 62 | 72 | 213 | 4.6857 | 6.6571 | 1.4857 | 2.2 |  |  |  | 12.2 |  | 3.4 |  | Тип | V= | Рраб= | Кол-во | Цена |  | СВОДНАЯ ПО ПРЕДОХР ВЕНТИЛЯЦИИ |  |  |  |  | СВОДНАЯ ПО СОЛЕН ВЕНТИЛЯЦИИ
| 80 | 109 |  | 80 | 178 | 72 | 92 | 407 | 5.4286 | 11.4286 | 2.2 | 4.5714 |  |  |  | 13.7 |  | 3.7 | [7 empty] | Тип |  | Р раб= | Цена |  | Тип | Ду | Qн= | Цена
| 100 | 150 |  | 120 | 247 | 89 | 127 | 488 | 6.6571 | 13.7143 | 4.5714 | 6.7143 | [5 empty] | 4.6 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 125 | 258 |  | 142.8571 | 307 | 120 | 201 | 571 | 11.4286 | 23.4286 | 6.7143 | 9.4286 | [5 empty] | 9.1 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 150 | 394 |  | 174.2857 | 424 | 158 | 257 | 1665 | 13.7143 | 40 | 9.4286 | 24.8571 | [5 empty] | 9.1 |  | Reflex G | 1500 | 10 | 2 | 4729 |  | Prescor S 960 1 1/2 |  | 10 | 162 |  | EV 220 НЗ | 3/4" | 8 | 62
| 200 | 801 |  | 248.5714 | 699 | 215 | 585 | 3215 | 23.4286 | 47.4286 | 24.8571 | 48.5714 | [5 empty] | 16.57 | [5 empty] | 15298 | 5
| 250 | 1475 |  | 285.7143 | 1696 | 341 | 972 | 5000 | 40 | 74.2857 | 48.5714 | 87.1429 | [5 empty] | 20.3 |  | СВОДНАЯ СЧЕТЧИК НА ПОДПИКЕ | [8 empty] | 251 | 4 |  |  |  | 124 | 3
| 300 | 3290 |  | 428.5714 | 2567 | 454 | 1786 | 6300 | 47.4286 | 88.5714 | 87.1429 | 217.1429 | [5 empty] | 29.7 |  | Тип | Ду | Qн= | Цена
| 400 | 9458 | [6 empty] | 74.2857 | 122.8571 | 217.1429 | 248.5714 | [5 empty] | 42.85 |  | MTWI | 40 | 10 | 314 | 314 | 6
[14 empty] | 1 | 1 |  | 24.9
|  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб |  | СЧЕТЧИК ГВС | Тип | Ду | Qн=
|  | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евор | евро | евро | евро |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | 15 | 8 | 29 | 3.65 | 26 | 8.8 | 5.7 | 5 | 2.1 | 3.6 | 4.57 | 6 | 8 | 18 | 13 | 2 |  |  | ВСХд | 40 | 10 | 170.4594
[21 empty] | ВСХд | 40 | 10 | 170.4594
[24 empty] | 340.9189 | 7
СТОИМОСТЬ 1
| Ду | Арм фл | Арм латун | Грязевик | ОК | Вибро | Фильтр | Баланс | Труба | Труба Zn | Отвод | Отвод Zn |  | Грунт | Эмаль | Изол тр | Изол маты | Фланц |  | Стоимость = | 110789.1645
|  | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро |  | евро | евро | евро | евро | евро
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | 396 | 0 | 0 | 174.6 | 176 | 0 | 0 | 41.5714 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 70.4
| 50 | 833 | 17.3 | 0 | 436 | 192 | 51 | 0 | 120 | 60 | 34.8 | 8.9143 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 166.4
| 65 | 2320 | 0 | 0 | 1098 | 496 | 288 | 0 | 140.5714 | 332.8571 | 47.5429 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 428.4
| 80 | 1090 | 0 | 0 | 356 | 288 | 0 | 0 | 54.2857 | 91.4286 | 17.6 | 45.7143 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 0 | 133.2
| 100 | 1050 | 0 | 0 | 494 | 356 | 0 | 0 | 0 | 109.7143 | 0 | 67.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6
| 125 | 3354 | 0 | 0 | 614 | 480 | 201 | 0 | 342.8571 | 281.1429 | 188 | 56.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8
| 150 | 1576 | 0 | 174.2857 | 0 | 0 | 514 | 0 | 356.5714 | 0 | 113.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8
| 200 | 5607 | 0 | 0 | 1398 | 860 | 585 | 0 | 468.5714 | 0 | 497.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.24
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 66.2414 | 44.161 |  | 1090.6947
|  | Маном 25 | Маном 16 | Треход 15 | Устр отбор | Спуск низ | Спуск вер | Воздушн | Болт | Гайка | L 50 | L 75 | П 10 | П 12 | П 16 | Тер 200 | Тер 100 | Боб
|  | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евро | евор | евро | евро | евро
|  | 60 | 1605 | 888 | 3219 | 182.5 | 936 | 413.6 | 2103.3 | 1410 | 453.6 | 0 | 0 | 948 | 0 | 396 | 520 | 222
[18 empty] | 47400.5657 | 1

## 10. Нас цир
ТАБЛИЦА ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
0 |  | Цена = | N эл = | 5 |  |  | Цена = | N эл = | 10 |  |  | Цена = | N эл = | 15 |  |  | Цена = | N эл = | 20 |  |  | Цена = | N эл = | 25 |  |  | Цена = | N эл = | 30
3 |  | 564 | 0.37 | ТР 32-150/2 |  |  | 597 | 0.55 | ТР 32-180/2 |  |  | 667 | 0.75 | ТР 32-230/2 |  |  | 584 | 0.75 | CR 5-5 |  |  | 584 | 0.75 | CR 5-5 |  |  | 631 | 1.1 | CR 5-7
4 |  | 564 | 0.37 | ТР 32-150/2 |  |  | 597 | 0.55 | ТР 32-180/2 |  |  | 667 | 0.75 | ТР 32-230/2 |  |  | 584 | 0.75 | CR 5-5 |  |  | 584 | 0.75 | CR 5-5 |  |  | 631 | 1.1 | CR 5-7
5 |  | 564 | 0.37 | ТР 32-150/2 |  |  | 597 | 0.55 | ТР 32-180/2 |  |  | 667 | 0.75 | ТР 32-230/2 |  |  | 584 | 0.75 | CR 5-5 |  |  | 584 | 0.75 | CR 5-5 |  |  | 631 | 1.1 | CR 5-7
6 |  | 564 | 0.37 | ТР 32-150/2 |  |  | 597 | 0.55 | ТР 32-180/2 |  |  | 667 | 0.75 | ТР 32-230/2 |  |  | 584 | 0.75 | CR 5-5 |  |  | 584 | 0.75 | CR 5-5 |  |  | 631 | 1.1 | CR 5-7
7 |  | 564 | 0.37 | ТР 32-150/2 |  |  | 597 | 0.55 | ТР 32-180/2 |  |  | 667 | 0.75 | ТР 32-230/2 |  |  | 584 | 0.75 | CR 5-5 |  |  | 584 | 0.75 | CR 5-5 |  |  | 631 | 1.1 | CR 5-7
8 |  | 600 | 0.37 | ТР 40-120/2 |  |  | 804 | 1.1 | ТР 32-200/2 |  |  | 804 | 1.1 | ТР 32-200/2 |  |  | 896 | 1.5 | ТР 32-250/2 |  |  | 968 | 2.2 | ТР 32-320/2 |  |  | 957 | 1.5 | CR 10-4
9 |  | 600 | 0.37 | ТР 40-120/2 |  |  | 804 | 1.1 | ТР 32-200/2 |  |  | 804 | 1.1 | ТР 32-200/2 |  |  | 896 | 1.5 | ТР 32-250/2 |  |  | 968 | 2.2 | ТР 32-320/2 |  |  | 957 | 1.5 | CR 10-4
10 |  | 600 | 0.37 | ТР 40-120/2 |  |  | 804 | 1.1 | ТР 32-200/2 |  |  | 804 | 1.1 | ТР 32-200/2 |  |  | 896 | 1.5 | ТР 32-250/2 |  |  | 968 | 2.2 | ТР 32-320/2 |  |  | 957 | 1.5 | CR 10-4
11 |  | 600 | 0.37 | ТР 40-120/2 |  |  | 804 | 1.1 | ТР 32-200/2 |  |  | 804 | 1.1 | ТР 32-200/2 |  |  | 896 | 1.5 | ТР 32-250/2 |  |  | 968 | 2.2 | ТР 32-320/2 |  |  | 957 | 1.5 | CR 10-4
12 |  | 600 | 0.37 | ТР 40-120/2 |  |  | 804 | 1.1 | ТР 32-200/2 |  |  | 804 | 1.1 | ТР 32-200/2 |  |  | 896 | 1.5 | ТР 32-250/2 |  |  | 968 | 2.2 | ТР 32-320/2 |  |  | 957 | 1.5 | CR 10-4
13 |  | 737 | 0.75 | ТР 50-120/2 |  |  | 912 | 1.1 | ТР 50-160/2 |  |  | 896 | 1.5 | ТР 32-250/2 |  |  | 968 | 2.2 | ТР 32-320/2 |  |  | 968 | 2.2 | ТР 32-320/2 |  |  | 1051 | 3 | TP 32-380/2
14 |  | 737 | 0.75 | ТР 50-120/2 |  |  | 912 | 1.1 | ТР 50-160/2 |  |  | 896 | 1.5 | ТР 32-250/2 |  |  | 968 | 2.2 | ТР 32-320/2 |  |  | 968 | 2.2 | ТР 32-320/2 |  |  | 1051 | 3 | TP 32-380/2
15 |  | 737 | 0.75 | ТР 50-120/2 |  |  | 912 | 1.1 | ТР 50-160/2 |  |  | 896 | 1.5 | ТР 32-250/2 |  |  | 968 | 2.2 | ТР 32-320/2 |  |  | 968 | 2.2 | ТР 32-320/2 |  |  | 1051 | 3 | TP 32-380/2
16 |  | 737 | 0.75 | ТР 50-120/2 |  |  | 912 | 1.1 | ТР 50-160/2 |  |  | 896 | 1.5 | ТР 32-250/2 |  |  | 968 | 2.2 | ТР 32-320/2 |  |  | 968 | 2.2 | ТР 32-320/2 |  |  | 1051 | 3 | TP 32-380/2
17 |  | 737 | 0.75 | ТР 50-120/2 |  |  | 912 | 1.1 | ТР 50-160/2 |  |  | 896 | 1.5 | ТР 32-250/2 |  |  | 968 | 2.2 | ТР 32-320/2 |  |  | 968 | 2.2 | ТР 32-320/2 |  |  | 1051 | 3 | TP 32-380/2
18 |  | 737 | 0.75 | ТР 50-120/2 |  |  | 912 | 1.1 | ТР 50-160/2 |  |  | 989 | 1.5 | ТР 50-190/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1082 | 4 | TP 32-460/2
19 |  | 737 | 0.75 | ТР 50-120/2 |  |  | 912 | 1.1 | ТР 50-160/2 |  |  | 989 | 1.5 | ТР 50-190/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1082 | 4 | TP 32-460/2
20 |  | 737 | 0.75 | ТР 50-120/2 |  |  | 912 | 1.1 | ТР 50-160/2 |  |  | 989 | 1.5 | ТР 50-190/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1082 | 4 | TP 32-460/2
21 |  | 737 | 0.75 | ТР 50-120/2 |  |  | 912 | 1.1 | ТР 50-160/2 |  |  | 989 | 1.5 | ТР 50-190/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1082 | 4 | TP 32-460/2
22 |  | 737 | 0.75 | ТР 50-120/2 |  |  | 912 | 1.1 | ТР 50-160/2 |  |  | 989 | 1.5 | ТР 50-190/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1082 | 4 | TP 32-460/2
23 |  | 883 | 1.1 | ТР 65-120/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1546 | 4 | CR 32-2
24 |  | 883 | 1.1 | ТР 65-120/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1546 | 4 | CR 32-2
25 |  | 883 | 1.1 | ТР 65-120/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1546 | 4 | CR 32-2
26 |  | 883 | 1.1 | ТР 65-120/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1546 | 4 | CR 32-2
27 |  | 883 | 1.1 | ТР 65-120/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1546 | 4 | CR 32-2
28 |  | 883 | 1.1 | ТР 65-120/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1267 | 4 | ТР 50-360/2 |  |  | 1677 | 5.5 | ТР 50-430/2
29 |  | 883 | 1.1 | ТР 65-120/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1267 | 4 | ТР 50-360/2 |  |  | 1677 | 5.5 | ТР 50-430/2
30 |  | 883 | 1.1 | ТР 65-120/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1267 | 4 | ТР 50-360/2 |  |  | 1677 | 5.5 | ТР 50-430/2
31 |  | 883 | 1.1 | ТР 65-120/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1267 | 4 | ТР 50-360/2 |  |  | 1677 | 5.5 | ТР 50-430/2
32 |  | 883 | 1.1 | ТР 65-120/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1153 | 3 | ТР 50-290/2 |  |  | 1267 | 4 | ТР 50-360/2 |  |  | 1677 | 5.5 | ТР 50-430/2
33 |  | 1186 | 1.5 | ТР 80-120/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1174 | 3 | ТР 65-230/2 |  |  | 1297 | 4 | ТР 65-260/2 |  |  | 1677 | 5.5 | ТР 50-430/2 |  |  | 1677 | 5.5 | ТР 50-430/2
34 |  | 1186 | 1.5 | ТР 80-120/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1174 | 3 | ТР 65-230/2 |  |  | 1297 | 4 | ТР 65-260/2 |  |  | 1677 | 5.5 | ТР 50-430/2 |  |  | 1677 | 5.5 | ТР 50-430/2
35 |  | 1186 | 1.5 | ТР 80-120/2 |  |  | 1092 | 2.2 | ТР 65-190/2 |  |  | 1174 | 3 | ТР 65-230/2 |  |  | 1297 | 4 | ТР 65-260/2 |  |  | 1677 | 5.5 | ТР 50-430/2 |  |  | 1677 | 5.5 | ТР 50-430/2
40 |  | 1186 | 1.5 | ТР 80-120/2 |  |  | 1084 | 2.2 | ТР 80-140/2 |  |  | 1174 | 3 | ТР 65-230/2 |  |  | 1297 | 4 | ТР 65-260/2 |  |  | 1709 | 5.5 | ТР 65-340/2 |  |  | 1751 | 7.5 | TP 50-440/2
45 |  | 1186 | 1.5 | ТР 80-120/2 |  |  | 1187 | 3 | ТР 80-180/2 |  |  | 1297 | 4 | ТР 65-260/2 |  |  | 1709 | 5.5 | ТР 65-340/2 |  |  | 1709 | 5.5 | ТР 65-340/2 |  |  | 1792 | 7.5 | TP 65-410/2
50 |  | 1186 | 1.5 | ТР 80-120/2 |  |  | 1187 | 3 | ТР 80-180/2 |  |  | 1136 | 4 | TP 80-210/2 |  |  | 1709 | 5.5 | ТР 65-340/2 |  |  | 1709 | 5.5 | ТР 65-340/2 |  |  | 1792 | 7.5 | TP 65-410/2
55 |  | 1434 | 2.2 | ТР 100-120/2 |  |  | 1187 | 3 | ТР 80-180/2 |  |  | 1136 | 4 | TP 80-210/2 |  |  | 1719 | 5.5 | TP 80-240/2 |  |  | 2378 | 7.5 | CR 64-2-2 |  |  | 1792 | 7.5 | TP 65-410/2
60 |  | 1434 | 2.2 | ТР 100-120/2 |  |  | 1187 | 3 | ТР 80-180/2 |  |  | 1136 | 4 | TP 80-210/2 |  |  | 1719 | 5.5 | TP 80-240/2 |  |  | 2378 | 7.5 | CR 64-2-2 |  |  | 1792 | 7.5 | TP 65-410/2
65 |  | 1434 | 2.2 | ТР 100-120/2 |  |  | 1236 | 4 | ТР 100-160/2 |  |  | 1561 | 5.5 | ТР 100-200/2 |  |  | 1719 | 5.5 | TP 80-240/2 |  |  | 2378 | 7.5 | CR 64-2-2 |  |  | 3110 | 11 | CR 64-2
70 |  | 1434 | 2.2 | ТР 100-120/2 |  |  | 1236 | 4 | ТР 100-160/2 |  |  | 1561 | 5.5 | ТР 100-200/2 |  |  | 1719 | 5.5 | TP 80-240/2 |  |  | 2378 | 7.5 | CR 64-2-1 |  |  | 3110 | 11 | CR 64-2
75 |  | 1434 | 2.2 | ТР 100-120/2 |  |  | 1236 | 4 | ТР 100-160/2 |  |  | 1561 | 5.5 | ТР 100-200/2 |  |  | 1821 | 7.5 | TP 80-250/2 |  |  | 3176 | 11 | CR 90-2-2 |  |  | 3110 | 11 | CR 64-2
80 |  | 1161 | 3 | NB 80-160/163 |  |  | 1323 | 5.5 | NB 65-125/120-110 |  |  | 1561 | 5.5 | ТР 100-200/2 |  |  | 1821 | 7.5 | TP 80-250/2 |  |  | 3176 | 11 | CR 90-2-2 |  |  | 3992 | 15 | CR 90-2
85 |  | 1161 | 3 | NB 80-160/163 |  |  | 1323 | 5.5 | NB 65-125/120-110 |  |  | 1561 | 5.5 | ТР 100-200/2 |  |  | 1821 | 7.5 | TP 80-250/2 |  |  | 3176 | 11 | CR 90-2-2 |  |  | 3992 | 15 | CR 90-2
90 |  | 1161 | 3 | NB 80-160/163 |  |  | 1323 | 5.5 | NB 65-125/120-110 |  |  | 1561 | 5.5 | ТР 100-200/2 |  |  | 1821 | 7.5 | TP 80-250/2 |  |  | 2455 | 11 | TP 80-330/2 |  |  | 2556 | 15 | TP 80-400/2
95 |  | 1161 | 3 | NB 80-160/163 |  |  | 1696 | 5.5 | NB 80-200/222 |  |  | 1460 | 7.5 | NB 65-125/137 |  |  | 1821 | 7.5 | TP 80-250/2 |  |  | 2455 | 11 | TP 80-330/2 |  |  | 2556 | 15 | TP 80-400/2
100 |  | 1161 | 3 | NB 80-160/163 |  |  | 1696 | 5.5 | NB 80-200/222 |  |  | 1460 | 7.5 | NB 65-125/137 |  |  | 2455 | 11 | TP 80-330/2 |  |  | 2455 | 11 | TP 80-330/2 |  |  | 2556 | 15 | TP 80-400/2
110 |  | 1759 | 5.5 | NB 100-200/200 |  |  | 1696 | 5.5 | NB 80-200/222 |  |  | 1460 | 7.5 | NB 65-125/137 |  |  | 2455 | 11 | TP 80-330/2 |  |  | 2455 | 11 | TP 80-330/2 |  |  | 2556 | 15 | TP 80-400/2
120 |  | 1759 | 5.5 | NB 100-200/200 |  |  | 1696 | 5.5 | NB 80-160/147-127 |  |  | 1460 | 7.5 | NB 65-125/137 |  |  | 2455 | 11 | TP 80-330/2 |  |  | 3060 | 18.5 | NB 80-315/320 |  |  | 2556 | 15 | TP 80-400/2
130 |  | 1759 | 5.5 | NB 100-200/200 |  |  | 1696 | 5.5 | NB 80-160/147-127 |  |  | 2537 | 11 | ТР 100-250/2 |  |  | 2864 | 15 | ТР 100-310/2 |  |  | 3060 | 18.5 | NB 80-315/320 |  |  | 3219 | 22 | NB 80-315/334
140 |  | 1759 | 5.5 | NB 100-200/200 |  |  | 1696 | 5.5 | NB 80-160/147-127 |  |  | 2537 | 11 | ТР 100-250/2 |  |  | 2864 | 15 | ТР 100-310/2 |  |  | 3060 | 18.5 | NB 80-315/320 |  |  | 3219 | 22 | NB 80-315/334
150 |  | 1759 | 5.5 | NB 100-200/200 |  |  | 1696 | 5.5 | NB 80-160/147-127 |  |  | 2537 | 11 | ТР 100-250/2 |  |  | 2864 | 15 | ТР 100-310/2 |  |  | 3478 | 18.5 | ТР 100-360/2 |  |  | 3219 | 22 | NB 80-315/334
160 |  | 1759 | 5.5 | NB 100-200/200 |  |  | 1696 | 5.5 | NB 80-160/147-127 |  |  | 2537 | 11 | ТР 100-250/2 |  |  | 2864 | 15 | ТР 100-310/2 |  |  | 3478 | 18.5 | ТР 100-360/2 |  |  | 3969 | 22 | ТР 100-390/2
170 |  | 1759 | 5.5 | NB 100-200/200 |  |  | 1696 | 5.5 | NB 80-160/147-127 |  |  | 2537 | 11 | ТР 100-250/2 |  |  | 2864 | 15 | ТР 100-310/2 |  |  | 3478 | 18.5 | ТР 100-360/2 |  |  | 3969 | 22 | ТР 100-390/2
180 |  | 3175 | 11 | NB 150-200/218 |  |  | 1696 | 5.5 | NB 80-160/147-127 |  |  | 2537 | 11 | ТР 100-250/2 |  |  | 2864 | 15 | ТР 100-310/2 |  |  | 3478 | 18.5 | ТР 100-360/2 |  |  | 3969 | 22 | ТР 100-390/2
190 |  | 3175 | 11 | NB 150-200/218 |  |  | 2879 | 15 | NB 125-250/243 |  |  | 3142 | 18.5 | NB 125-250/266 |  |  | 5265 | 22 | ТР 150-250/4 |  |  | 3478 | 18.5 | ТР 100-360/2 |  |  | 3969 | 22 | ТР 100-390/2
200 |  | 3175 | 11 | NB 150-200/218 |  |  | 2879 | 15 | NB 125-250/243 |  |  | 3142 | 18.5 | NB 125-250/266 |  |  | 5265 | 22 | ТР 150-250/4 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315 |  |  | 3969 | 22 | ТР 100-390/2
210 |  | 3175 | 11 | NB 150-200/218 |  |  | 2879 | 15 | NB 125-250/243 |  |  | 3142 | 18.5 | NB 125-250/266 |  |  | 5265 | 22 | ТР 150-250/4 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315
220 |  | 3175 | 11 | NB 150-200/218 |  |  | 2879 | 15 | NB 125-250/243 |  |  | 3142 | 18.5 | NB 125-250/266 |  |  | 5265 | 22 | ТР 150-250/4 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315
230 |  | 3175 | 11 | NB 150-200/218 |  |  | 2879 | 15 | NB 125-250/243 |  |  | 3142 | 18.5 | NB 125-250/266 |  |  | 5265 | 22 | ТР 150-250/4 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315
240 |  | 3175 | 11 | NB 150-200/218 |  |  | 2879 | 15 | NB 125-250/243 |  |  | 3142 | 18.5 | NB 125-250/266 |  |  | 5265 | 22 | ТР 150-250/4 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315
250 |  | 3175 | 11 | NB 150-200/218 |  |  | 2879 | 15 | NB 125-250/243 |  |  | 3142 | 18.5 | NB 125-250/266 |  |  | 5265 | 22 | ТР 150-250/4 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315
260 |  | 3175 | 11 | NB 150-200/218 |  |  | 2879 | 15 | NB 125-250/243 |  |  | 3142 | 18.5 | NB 125-250/266 |  |  | 5265 | 22 | ТР 150-250/4 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315
270 |  | 3175 | 11 | NB 150-200/218 |  |  | 2879 | 15 | NB 125-250/243 |  |  | 3142 | 18.5 | NB 125-250/266 |  |  | 5265 | 22 | ТР 150-250/4 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315
280 |  | 3175 | 11 | NB 150-200/218 |  |  | 2879 | 15 | NB 125-250/243 |  |  | 3142 | 18.5 | NB 125-250/266 |  |  | 5265 | 22 | ТР 150-250/4 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315
290 |  | 3175 | 11 | NB 150-200/218 |  |  | 2879 | 15 | NB 125-250/243 |  |  | 3142 | 18.5 | NB 125-250/266 |  |  | 5265 | 22 | ТР 150-250/4 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315
300 |  | 3175 | 11 | NB 150-200/218 |  |  | 2879 | 15 | NB 125-250/243 |  |  | 3142 | 18.5 | NB 125-250/266 |  |  | 5265 | 22 | ТР 150-250/4 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315 |  |  | 5791 | 22 | NК 125-315

## 11. Нас пов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140
0 | [6 empty] | Цена | N эл = | 10 | [7 empty] | Цена | N эл = | 20 | [7 empty] | Цена | N эл = | 30 | [7 empty] | Цена | N эл = | 40 | [7 empty] | Цена | N эл = | 50 | [7 empty] | Цена | N эл = | 60 | [7 empty] | Цена | N эл = | 70 | [7 empty] | Цена | N эл = | 80 | [7 empty] | Цена | N эл = | 90 | [7 empty] | Цена | N эл = | 100 | [7 empty] | Цена | N эл = | 110 | [7 empty] | Цена | N эл = | 120 | [7 empty] | Цена | N эл = | 130 | [7 empty] | Цена | N эл = | 140
0 | [6 empty] | 434 | 0.37 | CR 1-4 | [7 empty] | 479 | 0.37 | CR 1-6 | [7 empty] | 525 | 0.55 | CR 1-8 | [7 empty] | 561 | 0.55 | CR 1-10 | [7 empty] | 614 | 0.75 | CR 1-12 | [7 empty] | 689 | 0.75 | CR 1-15 | [7 empty] | 733 | 1.1 | CR 1-17 | [7 empty] | 786 | 1.1 | CR 1-19 | [7 empty] | 890 | 1.1 | CR 1-23 | [7 empty] | 1300 | 1.5 | CR 1-25 | [7 empty] | 1600 | 1.5 | CR 1-27 | [7 empty] | 1800 | 1.5 | CR 1-30 | [7 empty] | 2000 | 2.2 | CR 1-33 | [7 empty] | 2500 | 2.2 | CR 1-36
1.599 | [6 empty] | 434 | 0.37 | CR 1-4 | [7 empty] | 479 | 0.37 | CR 1-6 | [7 empty] | 525 | 0.55 | CR 1-8 | [7 empty] | 561 | 0.55 | CR 1-10 | [7 empty] | 614 | 0.75 | CR 1-12 | [7 empty] | 689 | 0.75 | CR 1-15 | [7 empty] | 733 | 1.1 | CR 1-17 | [7 empty] | 786 | 1.1 | CR 1-19 | [7 empty] | 890 | 1.1 | CR 1-23 | [7 empty] | 1300 | 1.5 | CR 1-25 | [7 empty] | 1600 | 1.5 | CR 1-27 | [7 empty] | 1800 | 1.5 | CR 1-30 | [7 empty] | 2000 | 2.2 | CR 1-33 | [7 empty] | 2500 | 2.2 | CR 1-36
1.6 | [6 empty] | 462 | 0.37 | CR 3-4 | [7 empty] | 511 | 0.55 | CR 3-6 | [7 empty] | 570 | 0.75 | CR 3-8 | [7 empty] | 623 | 0.75 | CR 3-10 | [7 empty] | 686 | 1.1 | CR 3-12 | [7 empty] | 763 | 1.1 | CR 3-15 | [7 empty] | 872 | 1.5 | CR 3-17 | [7 empty] | 924 | 1.5 | CR 3-19 | [7 empty] | 1001 | 2.2 | CR 3-23 | [7 empty] | 1200 | 2.2 | CR 3-25 | [7 empty] | 1600 | 2.2 | CR 3-27 | [7 empty] | 1800 | 2.2 | CR 3-29 | [7 empty] | 2100 | 3 | CR 3-31 | [7 empty] | 2600 | 3 | CR 3-33
3.199 | [6 empty] | 462 | 0.37 | CR 3-4 | [7 empty] | 511 | 0.55 | CR 3-6 | [7 empty] | 570 | 0.75 | CR 3-8 | [7 empty] | 623 | 0.75 | CR 3-10 | [7 empty] | 686 | 1.1 | CR 3-12 | [7 empty] | 763 | 1.1 | CR 3-15 | [7 empty] | 872 | 1.5 | CR 3-17 | [7 empty] | 924 | 1.5 | CR 3-19 | [7 empty] | 1001 | 2.2 | CR 3-23 | [7 empty] | 1200 | 2.2 | CR 3-25 | [7 empty] | 1600 | 2.2 | CR 3-27 | [7 empty] | 1800 | 2.2 | CR 3-29 | [7 empty] | 2100 | 3 | CR 3-31 | [7 empty] | 2600 | 3 | CR 3-33
3.2 | [6 empty] | 494 | 0.55 | CR 5-3 | [7 empty] | 584 | 0.75 | CR 5-5 | [7 empty] | 631 | 1.1 | CR 5-7 | [7 empty] | 771 | 1.5 | CR 5-9 | [7 empty] | 870 | 2.2 | CR 5-11 | [7 empty] | 921 | 2.2 | CR 5-13 | [7 empty] | 974 | 2.2 | CR 5-15 | [7 empty] | 1000 | 2.2 | CR 5-16 | [7 empty] | 1114 | 3 | CR 5-18 | [7 empty] | 1166 | 3 | CR 5-20 | [7 empty] | 1197 | 4 | CR 5-22 | [7 empty] | 1900 | 4 | CR 5-24 | [7 empty] | 2200 | 4 | CR 5-26 | [7 empty] | 2800 | 4 | CR 5-29
6.999 | [6 empty] | 494 | 0.55 | CR 5-3 | [7 empty] | 584 | 0.75 | CR 5-5 | [7 empty] | 631 | 1.1 | CR 5-7 | [7 empty] | 771 | 1.5 | CR 5-9 | [7 empty] | 870 | 2.2 | CR 5-11 | [7 empty] | 921 | 2.2 | CR 5-13 | [7 empty] | 974 | 2.2 | CR 5-15 | [7 empty] | 1000 | 2.2 | CR 5-16 | [7 empty] | 1114 | 3 | CR 5-18 | [7 empty] | 1166 | 3 | CR 5-20 | [7 empty] | 1197 | 4 | CR 5-22 | [7 empty] | 1900 | 4 | CR 5-24 | [7 empty] | 2200 | 4 | CR 5-26 | [7 empty] | 2800 | 4 | CR 5-29
7 | [6 empty] | 760 | 0.75 | CR 10-2 | [7 empty] | 957 | 1.5 | CR 10-4 | [7 empty] | 1103 | 2.2 | CR 10-5 | [7 empty] | 1163 | 2.2 | CR 10-6 | [7 empty] | 1228 | 3 | CR10-7 | [7 empty] | 1289 | 3 | CR 10-8 | [7 empty] | 1349 | 3 | CR 10-9 | [7 empty] | 1533 | 4 | CR 10-10 | [7 empty] | 1653 | 4 | CR 10-12 | [7 empty] | 2044 | 5.5 | CR 10-14 | [7 empty] | 2192 | 5.5 | CR 10-16 | [7 empty] | 2192 | 5.5 | CR 10-16 | [7 empty] | 2587 | 7.5 | CR 10-18 | [7 empty] | 2587 | 7.5 | CR 10-18
10.999 | [6 empty] | 760 | 0.75 | CR 10-2 | [7 empty] | 957 | 1.5 | CR 10-4 | [7 empty] | 1103 | 2.2 | CR 10-5 | [7 empty] | 1163 | 2.2 | CR 10-6 | [7 empty] | 1228 | 3 | CR10-7 | [7 empty] | 1289 | 3 | CR 10-8 | [7 empty] | 1349 | 3 | CR 10-9 | [7 empty] | 1533 | 4 | CR 10-10 | [7 empty] | 1653 | 4 | CR 10-12 | [7 empty] | 2044 | 5.5 | CR 10-14 | [7 empty] | 2192 | 5.5 | CR 10-16 | [7 empty] | 2192 | 5.5 | CR 10-16 | [7 empty] | 2587 | 7.5 | CR 10-18 | [7 empty] | 2587 | 7.5 | CR 10-18
12 | [6 empty] | 960 | 1.1 | CR 15-1 | [7 empty] | 990 | 2.2 | CR 15-2 | [7 empty] | 1084 | 3 | CR 15-3 | [7 empty] | 1259 | 4 | CR 15-4 | [7 empty] | 1434 | 4 | CR 15-5 | [7 empty] | 1573 | 5.5 | CR 15-6 | [7 empty] | 1701 | 5.5 | CR 15-7 | [7 empty] | 1904 | 7.5 | CR 15-8 | [7 empty] | 2262 | 7.5 | CR 15-9 | [7 empty] | 2372 | 11 | CR 15-10 | [7 empty] | 2372 | 11 | CR 15-10 | [7 empty] | 2513 | 11 | CR 15-12 | [7 empty] | 3000 | 11 | CR 15-14 | [7 empty] | 3000 | 11 | CR 15-14
16.999 | [6 empty] | 960 | 1.1 | CR 15-1 | [7 empty] | 990 | 2.2 | CR 15-2 | [7 empty] | 1084 | 3 | CR 15-3 | [7 empty] | 1259 | 4 | CR 15-4 | [7 empty] | 1434 | 4 | CR 15-5 | [7 empty] | 1573 | 5.5 | CR 15-6 | [7 empty] | 1701 | 5.5 | CR 15-7 | [7 empty] | 1904 | 7.5 | CR 15-8 | [7 empty] | 2262 | 7.5 | CR 15-9 | [7 empty] | 2372 | 11 | CR 15-10 | [7 empty] | 2372 | 11 | CR 15-10 | [7 empty] | 2513 | 11 | CR 15-12 | [7 empty] | 3000 | 11 | CR 15-14 | [7 empty] | 3000 | 11 | CR 15-14
17 | [6 empty] | 1056 | 2.2 | CR 20-2 | [7 empty] | 1455 | 4 | CR 20-3 | [7 empty] | 1455 | 4 | CR 20-3 | [7 empty] | 1719 | 5.5 | CR 20-4 | [7 empty] | 1800 | 5.5 | CR 20-5 | [7 empty] | 2177 | 7.5 | CR 20-6 | [7 empty] | 2262 | 7.5 | CR 20-7 | [7 empty] | 2657 | 11 | CR 20-8 | [7 empty] | 2657 | 11 | CR 20-8 | [7 empty] | 2818 | 11 | CR 20-10 | [7 empty] | 2811 | 11 | CR 20-10 | [7 empty] | 3598 | 15 | CR 20-12 | [7 empty] | 3598 | 15 | CR 20-12 | [7 empty] | 3767 | 15 | CR 20-14
19.999 | [6 empty] | 1056 | 2.2 | CR 20-2 | [7 empty] | 1455 | 4 | CR 20-3 | [7 empty] | 1455 | 4 | CR 20-3 | [7 empty] | 1719 | 5.5 | CR 20-4 | [7 empty] | 1800 | 5.5 | CR 20-5 | [7 empty] | 2177 | 7.5 | CR 20-6 | [7 empty] | 2262 | 7.5 | CR 20-7 | [7 empty] | 2657 | 11 | CR 20-8 | [7 empty] | 2657 | 11 | CR 20-8 | [7 empty] | 2818 | 11 | CR 20-10 | [7 empty] | 2811 | 11 | CR 20-10 | [7 empty] | 3598 | 15 | CR 20-12 | [7 empty] | 3598 | 15 | CR 20-12 | [7 empty] | 3767 | 15 | CR 20-14
23 | [6 empty] | 1133 | 2.2 | CR 32-1 | [7 empty] | 1546 | 4 | CR 32-2 | [7 empty] | 1999 | 5.5 | CR 32-3 | [7 empty] | 2498 | 7.5 | CR 32-4 | [7 empty] | 2498 | 7.5 | CR 32-4 | [7 empty] | 3014 | 11 | CR 32-5 | [7 empty] | 3368 | 11 | CR 32-6 | [7 empty] | 3368 | 11 | CR 32-6 | [7 empty] | 3852 | 15 | CR 32-7 | [7 empty] | 4076 | 15 | CR 32-8 | [7 empty] | 4818 | 18.5 | CR 32-9 | [7 empty] | 4818 | 18.5 | CR 32-9 | [7 empty] | 5093 | 18.5 | CR 32-10 | [7 empty] | 5575 | 22 | CR 32-11
32.999 | [6 empty] | 1133 | 2.2 | CR 32-1 | [7 empty] | 1546 | 4 | CR 32-2 | [7 empty] | 1999 | 5.5 | CR 32-3 | [7 empty] | 2498 | 7.5 | CR 32-4 | [7 empty] | 2498 | 7.5 | CR 32-4 | [7 empty] | 3014 | 11 | CR 32-5 | [7 empty] | 3368 | 11 | CR 32-6 | [7 empty] | 3368 | 11 | CR 32-6 | [7 empty] | 3852 | 15 | CR 32-7 | [7 empty] | 4076 | 15 | CR 32-8 | [7 empty] | 4818 | 18.5 | CR 32-9 | [7 empty] | 4818 | 18.5 | CR 32-9 | [7 empty] | 5093 | 18.5 | CR 32-10 | [7 empty] | 5575 | 22 | CR 32-11
33 | [6 empty] | 1455 | 4 | CR 45-1 | [7 empty] | 1845 | 6 | CR 45-2-2 | [7 empty] | 2316 | 8 | CR 45-2 | [7 empty] | 3097 | 11 | CR 45-3-2 | [7 empty] | 3097 | 11 | CR 45-3 | [7 empty] | 3990 | 15 | CR 45-4-2 | [7 empty] | 3990 | 15 | CR 45-4 | [7 empty] | 4749 | 18.5 | CR 45-5-2 | [7 empty] | 4749 | 18.5 | CR 45-5 | [7 empty] | 5590 | 22 | CR 45-6-2 | [7 empty] | 5590 | 22 | CR 45-6 | [7 empty] | 6094 | 30 | CR 45-7-2 | [7 empty] | 6094 | 30 | CR 45-7 | [7 empty] | 6292 | 30 | CR 45-8-2
49.999 | [6 empty] | 1455 | 4 | CR 45-1 | [7 empty] | 1845 | 6 | CR 45-2-2 | [7 empty] | 2316 | 8 | CR 45-2 | [7 empty] | 3097 | 11 | CR 45-3-2 | [7 empty] | 3097 | 11 | CR 45-3 | [7 empty] | 3990 | 15 | CR 45-4-2 | [7 empty] | 3990 | 15 | CR 45-4 | [7 empty] | 4749 | 18.5 | CR 45-5-2 | [7 empty] | 4749 | 18.5 | CR 45-5 | [7 empty] | 5590 | 22 | CR 45-6-2 | [7 empty] | 5590 | 22 | CR 45-6 | [7 empty] | 6094 | 30 | CR 45-7-2 | [7 empty] | 6094 | 30 | CR 45-7 | [7 empty] | 6292 | 30 | CR 45-8-2
50 | [6 empty] | 1896 | 5.5 | CR 64-1 | [7 empty] | 2378 | 7.5 | CR 64-2-2 | [7 empty] | 3110 | 11 | CR 64-2 | [7 empty] | 3802 | 15 | CR 64-3-2 | [7 empty] | 4737 | 18.5 | CR 64-3 | [7 empty] | 4963 | 18.5 | CR 64-4-2 | [7 empty] | 5383 | 22 | CR 64-4 | [7 empty] | 5743 | 30 | CR 64-5-2 | [7 empty] | 5743 | 30 | CR 64-5 | [7 empty] | 5961 | 30 | CR 64-6-2 | [7 empty] | 7022 | 37 | CR 64-6 | [7 empty] | 7239 | 37 | CR 64-7-2 | [7 empty] | 9333 | 45 | CR 64-7 | [7 empty] | 9547 | 45 | CR 64-8-2
69.999 | [6 empty] | 1896 | 5.5 | CR 64-1 | [7 empty] | 2378 | 7.5 | CR 64-2-2 | [7 empty] | 3110 | 11 | CR 64-2 | [7 empty] | 3802 | 15 | CR 64-3-2 | [7 empty] | 4737 | 18.5 | CR 64-3 | [7 empty] | 4963 | 18.5 | CR 64-4-2 | [7 empty] | 5383 | 22 | CR 64-4 | [7 empty] | 5743 | 30 | CR 64-5-2 | [7 empty] | 5743 | 30 | CR 64-5 | [7 empty] | 5961 | 30 | CR 64-6-2 | [7 empty] | 7022 | 37 | CR 64-6 | [7 empty] | 7239 | 37 | CR 64-7-2 | [7 empty] | 9333 | 45 | CR 64-7 | [7 empty] | 9547 | 45 | CR 64-8-2
70 | [6 empty] | 2429 | 7.5 | CR 90-1 | [7 empty] | 3176 | 11 | CR 90-2-2 | [7 empty] | 3992 | 15 | CR 90-2 | [7 empty] | 4804 | 18.5 | CR 90-3-2 | [7 empty] | 5333 | 22 | CR 90-3 | [7 empty] | 5909 | 30 | CR 90-4-2 | [7 empty] | 5909 | 30 | CR 90-4 | [7 empty] | 6966 | 37 | CR 90-5-2 | [7 empty] | 6967 | 37 | CR 90-5 | [7 empty] | 8850 | 45 | CR 90-6-2 | [7 empty] | 8850 | 45 | CR 90-6 | [7 empty] | 8850 | 45 | CR 90-6 | [7 empty] | 8850 | 45 | CR 90-6 | [7 empty] | 9547 | 45 | CR 90-6
100 | [6 empty] | 2429 | 7.5 | CR 90-1 | [7 empty] | 3176 | 11 | CR 90-2-2 | [7 empty] | 3992 | 15 | CR 90-2 | [7 empty] | 4804 | 18.5 | CR 90-3-2 | [7 empty] | 5333 | 22 | CR 90-3 | [7 empty] | 5909 | 30 | CR 90-4-2 | [7 empty] | 5909 | 30 | CR 90-4 | [7 empty] | 6966 | 37 | CR 90-5-2 | [7 empty] | 6967 | 37 | CR 90-5 | [7 empty] | 8850 | 45 | CR 90-6-2 | [7 empty] | 8850 | 45 | CR 90-6 | [7 empty] | 8850 | 45 | CR 90-6 | [7 empty] | 8850 | 45 | CR 90-6 | [7 empty] | 9547 | 45 | CR 90-6

## 12. Экспликация
| Кол-во зон | 2
|  |  | Тип | N пластин |  |  | Количество |  | ТИП | Наименование | Количество | Примечание |  |  |  | ТИП | Наименование | Количество | Примечание
1 зоны | Теплообменник 1 ступень ГВС |  | М6 | 20 |  |  | 1 | 1 | М6 | Теплообменник 1 ступень ГВС 1 зоны пластин - 20 | 1 | см.прил. | 1 | #N/A | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Теплообменник 2 ступень ГВС |  | М3 | 80 |  |  | 1 | 2 | М3 | Теплообменник 2 ступень ГВС 1 зоны пластин - 80 | 1 | см.прил. | 1 | #N/A | 2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Теплообменник отопления |  | М10 | 30 |  |  | 1 | 3 | М10 | Теплообменник отопления 1 зоны пластин - 30 | 1 | см.прил. | 1 | #N/A | 3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Теплообменник вентиляции |  | М15 | 60 |  |  | 1 | 4 | М15 | Теплообменник вентиляции 1 зоны пластин - 60 | 1 | см.прил. | 1 | #N/A | 4 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 зоны | Теплообменник 1 ступень ГВС |  | М6 | 15 |  |  | 1 | 5 | М6 | Теплообменник 1 ступень ГВС 2 зоны пластин - 15 | 1 | см.прил. | 1 | #N/A | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
2 зоны | Теплообменник 2 ступень ГВС |  | М3 | 60 |  |  | 1 | 6 | М3 | Теплообменник 2 ступень ГВС 2 зоны пластин - 60 | 1 | см.прил. | 1 | #N/A | 6 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 зоны | Теплообменник отопления |  | 0 | 0 |  |  | 0 | ааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | № по схеме | Обозначение | Наименование |  | Кол-во | Примеч. | № по схеме | Обозначение |  |  | Наименование | Кол-во | Примеч.
2 зоны | Теплообменник вентиляции |  | 0 | 0 |  |  | 0 | аааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
3 зоны | Теплообменник 1 ступень ГВС |  | 0 | 0 |  |  | 0 | ааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 9 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
3 зоны | Теплообменник 2 ступень ГВС |  | 0 | 0 |  |  | 0 | аааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
3 зоны | Теплообменник отопления |  | 0 | 0 |  |  | 0 | ааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
3 зоны | Теплообменник вентиляции |  | 0 | 0 |  |  | 0 | аааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип | Расход | Напор | мощность | Количество | 7 | Тип | Тип |  |  | 1 | #N/A | 13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Циркуляционный насос системы отопления |  | ТР 50-290/2 | 25.5 | 20 | 3 | 2 | 8 | ТР 50-290/2 | Циркуляционный насос системы отопления 1 зоны | 2 | 1 раб. | 1 | #N/A | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | 9 | Тип | H=20 м; G=25.5м3/ч; N=3кВт |  | 1 рез. | 1 | #N/A | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Циркуляционный насос системы вентиляции |  | TP 80-250/2 | 77.9 | 20 | 7.5 | 2 | 10 | TP 80-250/2 | Циркуляционный насос системы вентиляции 1 зоны | 2 | 1 раб. | 1 | #N/A | 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | 11 | Тип | H=20 м; G=77.9м3/ч; N=7.5кВт |  | 1 рез. | 1 | #N/A | 17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Циркуляционный насос системы ГВС |  | ТР 32-200/2 | 10.8 | 15 | 1.1 | 2 | 12 | ТР 32-200/2 | Циркуляционный насос системы ГВС 1 зоны | 2 | 1 раб. | 1 | #N/A | 18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | 13 | Тип | H=15 м; G=10.8м3/ч; N=1.1кВт |  | 1 рез. | 1 | #N/A | 19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Подпиточный насос системы отопления |  | CR 3-17 | 2 | 69 | 1.5 | 2 | 14 | CR 3-17 | Подпиточный насос системы отопления 1 зоны | 2 | 1 раб. | 1 | #N/A | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | 15 | Тип | H=69 м; G=2м3/ч; N=1.5кВт |  | 1 рез. | 1 | #N/A | 21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Подпиточный насос системы вентиляции |  | CR 5-15 | 5.9 | 69 | 2.2 | 2 | 16 | CR 5-15 | Подпиточный насос системы вентиляции 1 зоны | 2 | 1 раб. | 1 | #N/A | 22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | 17 | Тип | H=69 м; G=5.9м3/ч; N=2.2кВт |  | 1 рез. | 1 | #N/A | 23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Хозяйственный насос |  | CR 20-5 | 16.6 | 50 | 5.5 | 2 | 18 | CR 20-5 | Хозяйственный насос 1 зоны | 2 | 1 раб. | 1 | #N/A | 24 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | 19 | Тип | H=50 м; G=16.6м3/ч; N=5.5кВт |  | 1 рез. | 1 | #N/A | 25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Пожарный насос |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | аааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2 зоны | Циркуляционный насос системы отопления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | аааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 28 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 29 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2 зоны | Циркуляционный насос системы вентиляции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 30 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 31 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2 зоны | Циркуляционный насос системы ГВС |  | ТР 32-230/2 | 8 | 15 | 0.75 | 2 | 20 | ТР 32-230/2 | Циркуляционный насос системы ГВС 2 зоны | 2 | 1 раб. | 1 | #N/A | 32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | 21 | Тип | H=15 м; G=8м3/ч; N=0.75кВт |  | 1 рез. | 1 | #N/A | 33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2 зоны | Подпиточный насос системы отопления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 34 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 35 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2 зоны | Подпиточный насос системы вентиляции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 36 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 37 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2 зоны | Хозяйственный насос |  | CR 15-8 | 12.3 | 74 | 7.5 | 2 | 22 | CR 15-8 | Хозяйственный насос 2 зоны | 2 | 1 раб. | 1 | #N/A | 38 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | 23 | Тип | H=74 м; G=12.3м3/ч; N=7.5кВт |  | 1 рез. | 1 | #N/A | 39 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2 зоны | Пожарный насос |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 40 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 41 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
3 зоны | Циркуляционный насос системы отопления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 43 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
3 зоны | Циркуляционный насос системы вентиляции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 44 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 45 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
3 зоны | Циркуляционный насос системы ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 46 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
3 зоны | Подпиточный насос системы отопления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 48 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 49 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
3 зоны | Подпиточный насос системы вентиляции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 50 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 51 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
3 зоны | Хозяйственный насос |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 52 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 53 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
3 зоны | Пожарный насос |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 54 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 55 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| Дренажный насос |  | ТР-32-200/2 | 12 | 11 | 1.1 | 2 | 24 | ТР-32-200/2 | Дренажный насос | 2 | 1 раб. | 1 | #N/A | 56 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Взамен инв № | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | 25 | Тип | H=11 м; G=12м3/ч; N=1.1кВт |  | 1 склад. | 1 | #N/A | 57 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип | Ду | Кvs |  | Количество | 26 | Тип | Тип |  |  | 1 | #N/A | 58 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
1 зоны | Регулирующий клапан отопления |  | VB2 | 32 | 16 |  | 1 | 27 | VB2 Ду 32; Кvs = 16 м3/ч | Регулирующий клапан отопления 1 зоны | 1 |  | 1 | #N/A | 59 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
1 зоны | Регулирующий клапан вентиляции |  | VFS2 | 65 | 63 |  | 1 | 28 | VFS2 Ду 65; Кvs = 63 м3/ч | Регулирующий клапан вентиляции 1 зоны | 1 |  | 1 | #N/A | 60 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК: ООО "ФЛЭТ И Ко" ШИФР: ТМ
1 зоны | Регулирующий клапан ГВС |  | VB2 | 32 | 16 |  | 1 | 29 | VB2 Ду 32; Кvs = 16 м3/ч | Регулирующий клапан ГВС 1 зоны | 1 |  | 1 | #N/A | 61 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Подп. и дата | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 зоны | Регулирующий клапан отопления |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | 62 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 зоны | Регулирующий клапан вентиляции |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | 63 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | 2026-07-30 | Индивидуальный тепловой пункт для учебно-спортивного корпуса и здания общежития для студентов и аспирантов по адресу: ул. Новомосковская, 9/11
2 зоны | Регулирующий клапан ГВС |  | VB2 | 25 | 10 |  | 1 | 30 | VB2 Ду 25; Кvs = 10 м3/ч | Регулирующий клапан ГВС 2 зоны | 1 |  | 1 | #N/A | 64 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | Изм. Квл.уч | Лист №док. | Подпись | Дата
3 зоны | Регулирующий клапан отопления |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | 65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | Ген. дирек |  |  |  | Индивидуальный тепловой пункт | Стадия | Лист | Листов
3 зоны | Регулирующий клапан вентиляции |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | 66 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Отв. № подл. | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | Гл. инжен | Калинин |  |  |  | П | 1 | 2
3 зоны | Регулирующий клапан ГВС |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | 67 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | Разраб | Парамонов
|  |  | Тип | Ду | Кvs |  | Количество | 31 | Тип | Тип |  |  | 1 | #N/A | 68 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | Экспликация оборудования | ООО"ТЕРМОСЕРВИС"
| Регулирующий клапан перепада давления |  | AFP-9/VFG2 | 80 | 80 |  | 1 | 32 | AFP-9/VFG2 (1-6 бар) | Регулирующий клапан перепада давления | 1 |  | 1 | #N/A | 69 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| на вводе тепловой сети |  | Тип |  |  |  |  | 33 | ТипДу 80; Кvs = 80 м3/ч | на вводе тепловой сети |  |  | 1 | #N/A | 70 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [9 empty] | Нор. контр
| Регулирующий клапан перепада давления |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | 71 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| системы вентиляции |  | Тип |  |  |  |  | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | 72 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип | Ду | Кvs |  | Количество | 34 | Тип | Тип |  |  | 1 | #N/A | 73 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Соленоиный клапан |  | EV 220 НЗ | 3/4" | 8 |  | 1 | 35 | EV 220 НЗ | Соленоиный клапан | 1 |  | 1 | #N/A | 74 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| системы отопления НЗ |  | Тип |  |  |  |  | 36 | ТипДу 3/4"; Кvs = 8 м3/ч | Типсистемы отопления НЗ 1 зоны |  |  | 1 | #N/A | 75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Соленоиный клапан |  | EV 220 НЗ | 3/4" | 8 |  | 1 | 37 | EV 220 НЗ | Соленоиный клапан | 1 |  | 1 | #N/A | 76 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | № по схеме | Обозначение | Наименование |  | Кол-во | Примеч. | № по схеме | Обозначение |  |  | Наименование | Кол-во | Примеч.
| системы вентиляции НЗ |  | Тип |  |  |  |  | 38 | ТипДу 3/4"; Кvs = 8 м3/ч | Типсистемы вентиляции НЗ 1 зоны |  |  | 1 | #N/A | 77 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 зоны | Соленоиный клапан |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | 78 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| системы отопления НЗ |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | 79 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2 зоны | Соленоиный клапан |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | 80 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| системы вентиляции НЗ |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | 81 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
3 зоны | Соленоиный клапан |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | 82 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| системы отопления НЗ |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | 83 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
3 зоны | Соленоиный клапан |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | 84 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| системы вентиляции НЗ |  | Тип |  |  |  |  | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 0 | 0 |  |  | 0 | #N/A | 85 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип | Ду | Gном |  | Количество | 39 | Тип | Тип |  |  | 1 | #N/A | 86 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Счетчик холодной воды на ГВС |  | ВСХд | 40 | 10 |  | 1 | 40 | ВСХд Gном = 10 м3/ч; Ду 40 | Счетчик холодной воды на ГВС 1 зоны | 1 | См. пр. | 1 | #N/A | 87 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| с импульсным выходом |  | Тип |  |  |  |  | 41 | Тип | Типс импульсным выходом |  | УУТЭ | 1 | #N/A | 88 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2 зоны | Счетчик холодной воды на ГВС |  | ВСХд | 40 | 10 |  | 1 | 42 | ВСХд Gном = 10 м3/ч; Ду 40 | Счетчик холодной воды на ГВС 2 зоны | 1 | См. пр. | 1 | #N/A | 89 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| с импульсным выходом |  | Тип |  |  |  |  | 43 | Тип | Типс импульсным выходом |  | УУТЭ | 1 | #N/A | 90 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
3 зоны | Счетчик холодной воды на ГВС |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  | См. пр. | 0 | #N/A | 91 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| с импульсным выходом |  | Тип |  |  |  |  | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  | УУТЭ | 0 | #N/A | 92 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Счетчик подпиточной воды системы отопления |  | MTWI | 40 | 10 |  | 1 | 44 | MTWI Gном = 10 м3/ч; Ду 40 | Счетчик подпиточной воды системы отопления 1 зоны | 1 |  | 1 | #N/A | 93 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| с импульсным выходом |  | Тип |  |  |  |  | 45 | Тип | Типс импульсным выходом |  |  | 1 | #N/A | 94 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2 зоны | Счетчик подпиточной воды системы отопления |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 95 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| с импульсным выходом |  | Тип |  |  |  |  | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 96 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
3 зоны | Счетчик подпиточной воды системы отопления |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 97 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| с импульсным выходом |  | Тип |  |  |  |  | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 98 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Счетчик подпиточной воды системы вентиляции |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| с импульсным выходом |  | Тип |  |  |  |  | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 100 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2 зоны | Счетчик подпиточной воды системы вентиляции |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 101 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| с импульсным выходом |  | Тип |  |  |  |  | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
3 зоны | Счетчик подпиточной воды системы вентиляции |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 103 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| с импульсным выходом |  | Тип |  |  |  |  | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 104 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  | Количество | 46 | Тип | Тип |  |  | 1 | #N/A | 105 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| Теплосчетчик двухпоточный |  | ВИСТ |  |  |  | 1 | 47 | Теплосчетчик двухпоточный |  | 1 | См. пр. | 1 | #N/A | 106 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип | Ду |  |  | Количество | 48 | Тип | Тип |  | УУТЭ | 1 | #N/A | 107 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
| Грязевик абонентский |  | ТУ-400-28-84-95 Сатекс | #N/A |  |  | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 108 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип | Ду | Р |  | Количество | #N/A | Тип | Тип |  |  | 1 | #N/A | 109 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Предохранительный клапан системы отопления |  | Prescor S 700 1 1/4 | 1 1/4 | 10 |  | 1 | #N/A | Prescor S 700 1 1/4 Ду 1 1/4 Р = 10 атм | Предохранительный клапан системы отопления 1 зоны | 1 |  | 1 | #N/A | 110 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
1 зоны | Предохранительный клапан системы вентиляции |  | Prescor S 960 1 1/2 | 1 1/2 | 10 |  | 1 | #N/A | Prescor S 960 1 1/2 Ду 1 1/2 Р = 10 атм | Предохранительный клапан системы вентиляции 1 зоны | 1 |  | 1 | #N/A | 111 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2 зоны | Предохранительный клапан системы отопления |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 112 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
2 зоны | Предохранительный клапан системы вентиляции |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 113 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
3 зоны | Предохранительный клапан системы отопления |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 114 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
3 зоны | Предохранительный клапан системы вентиляции |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 115 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  | Тип | Vном | Р |  | Количество | #N/A | Тип | Тип |  |  | 1 | #N/A | 116 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
1 зоны | Мембранный расширительный бак |  | Reflex G | 500 | 10 |  | 2 | #N/A | Reflex G | Мембранный расширительный бак 1 зоны | 2 |  | 1 | #N/A | 117 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| системы отопления |  | Тип |  |  |  |  | #N/A | ТипVном = 500 л; Р = 10 атм | Типсистемы отопления |  |  | 1 | #N/A | 118 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
1 зоны | Мембранный расширительный бак |  | Reflex G | 1500 | 10 |  | 2 | #N/A | Reflex G | Мембранный расширительный бак 1 зоны | 2 |  | 1 | #N/A | 119 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| системы вентиляции |  | Тип |  |  |  |  | #N/A | ТипVном = 1500 л; Р = 10 атм | Типсистемы вентиляции |  |  | 1 | #N/A | 120 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 зоны | Мембранный расширительный бак |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 121 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| системы отопления |  | Тип |  |  |  |  | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 122 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
2 зоны | Мембранный расширительный бак |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 123 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| системы вентиляции |  | Тип |  |  |  |  | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
3 зоны | Мембранный расширительный бак |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 125 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Взамен инв № | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| системы отопления |  | Тип |  |  |  |  | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 126 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
3 зоны | Мембранный расширительный бак |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 127 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| системы вентиляции |  | Тип |  |  |  |  | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 128 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  | Тип | Ду |  |  | Количество | #N/A | Тип | Тип |  |  | 1 | #N/A | 129 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| Кран шаровой фланцевый Ру 25 |  | DАNFOSS JIP-FF | #N/A |  |  | 2 | #N/A | #N/A | Кран шаровой фланцевый Ру 25 | #N/A |  | 1 | #N/A | 130 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Подп. и дата | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| Кран шаровой фланцевый Ру 16 |  | DАNFOSS JIP-FF | 400 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 131 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| Кран шаровой фланцевый Ру 16 |  | DАNFOSS JIP-FF | 300 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 132 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| Кран шаровой фланцевый Ру 16 |  | DАNFOSS JIP-FF | 250 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 133 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| Кран шаровой фланцевый Ру 16 |  | DАNFOSS JIP-FF | 200 |  |  | 7 | #N/A | Ду 200 DАNFOSS JIP-FF | Кран шаровой фланцевый Ру 16 | 7 |  | 1 | #N/A | 134 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| Кран шаровой фланцевый Ру 16 |  | DАNFOSS JIP-FF | 150 |  |  | 4 | #N/A | Ду 150 DАNFOSS JIP-FF | Кран шаровой фланцевый Ру 16 | 4 |  | 1 | #N/A | 135 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Отв. № подл. | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| Кран шаровой фланцевый Ру 16 |  | DАNFOSS JIP-FF | 125 |  |  | 13 | #N/A | Ду 125 DАNFOSS JIP-FF | Кран шаровой фланцевый Ру 16 | 13 |  | 1 | #N/A | 136 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A
| Кран шаровой фланцевый Ру 16 |  | DАNFOSS JIP-FF | 100 |  |  | 7 | #N/A | Ду 100 DАNFOSS JIP-FF | Кран шаровой фланцевый Ру 16 | 7 |  | 1 | #N/A | 137 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | Изм. Квл.уч | Лист №док. | Подпись | Дата | Спецификация оборудования |  |  | Лист
| Кран шаровой фланцевый Ру 16 |  | DАNFOSS JIP-FF | 80 |  |  | 10 | #N/A | Ду 80 DАNFOSS JIP-FF | Кран шаровой фланцевый Ру 16 | 10 |  | 1 | #N/A | 138 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [15 empty] | 2
| Кран шаровой фланцевый Ру 16 |  | DАNFOSS JIP-FF | 65 |  |  | 29 | #N/A | Ду 65 DАNFOSS JIP-FF | Кран шаровой фланцевый Ру 16 | 29 |  | 1 | #N/A | 139 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Кран шаровой фланцевый Ру 16 |  | DАNFOSS JIP-FF | 50 |  |  | 17 | #N/A | Ду 50 DАNFOSS JIP-FF | Кран шаровой фланцевый Ру 16 | 17 |  | 1 | #N/A | 140 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Кран шаровой фланцевый Ру 16 |  | DАNFOSS JIP-FF | 40 |  |  | 9 | #N/A | Ду 40 DАNFOSS JIP-FF | Кран шаровой фланцевый Ру 16 | 9 |  | 1 | #N/A | 141 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Кран шаровой фланцевый Ру 16 |  | DАNFOSS JIP-FF | 32 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 142 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Кран шаровой под приварку Ру 16 |  | DАNFOSS JIP-WW | 25 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 143 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Кран шаровой под приварку Ру 16 |  | DАNFOSS JIP-WW | 20 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 144 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Кран шаровой под приварку Ру 16 |  | DАNFOSS JIP-WW | 15 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 145 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип |  |  |  |  | #N/A | Тип | Тип |  |  | 1 | #N/A | 146 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Кран шаровой латунный муфтовый Ру 16 |  | DАNFOSS X 2777 | 50 |  |  | 1 | #N/A | Ду 50 DАNFOSS X 2777 | Кран шаровой латунный муфтовый Ру 16 | 1 |  | 1 | #N/A | 147 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Кран шаровой латунный муфтовый Ру 16 |  | DАNFOSS X 2777 | 40 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 148 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Кран шаровой латунный муфтовый Ру 16 |  | DАNFOSS X 2777 | 32 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 149 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Кран шаровой латунный муфтовый Ру 16 |  | DАNFOSS X 2777 | 25 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 150 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Кран шаровой латунный муфтовый Ру 16 |  | DАNFOSS X 2777 | 20 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 151 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Кран шаровой латунный муфтовый Ру 16 |  | DАNFOSS X 2777 | 15 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 152 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип | Ду |  |  | Количество | #N/A | Тип | Тип |  |  | 1 | #N/A | 153 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Обратный клапан фланцевый |  | DANFOSS 402 | 400 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 154 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Обратный клапан фланцевый |  | DANFOSS 402 | 350 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 155 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Обратный клапан фланцевый |  | DANFOSS 402 | 300 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 156 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Обратный клапан фланцевый |  | DANFOSS 402 | 250 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 157 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Обратный клапан фланцевый |  | DANFOSS 402 | 200 |  |  | 2 | #N/A | Ду 200 DANFOSS 402 | Обратный клапан фланцевый | 2 |  | 1 | #N/A | 158 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Обратный клапан фланцевый |  | DANFOSS 402 | 150 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 159 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Обратный клапан фланцевый |  | DANFOSS 402 | 125 |  |  | 2 | #N/A | Ду 125 DANFOSS 402 | Обратный клапан фланцевый | 2 |  | 1 | #N/A | 160 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Обратный клапан фланцевый |  | DANFOSS 402 | 100 |  |  | 2 | #N/A | Ду 100 DANFOSS 402 | Обратный клапан фланцевый | 2 |  | 1 | #N/A | 161 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Обратный клапан фланцевый |  | DANFOSS 402 | 80 |  |  | 2 | #N/A | Ду 80 DANFOSS 402 | Обратный клапан фланцевый | 2 |  | 1 | #N/A | 162 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Обратный клапан фланцевый |  | DANFOSS 402 | 65 |  |  | 9 | #N/A | Ду 65 DANFOSS 402 | Обратный клапан фланцевый | 9 |  | 1 | #N/A | 163 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Обратный клапан фланцевый |  | DANFOSS 402 | 50 |  |  | 4 | #N/A | Ду 50 DANFOSS 402 | Обратный клапан фланцевый | 4 |  | 1 | #N/A | 164 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Обратный клапан фланцевый |  | DANFOSS 402 | 40 |  |  | 2 | #N/A | Ду 40 DANFOSS 402 | Обратный клапан фланцевый | 2 |  | 1 | #N/A | 165 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Обратный клапан фланцевый |  | DANFOSS 402 | 32 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 166 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Обратный клапан фланцевый |  | DANFOSS 402 | 25 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 167 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Обратный клапан фланцевый |  | DANFOSS 402 | 20 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 168 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Обратный клапан фланцевый |  | DANFOSS 402 | 15 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 169 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип | Ду |  |  | Количество | #N/A | Тип | Тип |  |  | 1 | #N/A | 170 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Виброкомпенсатор фланцевый |  | DANFOSS ZKB | 400 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 171 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Виброкомпенсатор фланцевый |  | DANFOSS ZKB | 350 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 172 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Виброкомпенсатор фланцевый |  | DANFOSS ZKB | 300 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Виброкомпенсатор фланцевый |  | DANFOSS ZKB | 250 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 174 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Виброкомпенсатор фланцевый |  | DANFOSS ZKB | 200 |  |  | 4 | #N/A | Ду 200 DANFOSS ZKB | Виброкомпенсатор фланцевый | 4 |  | 1 | #N/A | 175 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Виброкомпенсатор фланцевый |  | DANFOSS ZKB | 150 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 176 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Виброкомпенсатор фланцевый |  | DANFOSS ZKB | 125 |  |  | 4 | #N/A | Ду 125 DANFOSS ZKB | Виброкомпенсатор фланцевый | 4 |  | 1 | #N/A | 177 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Виброкомпенсатор фланцевый |  | DANFOSS ZKB | 100 |  |  | 4 | #N/A | Ду 100 DANFOSS ZKB | Виброкомпенсатор фланцевый | 4 |  | 1 | #N/A | 178 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Виброкомпенсатор фланцевый |  | DANFOSS ZKB | 80 |  |  | 4 | #N/A | Ду 80 DANFOSS ZKB | Виброкомпенсатор фланцевый | 4 |  | 1 | #N/A | 179 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Виброкомпенсатор фланцевый |  | DANFOSS ZKB | 65 |  |  | 8 | #N/A | Ду 65 DANFOSS ZKB | Виброкомпенсатор фланцевый | 8 |  | 1 | #N/A | 180 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Виброкомпенсатор фланцевый |  | DANFOSS ZKB | 50 |  |  | 4 | #N/A | Ду 50 DANFOSS ZKB | Виброкомпенсатор фланцевый | 4 |  | 1 | #N/A | 181 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Виброкомпенсатор фланцевый |  | DANFOSS ZKB | 40 |  |  | 4 | #N/A | Ду 40 DANFOSS ZKB | Виброкомпенсатор фланцевый | 4 |  | 1 | #N/A | 182 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Виброкомпенсатор фланцевый |  | DANFOSS ZKB | 32 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 183 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Виброкомпенсатор фланцевый |  | DANFOSS ZKB | 25 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Виброкомпенсатор фланцевый |  | DANFOSS ZKB | 20 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 185 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Виброкомпенсатор фланцевый |  | DANFOSS ZKB | 15 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 186 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип | Ду |  |  | Количество | #N/A | Тип | Тип |  |  | 1 | #N/A | 187 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Фильтр сетчатый фланцевый |  | DANFOSS Y333P | 400 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 188 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Фильтр сетчатый фланцевый |  | DANFOSS Y333P | 350 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 189 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Фильтр сетчатый фланцевый |  | DANFOSS Y333P | 300 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 190 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Фильтр сетчатый фланцевый |  | DANFOSS Y333P | 250 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 191 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Фильтр сетчатый фланцевый |  | DANFOSS Y333P | 200 |  |  | 1 | #N/A | Ду 200 DANFOSS Y333P | Фильтр сетчатый фланцевый | 1 |  | 1 | #N/A | 192 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Фильтр сетчатый фланцевый |  | DANFOSS Y333P | 150 |  |  | 2 | #N/A | Ду 150 DANFOSS Y333P | Фильтр сетчатый фланцевый | 2 |  | 1 | #N/A | 193 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Фильтр сетчатый фланцевый |  | DANFOSS Y333P | 125 |  |  | 1 | #N/A | Ду 125 DANFOSS Y333P | Фильтр сетчатый фланцевый | 1 |  | 1 | #N/A | 194 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Фильтр сетчатый фланцевый |  | DANFOSS Y333P | 100 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 195 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Фильтр сетчатый фланцевый |  | DANFOSS Y333P | 80 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 196 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Фильтр сетчатый фланцевый |  | DANFOSS Y333P | 65 |  |  | 4 | #N/A | Ду 65 DANFOSS Y333P | Фильтр сетчатый фланцевый | 4 |  | 1 | #N/A | 197 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Фильтр сетчатый фланцевый |  | DANFOSS Y333P | 50 |  |  | 1 | #N/A | Ду 50 DANFOSS Y333P | Фильтр сетчатый фланцевый | 1 |  | 1 | #N/A | 198 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Фильтр сетчатый фланцевый |  | DANFOSS Y333P | 40 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 199 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Фильтр сетчатый фланцевый |  | DANFOSS Y333P | 32 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 200 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Фильтр сетчатый фланцевый |  | DANFOSS Y333P | 25 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 201 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Фильтр сетчатый фланцевый |  | DANFOSS Y333P | 20 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 202 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Фильтр сетчатый фланцевый |  | DANFOSS Y333P | 15 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 | #N/A | 203 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | Тип | Ду |  |  | Количество | #N/A | Тип | Тип |  |  | 1 | #N/A | 204 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Балансировочный кран фланцевый |  | NAVAL trim | 400 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 |  | 205
| Балансировочный кран фланцевый |  | NAVAL trim | 350 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 |  | 206
| Балансировочный кран фланцевый |  | NAVAL trim | 300 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 |  | 207
| Балансировочный кран фланцевый |  | NAVAL trim | 250 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 |  | 208
| Балансировочный кран фланцевый |  | NAVAL trim | 200 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 |  | 209
| Балансировочный кран фланцевый |  | NAVAL trim | 150 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 |  | 210
| Балансировочный кран фланцевый |  | NAVAL trim | 125 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 |  | 211
| Балансировочный кран фланцевый |  | NAVAL trim | 100 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 |  | 212
| Балансировочный кран фланцевый |  | NAVAL trim | 80 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 |  | 213
| Балансировочный кран фланцевый |  | NAVAL trim | 65 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 |  | 214
| Балансировочный кран фланцевый |  | NAVAL trim | 50 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 |  | 215
| Балансировочный кран фланцевый |  | NAVAL trim | 40 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 |  | 216
| Балансировочный кран фланцевый |  | NAVAL trim | 32 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 |  | 217
| Балансировочный кран фланцевый |  | NAVAL trim | 25 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 |  | 218
| Балансировочный кран фланцевый |  | NAVAL trim | 20 |  |  | 0 | ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 |  | 219
| Балансировочный кран фланцевый |  | NAVAL trim | 15 |  |  | 0 | аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | 0 |  |  | 0 |  | 220

## 13. Спецификация
|  | Кол - во зон | 1
[23 empty] | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  |  | Код оборудования, изделия |  | Завод изготовитель | Ед. измерен. | Кол-во | Масса | Примечание
|  | наименование | Тип | изготовитель | ед изм | количество | примечания | N пластин
1 |  | Теплообменник пластинчатый системы ГВС, 1 ступень | М6 (см. приложения) | Альфа-лаваль | шт. | 1 | см. приложения | 20 |  |  | 1 | 1 |  | Теплообменник пластинчатый системы ГВС, 1 ступень | М6 (см. приложения) | Альфа-лаваль | шт. | 1 | см. приложения
2 |  | Теплообменник пластинчатый системы ГВС, 2 ступень | М3 (см. приложения) | Альфа-лаваль | шт. | 1 | см. приложения | 80 |  |  | 1 | 2 |  | Теплообменник пластинчатый системы ГВС, 2 ступень | М3 (см. приложения) | Альфа-лаваль | шт. | 1 | см. приложения | 1 |  |  | 1 | Теплообменник пластинчатый системы ГВС, 1 ступень | М6 (см. приложения) |  |  |  |  | Альфа-лаваль | шт. | 1 |  | см. приложения
3 |  | Теплообменник пластинчатый системы отопления | М10 (см. приложения) | Альфа-лаваль | шт. | 1 | см. приложения | 30 |  |  | 1 | 3 |  | Теплообменник пластинчатый системы отопления | М10 (см. приложения) | Альфа-лаваль | шт. | 1 | см. приложения | 1 |  |  | 2 | Теплообменник пластинчатый системы ГВС, 2 ступень | М3 (см. приложения) |  |  |  |  | Альфа-лаваль | шт. | 1 |  | см. приложения
4 |  | Теплообменник пластинчатый системы вентиляции | М15 (см. приложения) | Альфа-лаваль | шт. | 1 | см. приложения | 60 |  |  | 1 | 4 |  | Теплообменник пластинчатый системы вентиляции | М15 (см. приложения) | Альфа-лаваль | шт. | 1 | см. приложения | 1 |  |  | 3 | Теплообменник пластинчатый системы отопления | М10 (см. приложения) |  |  |  |  | Альфа-лаваль | шт. | 1 |  | см. приложения
5 | 2 зоны | Теплообменник пластинчатый системы ГВС, 1 ступень 2 зоны | М6 (см. приложения) | Альфа-лаваль | шт. | 1 | см. приложения | 15 |  |  | 1 | 5 |  | Теплообменник пластинчатый системы ГВС, 1 ступень 2 зоны | М6 (см. приложения) | Альфа-лаваль | шт. | 1 | см. приложения | 1 |  |  | 4 | Теплообменник пластинчатый системы вентиляции | М15 (см. приложения) |  |  |  |  | Альфа-лаваль | шт. | 1 |  | см. приложения
6 | 2 зоны | Теплообменник пластинчатый системы ГВС, 2 ступень 2 зоны | М3 (см. приложения) | Альфа-лаваль | шт. | 1 | см. приложения | 60 |  |  | 1 | 6 |  | Теплообменник пластинчатый системы ГВС, 2 ступень 2 зоны | М3 (см. приложения) | Альфа-лаваль | шт. | 1 | см. приложения | 1 |  |  | 5 | Теплообменник пластинчатый системы ГВС, 1 ступень 2 зоны | М6 (см. приложения) |  |  |  |  | Альфа-лаваль | шт. | 1 |  | см. приложения
ааааааа | 2 зоны | Теплообменник пластинчатый системы отопления 2 зоны |  | Альфа-лаваль | шт. | 0 | см. приложения | 0 |  |  | 0 | 7 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | 6 | Теплообменник пластинчатый системы ГВС, 2 ступень 2 зоны | М3 (см. приложения) |  |  |  |  | Альфа-лаваль | шт. | 1 |  | см. приложения
аааааааа | 2 зоны | Теплообменник пластинчатый системы вентиляции2 зоны |  | Альфа-лаваль | шт. | 0 | см. приложения | 0 |  |  | 0 | 8 |  | Насос циркуляционный системы ГВС ; G=10.8 м3/ч; Н=15 мвс; N=1.1 кВт | ТР 32-200/2 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 резерв. | 0
ааааааааа | 3 зоны | Теплообменник пластинчатый системы ГВС, 1 ступень 3 зоны |  | Альфа-лаваль | шт. | 0 | см. приложения | 0 |  |  | 0 | 9 |  | Насос циркуляционный системы отопления ; G=25.5 м3/ч; Н=20 мвс; N=3 кВт | ТР 50-290/2 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 резерв. | 1 |  |  | 7 | Насос циркуляционный системы ГВС ; G=10.8 м3/ч; Н=15 мвс; N=1.1 кВт | ТР 32-200/2 |  |  |  |  | GRUNDFOS | шт. | 2 |  | 1 раб., 1 резерв.
аааааааааа | 3 зоны | Теплообменник пластинчатый системы ГВС, 2 ступень 3 зоны |  | Альфа-лаваль | шт. | 0 | см. приложения | 0 |  |  | 0 | 10 |  | Насос циркуляционный системы вентиляции ; G=77.9 м3/ч; Н=20 мвс; N=7.5 кВт | TP 80-250/2 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 резерв. | 1 |  |  | 8 | Насос циркуляционный системы отопления ; G=25.5 м3/ч; Н=20 мвс; N=3 кВт | ТР 50-290/2 |  |  |  |  | GRUNDFOS | шт. | 2 |  | 1 раб., 1 резерв.
ааааааааааа | 3 зоны | Теплообменник пластинчатый системы отопления 3 зоны |  | Альфа-лаваль | шт. | 0 | см. приложения | 0 |  |  | 0 | 11 |  | Насос подпиточный системы отопления ; G=2 м3/ч; Н=69 мвс; N=1.5 кВт | CR 3-17 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 резерв. | 1 |  |  | 9 | Насос циркуляционный системы вентиляции ; G=77.9 м3/ч; Н=20 мвс; N=7.5 кВт | TP 80-250/2 |  |  |  |  | GRUNDFOS | шт. | 2 |  | 1 раб., 1 резерв.
аааааааааааа | 3 зоны | Теплообменник пластинчатый системы вентиляции3 зоны |  | Альфа-лаваль | шт. | 0 | см. приложения | 0 |  |  | 0 | 12 |  | Насос подпиточный системы вентиляции ; G=5.9 м3/ч; Н=69 мвс; N=2.2 кВт | CR 5-15 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 резерв. | 1 |  |  | 10 | Насос подпиточный системы отопления ; G=2 м3/ч; Н=69 мвс; N=1.5 кВт | CR 3-17 |  |  |  |  | GRUNDFOS | шт. | 2 |  | 1 раб., 1 резерв.
7 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Напор | Расход | Мощность | 1 | 13 |  | Насос хозяйственный ; G=16.6 м3/ч; Н=50 мвс; N=5.5 кВт | CR 20-5 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 резерв. | 1 |  |  | 11 | Насос подпиточный системы вентиляции ; G=5.9 м3/ч; Н=69 мвс; N=2.2 кВт | CR 5-15 |  |  |  |  | GRUNDFOS | шт. | 2 |  | 1 раб., 1 резерв.
8 |  | Насос циркуляционный системы ГВС ; G=10.8 м3/ч; Н=15 мвс; N=1.1 кВт | ТР 32-200/2 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 резерв. | 10.8 | 15 | 1.1 | 1 | 14 |  | Насос циркуляционный системы ГВС 2 зоны; G=8 м3/ч; Н=15 мвс; N=0.75 кВт | ТР 32-230/2 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 резерв. | 1 |  |  | 12 | Насос хозяйственный ; G=16.6 м3/ч; Н=50 мвс; N=5.5 кВт | CR 20-5 |  |  |  |  | GRUNDFOS | шт. | 2 |  | 1 раб., 1 резерв.
9 |  | Насос циркуляционный системы отопления ; G=25.5 м3/ч; Н=20 мвс; N=3 кВт | ТР 50-290/2 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 резерв. | 25.5 | 20 | 3 | 1 | 15 |  | Насос хозяйственный 2 зоны; G=12.3 м3/ч; Н=74 мвс; N=7.5 кВт | CR 15-8 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 резерв. | 1 |  |  | 13 | Насос циркуляционный системы ГВС 2 зоны; G=8 м3/ч; Н=15 мвс; N=0.75 кВт | ТР 32-230/2 |  |  |  |  | GRUNDFOS | шт. | 2 |  | 1 раб., 1 резерв.
10 |  | Насос циркуляционный системы вентиляции ; G=77.9 м3/ч; Н=20 мвс; N=7.5 кВт | TP 80-250/2 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 резерв. | 77.9 | 20 | 7.5 | 1 | 16 |  | Насос дренажный ; G=12 м3/ч; Н=11 мвс; N=1.1 кВт | ТР-32-200/2 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 склад. | 1 |  |  | 14 | Насос хозяйственный 2 зоны; G=12.3 м3/ч; Н=74 мвс; N=7.5 кВт | CR 15-8 |  |  |  |  | GRUNDFOS | шт. | 2 |  | 1 раб., 1 резерв.
11 |  | Насос подпиточный системы отопления ; G=2 м3/ч; Н=69 мвс; N=1.5 кВт | CR 3-17 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 резерв. | 2 | 69 | 1.5 | 1 | 17 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | 15 | Насос дренажный ; G=12 м3/ч; Н=11 мвс; N=1.1 кВт | ТР-32-200/2 |  |  |  |  | GRUNDFOS | шт. | 2 |  | 1 раб., 1 склад.
12 |  | Насос подпиточный системы вентиляции ; G=5.9 м3/ч; Н=69 мвс; N=2.2 кВт | CR 5-15 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 резерв. | 5.9 | 69 | 2.2 | 1 | 18 |  | Клапан регулирующий фланцевый системы ГВС Ду 32; Кvs=16 м3/ч; Ру 16 | VB2 | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 0
13 |  | Насос хозяйственный ; G=16.6 м3/ч; Н=50 мвс; N=5.5 кВт | CR 20-5 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 резерв. | 16.6 | 50 | 5.5 | 1 | 19 |  | Клапан регулирующий фланцевый системы отопления Ду 65; Кvs=63 м3/ч; Ру 16 | VFS2 | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 1 |  |  | 16 | Клапан регулирующий фланцевый системы ГВС Ду 32; Кvs=16 м3/ч; Ру 16 | VB2 |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 1
аааааааааааааааааааа |  | Насос пожарный ; G=0 м3/ч; Н=0 мвс; N=0 кВт |  | GRUNDFOS | шт. | 0 | 1 раб., 1 резерв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | Клапан регулирующий фланцевый системы вентиляции Ду 32; Кvs=16 м3/ч; Ру 16 | VB2 | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 1 |  |  | 17 | Клапан регулирующий фланцевый системы отопления Ду 65; Кvs=63 м3/ч; Ру 16 | VFS2 |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 1
14 | 2 зоны | Насос циркуляционный системы ГВС 2 зоны; G=8 м3/ч; Н=15 мвс; N=0.75 кВт | ТР 32-230/2 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 резерв. | 8 | 15 | 0.75 | 1 | 21 |  | Клапан регулирующий фланцевый системы вентиляции 2 зоны Ду 25; Кvs=10 м3/ч; Ру 16 | VB2 | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 1 |  |  | 18 | Клапан регулирующий фланцевый системы вентиляции Ду 32; Кvs=16 м3/ч; Ру 16 | VB2 |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 1
аааааааааааааааааааааа | 2 зоны | Насос циркуляционный системы отопления 2 зоны; G=0 м3/ч; Н=0 мвс; N=0 кВт |  | GRUNDFOS | шт. | 0 | 1 раб., 1 резерв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | 19 | Клапан регулирующий фланцевый системы вентиляции 2 зоны Ду 25; Кvs=10 м3/ч; Ру 16 | VB2 |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 1
ааааааааааааааааааааааа | 2 зоны | Насос циркуляционный системы вентиляции 2 зоны; G=0 м3/ч; Н=0 мвс; N=0 кВт |  | GRUNDFOS | шт. | 0 | 1 раб., 1 резерв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | Клапан регулирующий Ду 80; Кvs=80 м3/ч; Ру 25 в комплекте: | VFG-2 | DANFOSS | шт. | 1 | Комплект | 0
аааааааааааааааааааааааа | 2 зоны | Насос подпиточный системы отопления 2 зоны; G=0 м3/ч; Н=0 мвс; N=0 кВт |  | GRUNDFOS | шт. | 0 | 1 раб., 1 резерв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | Регулирующий элемент с диапазоном настройки (1-6 бар) | AFP-9 | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 1 |  |  | 20 | Клапан регулирующий Ду 80; Кvs=80 м3/ч; Ру 25 в комплекте: | VFG-2 |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 1 |  | Комплект
ааааааааааааааааааааааааа | 2 зоны | Насос подпиточный системы вентиляции 2 зоны; G=0 м3/ч; Н=0 мвс; N=0 кВт |  | GRUNDFOS | шт. | 0 | 1 раб., 1 резерв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | Импульсная трубка L=1,5 м | AF | DANFOSS | шт. | 2 | ? | 0 |  |  |  | Регулирующий элемент с диапазоном настройки (1-6 бар) | AFP-9 |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 1
15 | 2 зоны | Насос хозяйственный 2 зоны; G=12.3 м3/ч; Н=74 мвс; N=7.5 кВт | CR 15-8 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 резерв. | 12.3 | 74 | 7.5 | 1 | 26 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  | Импульсная трубка L=1,5 м | AF |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 2
ааааааааааааааааааааааааааа | 2 зоны | Насос пожарный 2 зоны; G=0 м3/ч; Н=0 мвс; N=0 кВт |  | GRUNDFOS | шт. | 0 | 1 раб., 1 резерв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | Клапан соленоидный нормально закрытый муфтовый системы отопления Ду 3/4"; Кvs=8 м3/ч | EV 220 НЗ | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 0
аааааааааааааааааааааааааааа | 3 зоны | Насос циркуляционный системы ГВС 3 зоны; G=0 м3/ч; Н=0 мвс; N=0 кВт |  | GRUNDFOS | шт. | 0 | 1 раб., 1 резерв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |  | Клапан соленоидный нормально закрытый муфтовый системы вентиляции Ду 3/4"; Кvs=8 м3/ч | EV 220 НЗ | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 1 |  |  | 21 | Клапан соленоидный нормально закрытый муфтовый системы отопления Ду 3/4"; Кvs=8 м3/ч | EV 220 НЗ |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 1
ааааааааааааааааааааааааааааа | 3 зоны | Насос циркуляционный системы отопления 3 зоны; G=0 м3/ч; Н=0 мвс; N=0 кВт |  | GRUNDFOS | шт. | 0 | 1 раб., 1 резерв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | 22 | Клапан соленоидный нормально закрытый муфтовый системы вентиляции Ду 3/4"; Кvs=8 м3/ч | EV 220 НЗ |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 1
аааааааааааааааааааааааааааааа | 3 зоны | Насос циркуляционный системы вентиляции 3 зоны; G=0 м3/ч; Н=0 мвс; N=0 кВт |  | GRUNDFOS | шт. | 0 | 1 раб., 1 резерв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | Водосчетчик холодной воды с импульсным выходом Ду 40 Gном=10 м3/ч | ВСХд | Тепловодомер | шт. | 2 | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааа | 3 зоны | Насос подпиточный системы отопления 3 зоны; G=0 м3/ч; Н=0 мвс; N=0 кВт |  | GRUNDFOS | шт. | 0 | 1 раб., 1 резерв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | Водосчетчик подпиточной воды с импульсным выходом Ду 40 Gном=10 м3/ч | MTWI | Водоприбор | шт. | 1 | По пр. УУТЭ | 1 |  |  | 23 | Водосчетчик холодной воды с импульсным выходом Ду 40 Gном=10 м3/ч | ВСХд |  |  |  |  | Тепловодомер | шт. | 2
аааааааааааааааааааааааааааааааа | 3 зоны | Насос подпиточный системы вентиляции 3 зоны; G=0 м3/ч; Н=0 мвс; N=0 кВт |  | GRUNDFOS | шт. | 0 | 1 раб., 1 резерв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | 24 | Водосчетчик подпиточной воды с импульсным выходом Ду 40 Gном=10 м3/ч | MTWI |  |  |  |  | Водоприбор | шт. | 1 |  | По пр. УУТЭ
ааааааааааааааааааааааааааааааааа | 3 зоны | Насос хозяйственный 3 зоны; G=0 м3/ч; Н=0 мвс; N=0 кВт |  | GRUNDFOS | шт. | 0 | 1 раб., 1 резерв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | Теплосчетчик 2-х поточный на базе индукционного расходомера | ? | ? | Компл. | 1 | По пр. УУТЭ | 0
аааааааааааааааааааааааааааааааааа | 3 зоны | Насос пожарный 3 зоны; G=0 м3/ч; Н=0 мвс; N=0 кВт |  | GRUNDFOS | шт. | 0 | 1 раб., 1 резерв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | 25 | Теплосчетчик 2-х поточный на базе индукционного расходомера | [6 empty] | Компл. | 1 |  | По пр. УУТЭ
16 |  | Насос дренажный ; G=12 м3/ч; Н=11 мвс; N=1.1 кВт | ТР-32-200/2 | GRUNDFOS | шт. | 2 | 1 раб., 1 склад. | 12 | 11 | 1.1 | 1 | 35 |  | #N/A | ТУ-400-28-84-95 | Сатекс | шт. | 1 | ? | 0
17 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Ду | Кvs |  | 1 | 36 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | ТУ-400-28-84-95 |  |  |  |  | Сатекс | шт. | 1
18 |  | Клапан регулирующий фланцевый системы ГВС Ду 32; Кvs=16 м3/ч; Ру 16 | VB2 | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 32 | 16 |  | 1 | 37 |  | Клапан предохранительный пружинный Ду 1 1/4; Рср=10 бар | Prescor S 700 1 1/4 | АДЛ | шт. | 1 | ? | 0
19 |  | Клапан регулирующий фланцевый системы отопления Ду 65; Кvs=63 м3/ч; Ру 16 | VFS2 | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 65 | 63 |  | 1 | 38 |  | Клапан предохранительный пружинный Ду 1 1/2; Рср=10 бар | Prescor S 960 1 1/2 | АДЛ | шт. | 1 | ? | 1 |  |  | #N/A | Клапан предохранительный пружинный Ду 1 1/4; Рср=10 бар | Prescor S 700 1 1/4 |  |  |  |  | АДЛ | шт. | 1
20 |  | Клапан регулирующий фланцевый системы вентиляции Ду 32; Кvs=16 м3/ч; Ру 16 | VB2 | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 32 | 16 |  | 1 | 39 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Клапан предохранительный пружинный Ду 1 1/2; Рср=10 бар | Prescor S 960 1 1/2 |  |  |  |  | АДЛ | шт. | 1
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 2 зоны | Клапан регулирующий фланцевый системы ГВС 2 зоны Ду 0; Кvs=0 м3/ч; Ру 16 |  | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 40 |  | Бак расширительный мембранный V=500 л; Р=10 бар; Т=120С | G | REFLEX | шт. | 2 | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 2 зоны | Клапан регулирующий фланцевый системы отопления 2 зоны Ду 0; Кvs=0 м3/ч; Ру 16 |  | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 41 |  | Бак расширительный мембранный V=1500 л; Р=10 бар; Т=120С | G | REFLEX | шт. | 2 | ? | 1 |  |  | #N/A | Бак расширительный мембранный V=500 л; Р=10 бар; Т=120С | G |  |  |  |  | REFLEX | шт. | 2
21 | 2 зоны | Клапан регулирующий фланцевый системы вентиляции 2 зоны Ду 25; Кvs=10 м3/ч; Ру 16 | VB2 | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 25 | 10 |  | 1 | 42 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Бак расширительный мембранный V=1500 л; Р=10 бар; Т=120С | G |  |  |  |  | REFLEX | шт. | 2
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 3 зоны | Клапан регулирующий фланцевый системы ГВС 3 зоны Ду 0; Кvs=0 м3/ч; Ру 16 |  | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 43 |  | АРМАТУРА | ? | ? | ? | ? | ? | 0
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 3 зоны | Клапан регулирующий фланцевый системы отопления 3 зоны Ду 0; Кvs=0 м3/ч; Ру 16 |  | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 44 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  | АРМАТУРА
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 3 зоны | Клапан регулирующий фланцевый системы вентиляции 3 зоны Ду 0; Кvs=0 м3/ч; Ру 16 |  | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 45 |  | #N/A | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 2 | ? | 0
22 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 46 |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 200 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 7 | ? | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | JIP-FF |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 2
23 |  | Клапан регулирующий Ду 80; Кvs=80 м3/ч; Ру 25 в комплекте: | VFG-2 | DANFOSS | шт. | 1 | Комплект | 80 | 80 |  | 1 | 47 |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 150 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 4 | ? | 1 |  |  | #N/A | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 200 | JIP-FF |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 7
24 |  | Регулирующий элемент с диапазоном настройки (1-6 бар) | AFP-9 | DANFOSS | шт. | 1 | ? |  |  |  | 1 | 48 |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 125 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 13 | ? | 1 |  |  | #N/A | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 150 | JIP-FF |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 4
25 |  | Импульсная трубка L=1,5 м | AF | DANFOSS | шт. | 2 | ? |  |  |  | 1 | 49 |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 100 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 7 | ? | 1 |  |  | #N/A | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 125 | JIP-FF |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 13
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Клапан регулирующий Ду 0; Кvs=0 м3/ч; Ру 25 в комплекте: | VFG-2 | DANFOSS | шт. | 0 | Комплект | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 1 | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 80 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 10 | ? | 1 |  |  | #N/A | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 100 | JIP-FF |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 7
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий элемент с диапазоном настройки (1-6 бар) | AFP-9 | DANFOSS | шт. | 0 | ? |  |  |  | 0 | 51 | 0 | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 65 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 29 | ? | 1 |  | Взамен инв № | #N/A | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 80 | JIP-FF |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 10
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Импульсная трубка L=1,5 м | AF | DANFOSS | шт. | 0 | ? |  |  |  | 0 | 52 | 1 | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 50 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 17 | ? | 1 |  |  | #N/A | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 65 | JIP-FF |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 29
26 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 53 |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 40 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 9 | ? | 1 |  |  | #N/A | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 50 | JIP-FF |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 17
27 |  | Клапан соленоидный нормально закрытый муфтовый системы отопления Ду 3/4"; Кvs=8 м3/ч | EV 220 НЗ | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 3/4" | 8 |  | 1 | 54 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
28 |  | Клапан соленоидный нормально закрытый муфтовый системы вентиляции Ду 3/4"; Кvs=8 м3/ч | EV 220 НЗ | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 3/4" | 8 |  | 1 | 55 | 0 | Кран шаровой латунный муфтовый Ру 16; Ду 50 | X 2777 | DANFOSS | шт. | 1 | ? | [10 empty] | ЗАКАЗЧИК: ООО "ФЛЭТ И Ко" ШИФР: ТМ
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 2 зоны | Клапан соленоидный нормально закрытый муфтовый системы отопления 2 зоны Ду 0; Кvs=0 м3/ч |  | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 56 | -1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  | Подп. и дата
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 2 зоны | Клапан соленоидный нормально закрытый муфтовый системы вентиляции 2 зоны Ду 0; Кvs=0 м3/ч |  | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 57 |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 200 | 402 | DANFOSS | шт. | 2 | ?
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 3 зоны | Клапан соленоидный нормально закрытый муфтовый системы отопления 3 зоны Ду 0; Кvs=0 м3/ч |  | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 58 |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 125 | 402 | DANFOSS | шт. | 2 | ? | [9 empty] | 2026-07-30 | Индивидуальный тепловой пункт для учебно-спортивного корпуса и здания общежития для студентов и аспирантов по адресу: ул. Новомосковская, 9/11
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа | 3 зоны | Клапан соленоидный нормально закрытый муфтовый системы вентиляции 3 зоны Ду 0; Кvs=0 м3/ч |  | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 59 |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 100 | 402 | DANFOSS | шт. | 2 | ? | [6 empty] | Изм. Квл.уч | Лист №док. | Подпись | Дата
29 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Ду | G ном |  | 1 | 60 | 0 | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 80 | 402 | DANFOSS | шт. | 2 | ? | [6 empty] | Ген. дирек |  |  |  | Индивидуальный тепловой пункт |  |  | Стадия | Лист | Листов
30 |  | Водосчетчик холодной воды с импульсным выходом Ду 40 Gном=10 м3/ч | ВСХд | Тепловодомер | шт. | 2 | ? | 40 | 10 |  | 1 | 61 |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 65 | 402 | DANFOSS | шт. | 9 | ? |  |  | Отв. № подл. |  |  |  | Гл. инжен | Калинин | [5 empty] | П | 1 | 5
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Водосчетчик холодной воды с импульсным выходом Ду 40 Gном=10 м3/ч | ВСХд | Тепловодомер | шт. | 0 | ? | 40 | 10 |  | 0 | 62 |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 50 | 402 | DANFOSS | шт. | 4 | ? | [6 empty] | Разраб | Парамонов
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Водосчетчик холодной воды с импульсным выходом Ду 0 Gном=0 м3/ч |  |  | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 63 | 0 | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 40 | 402 | DANFOSS | шт. | 2 | ? | [10 empty] | Спецификация оборудования |  |  | ООО"ТЕРМОСЕРВИС"
31 |  | Водосчетчик подпиточной воды с импульсным выходом Ду 40 Gном=10 м3/ч | MTWI | Водоприбор | шт. | 1 | По пр. УУТЭ | 40 | 10 |  | 1 | 64 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Водосчетчик подпиточной воды с импульсным выходом Ду 0 Gном=0 м3/ч |  |  | шт. | 0 | По пр. УУТЭ | 0 | 0 |  | 0 | 65 | 0 | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 200 | ZKB | DANFOSS | шт. | 4 | ? | [6 empty] | Нор. контр | 0
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Водосчетчик подпиточной воды с импульсным выходом Ду 0 Gном=0 м3/ч |  |  | шт. | 0 | По пр. УУТЭ | 0 | 0 |  | 0 | 66 | 0 | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 125 | ZKB | DANFOSS | шт. | 4 | ?
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Водосчетчик подпиточной воды с импульсным выходом Ду 0 Gном=0 м3/ч |  |  | шт. | 0 | По пр. УУТЭ | 0 | 0 |  | 0 | 67 | 0 | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 100 | ZKB | DANFOSS | шт. | 4 | ?
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Водосчетчик подпиточной воды с импульсным выходом Ду 0 Gном=0 м3/ч |  |  | шт. | 0 | По пр. УУТЭ | 0 | 0 |  | 0 | 68 | 0 | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 80 | ZKB | DANFOSS | шт. | 4 | ? |  |  |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  |  | Код оборудования, изделия |  | Завод изготовитель | Ед. измерен. | Кол-во | Масса | Примечание
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Водосчетчик подпиточной воды с импульсным выходом Ду 0 Gном=0 м3/ч |  |  | шт. | 0 | По пр. УУТЭ | 0 | 0 |  | 0 | 69 | 1 | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 65 | ZKB | DANFOSS | шт. | 8 | ?
32 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 70 | 1 | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 50 | ZKB | DANFOSS | шт. | 4 | ?
33 |  | Теплосчетчик 2-х поточный на базе индукционного расходомера | ? | ? | Компл. | 1 | По пр. УУТЭ |  |  |  | 1 | 71 | 1 | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 40 | ZKB | DANFOSS | шт. | 4 | ? | 1 |  |  | #N/A | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 40 | JIP-FF |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 9
34 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 72 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
35 |  | #N/A | ТУ-400-28-84-95 | Сатекс | шт. | 1 | ? | #N/A |  |  | 1 | 73 | 4 | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 200 | Y333P | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 1 |  |  | #N/A | Кран шаровой латунный муфтовый Ру 16; Ду 50 | X 2777 |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 1
36 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Ду | P |  | 1 | 74 | 1 | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 150 | Y333P | DANFOSS | шт. | 2 | ? | 0
37 |  | Клапан предохранительный пружинный Ду 1 1/4; Рср=10 бар | Prescor S 700 1 1/4 | АДЛ | шт. | 1 | ? | 1 1/4 | 10 |  | 1 | 75 | 1 | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 125 | Y333P | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 1 |  |  | #N/A | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 200 | 402 |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 2
38 |  | Клапан предохранительный пружинный Ду 1 1/2; Рср=10 бар | Prescor S 960 1 1/2 | АДЛ | шт. | 1 | ? | 1 1/2 | 10 |  | 1 | 76 | 1 | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 65 | Y333P | DANFOSS | шт. | 4 | ? | 1 |  |  | #N/A | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 125 | 402 |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 2
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Клапан предохранительный пружинный Ду 0; Рср=0 бар |  | АДЛ | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 77 | -1 | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 50 | Y333P | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 1 |  |  | #N/A | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 100 | 402 |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 2
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Клапан предохранительный пружинный Ду 0; Рср=0 бар |  | АДЛ | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 78 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 80 | 402 |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 2
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Клапан предохранительный пружинный Ду 0; Рср=0 бар |  | АДЛ | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 79 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 65 | 402 |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 9
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Клапан предохранительный пружинный Ду 0; Рср=0 бар |  | АДЛ | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 80 | -1 | Кран шаровой латунный трехходовой под манометр Ду 15, Ру16 | Теhno-C V3000 | DANFOSS | шт. | 111 | ? | 1 |  |  | #N/A | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 50 | 402 |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 4
39 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Vном | Р |  | 1 | 81 | 1 | Кран шаровой стальной шаровой спускной Ду 25, Ру16 | JIP-WW | DANFOSS | шт. | 36 | На высокую | 1 |  |  | #N/A | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 40 | 402 |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 2
40 |  | Бак расширительный мембранный V=500 л; Р=10 бар; Т=120С | G | REFLEX | шт. | 2 | ? | 500 | 10 |  | 1 | 82 | -1 | Кран шаровой латунный спускной с насадкой для шланга Ду 25, Ру16 | Export V2500 | DANFOSS | шт. | 50 | На низкую | 0
41 |  | Бак расширительный мембранный V=1500 л; Р=10 бар; Т=120С | G | REFLEX | шт. | 2 | ? | 1500 | 10 |  | 1 | 83 |  | Воздухоотводчик автоматический латунный Ду 15, Ру16 | Wind Мatic | DANFOSS | шт. | 47 | ? | 1 |  |  | #N/A | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 200 | ZKB |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 4
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Бак расширительный мембранный V=0 л; Р=0 бар; Т=120С |  | REFLEX | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 84 | -1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 125 | ZKB |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 4
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Бак расширительный мембранный V=0 л; Р=0 бар; Т=120С |  | REFLEX | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 85 |  | ТРУБОПРОВОДЫ | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 100 | ZKB |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 4
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Бак расширительный мембранный V=0 л; Р=0 бар; Т=120С |  | REFLEX | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 86 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 80 | ZKB |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 4
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Бак расширительный мембранный V=0 л; Р=0 бар; Т=120С |  | REFLEX | шт. | 0 | ? | 0 | 0 |  | 0 | 87 | 0 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 10704-91 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 65 | ZKB |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 8
42 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 88 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 50 | ZKB |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 4
43 |  | АРМАТУРА | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 89 | 0 | Ду 200 (219х7) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 20 | ? | 1 |  |  | #N/A | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 40 | ZKB |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 4
44 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Ду |  |  | 1 | 90 | 0 | Ду 150 (159х5) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 26 | ? | 0
45 |  | #N/A | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 2 | ? | #N/A |  |  | 1 | 91 | 0 | Ду 125 (133х4) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 30 | ? | 1 |  |  | #N/A | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 200 | Y333P |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 1
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 400 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 400 |  |  | 0 | 92 | 0 | Ду 80 (89х3,5) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 10 | ? | 1 |  |  | #N/A | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 150 | Y333P |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 2
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 300 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 300 |  |  | 0 | 93 | 0 | Ду 65 (76х3) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 30 | ? | 1 |  |  | #N/A | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 125 | Y333P |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 1
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 250 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 250 |  |  | 0 | 94 | 0 | Ду 50 (57х3) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 35 | ? | 1 |  |  | #N/A | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 65 | Y333P |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 4
46 |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 200 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 7 | ? | 200 |  |  | 1 | 95 | 0 | Ду 40 (45х2) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 15 | ? | 1 |  |  | #N/A | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 50 | Y333P |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 1
47 |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 150 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 4 | ? | 150 |  |  | 1 | 96 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
48 |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 125 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 13 | ? | 125 |  |  | 1 | 97 | 0 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ ГОСТ 3262-75 | ? | ? | ? | ? | ? | 0
49 |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 100 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 7 | ? | 100 |  |  | 1 | 98 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Кран шаровой латунный трехходовой под манометр Ду 15, Ру16 | Теhno-C V3000 |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 111
50 |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 80 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 10 | ? | 80 |  |  | 1 | 99 | 1 | Ду 125 (133х4) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 12 | ? | 1 |  |  | #N/A | Кран шаровой стальной шаровой спускной Ду 25, Ру16 | JIP-WW |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 36 |  | На высокую
51 |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 65 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 29 | ? | 65 |  |  | 1 | 100 | 1 | Ду 100 (108х4) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 8 | ? | 1 |  |  | #N/A | Кран шаровой латунный спускной с насадкой для шланга Ду 25, Ру16 | Export V2500 |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 50 |  | На низкую
52 |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 50 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 17 | ? | 50 |  |  | 1 | 101 | 3 | Ду 80 (89х3,5) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 8 | ? | 1 |  |  | #N/A | Воздухоотводчик автоматический латунный Ду 15, Ру16 | Wind Мatic |  |  |  |  | DANFOSS | шт. | 47
53 |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 40 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 9 | ? | 40 |  |  | 1 | 102 | 1 | Ду 65 (76х3) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 50 | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 32 | JIP-FF | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 32 |  |  | 0 | 103 | 1 | Ду 50 (57х3) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 10 | ? | 0 |  |  |  | ТРУБОПРОВОДЫ
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 25 | JIP-WW | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 25 |  |  | 0 | 104 | -1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 20 | JIP-WW | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 20 |  |  | 0 | 105 | 1 | ОТВОДЫ | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 10704-91
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Кран шаровой фланцевый Ру 16; Ду 15 | JIP-WW | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 15 |  |  | 0 | 106 | -1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
54 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Ду |  |  | 1 | 107 |  | ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ БЕСШОВНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 17375-01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  | Ду 200 (219х7) | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Сантехкомплект | м | 20
55 |  | Кран шаровой латунный муфтовый Ру 16; Ду 50 | X 2777 | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 50 |  |  | 1 | 108 | -1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  | Ду 150 (159х5) | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Сантехкомплект | м | 26
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Кран шаровой латунный муфтовый Ру 16; Ду 40 | X 2777 | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 40 |  |  | 0 | 109 |  | Ду 200 (219х7) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 20 | ? | 0 |  |  |  | Ду 125 (133х4) | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Сантехкомплект | м | 30
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Кран шаровой латунный муфтовый Ру 16; Ду 32 | X 2777 | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 32 |  |  | 0 | 110 |  | Ду 150 (159х5) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 12 | ? | 0 |  |  |  | Ду 80 (89х3,5) | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Сантехкомплект | м | 10
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Кран шаровой латунный муфтовый Ру 16; Ду 25 | X 2777 | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 25 |  |  | 0 | 111 | 0 | Ду 125 (133х4) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 28 | ? | 0 |  |  |  | Ду 65 (76х3) | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Сантехкомплект | м | 30
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Кран шаровой латунный муфтовый Ру 16; Ду 20 | X 2777 | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 20 |  |  | 0 | 112 | 0 | Ду 80 (89х3,5) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 8 | ? | 0 |  |  |  | Ду 50 (57х3) | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Сантехкомплект | м | 35
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Кран шаровой латунный муфтовый Ру 16; Ду 15 | X 2777 | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 15 |  |  | 0 | 113 | 0 | Ду 65 (76х3) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 32 | ? | 0 |  |  |  | Ду 40 (45х2) | ГОСТ 10704-91 |  |  |  |  | Сантехкомплект | м | 15
56 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Ду |  |  | 1 | 114 | 0 | Ду 50 (57х3) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 42 | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 400 | 402 | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 400 |  |  | 0 | 115 | 0 | Ду 40 (45х2) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 16 | ? | 1 |  |  | #N/A | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ ГОСТ 3262-75
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 350 | 402 | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 350 |  |  | 0 | 116 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 300 | 402 | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 300 |  |  | 0 | 117 | 0 | ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ БЕСШОВНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 17375-01 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  | Ду 125 (133х4) | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Сантехкомплект | м | 12
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 250 | 402 | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 250 |  |  | 0 | 118 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  | Ду 100 (108х4) | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Сантехкомплект | м | 8
57 |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 200 | 402 | DANFOSS | шт. | 2 | ? | 200 |  |  | 1 | 119 | 0 | Ду 125 (133х4) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 6 | ? | 0 |  |  |  | Ду 80 (89х3,5) | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Сантехкомплект | м | 8
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 150 | 402 | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 150 |  |  | 0 | 120 | 0 | Ду 100 (108х4) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 10 | ? | 0 |  | Взамен инв № |  | Ду 65 (76х3) | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Сантехкомплект | м | 50
58 |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 125 | 402 | DANFOSS | шт. | 2 | ? | 125 |  |  | 1 | 121 | 0 | Ду 80 (89х3,5) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 10 | ? | 0 |  |  |  | Ду 50 (57х3) | ГОСТ 3262-75 |  |  |  |  | Сантехкомплект | м | 10
59 |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 100 | 402 | DANFOSS | шт. | 2 | ? | 100 |  |  | 1 | 122 | 2 | Ду 65 (76х3) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 42 | ? | 0
60 |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 80 | 402 | DANFOSS | шт. | 2 | ? | 80 |  |  | 1 | 123 | 2 | Ду 50 (57х3) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 6 | ? | 0 |  |  |  | ОТВОДЫ
61 |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 65 | 402 | DANFOSS | шт. | 9 | ? | 65 |  |  | 1 | 124 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
62 |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 50 | 402 | DANFOSS | шт. | 4 | ? | 50 |  |  | 1 | 125 | 6 | ПЕРЕХОДЫ ГОСТ 17378-01 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  | Подп. и дата | #N/A | ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ БЕСШОВНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 17375-01
63 |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 40 | 402 | DANFOSS | шт. | 2 | ? | 40 |  |  | 1 | 126 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 32 | 402 | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 32 |  |  | 0 | 127 | 2 | ? | ГОСТ 17378-01 | Сантехкомплект | шт. | ? | ? | 0 |  |  |  | Ду 200 (219х7) | ГОСТ 17375-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 20
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 25 | 402 | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 25 |  |  | 0 | 128 | -2 | ? | ГОСТ 17378-01 | Сантехкомплект | шт. | ? | ? | 0 |  |  |  | Ду 150 (159х5) | ГОСТ 17375-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 12
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 20 | 402 | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 20 |  |  | 0 | 129 | 2 | ? | ГОСТ 17378-01 | Сантехкомплект | шт. | ? | ? | 0 |  |  |  | Ду 125 (133х4) | ГОСТ 17375-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 28
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Обратный клапан пружинный фланцевый Ду 15 | 402 | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 15 |  |  | 0 | 130 | -2 | ? | ГОСТ 17378-01 | Сантехкомплект | шт. | ? | ? | 0 |  | Отв. № подл. |  | Ду 80 (89х3,5) | ГОСТ 17375-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 8
64 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Ду |  |  | 1 | 131 |  | ? | ГОСТ 17378-01 | Сантехкомплект | шт. | ? | ?
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 400 | ZKB | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 400 |  |  | 0 | 132 | -2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | [6 empty] | Изм. Квл.уч | Лист №док. | Подпись | Дата | Спецификация оборудования |  |  |  |  | Лист
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 350 | ZKB | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 350 |  |  | 0 | 133 |  | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ГОСТ 12821-80 | ? | ? | ? | ? | ? | [15 empty] | 2
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 300 | ZKB | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 300 |  |  | 0 | 134 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 250 | ZKB | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 250 |  |  | 0 | 135 |  | Ду 200 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 32 | ?
65 |  | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 200 | ZKB | DANFOSS | шт. | 4 | ? | 200 |  |  | 1 | 136 |  | Ду 150 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 18 | ?
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 150 | ZKB | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 150 |  |  | 0 | 137 |  | Ду 125 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 48 | ? |  |  |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  |  | Код оборудования, изделия |  | Завод изготовитель | Ед. измерен. | Кол-во | Масса | Примечание
66 |  | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 125 | ZKB | DANFOSS | шт. | 4 | ? | 125 |  |  | 1 | 138 |  | Ду 100 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 26 | ?
67 |  | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 100 | ZKB | DANFOSS | шт. | 4 | ? | 100 |  |  | 1 | 139 |  | Ду 80 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 36 | ?
68 |  | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 80 | ZKB | DANFOSS | шт. | 4 | ? | 80 |  |  | 1 | 140 |  | Ду 65 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 126 | ? | 0 |  |  |  | Ду 65 (76х3) | ГОСТ 17375-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 32
69 |  | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 65 | ZKB | DANFOSS | шт. | 8 | ? | 65 |  |  | 1 | 141 |  | Ду 50 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 64 | ? | 0 |  |  |  | Ду 50 (57х3) | ГОСТ 17375-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 42
70 |  | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 50 | ZKB | DANFOSS | шт. | 4 | ? | 50 |  |  | 1 | 142 |  | Ду 40 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 32 | ? | 0 |  |  |  | Ду 40 (45х2) | ГОСТ 17375-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 16
71 |  | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 40 | ZKB | DANFOSS | шт. | 4 | ? | 40 |  |  | 1 | 143 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 32 | ZKB | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 32 |  |  | 0 | 144 |  | БОЛТ СТАЛЬНОЙ НЕОЦИНКОВАННЫЙ | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ БЕСШОВНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 17375-01
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 25 | ZKB | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 25 |  |  | 0 | 145 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 20 | ZKB | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 20 |  |  | 0 | 146 |  | М14Х120 | ГОСТ 7798-70 | Сантехкомплект | кг. | 369 | ? | 0 |  |  |  | Ду 125 (133х4) | ГОСТ 17375-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 6
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Виброкомпенсатор фланцевый Ду 15 | ZKB | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 15 |  |  | 0 | 147 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  | Ду 100 (108х4) | ГОСТ 17375-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 10
72 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Ду |  |  | 1 | 148 |  | ГАЙКА НЕОЦИНКОВАННАЯ | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  | Ду 80 (89х3,5) | ГОСТ 17375-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 10
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 400 | Y333P | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 400 |  |  | 0 | 149 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  | Ду 65 (76х3) | ГОСТ 17375-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 42
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 350 | Y333P | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 350 |  |  | 0 | 150 |  | М14 | ГОСТ 5915-70 | Сантехкомплект | кг. | 282 | ? | 0 |  |  |  | Ду 50 (57х3) | ГОСТ 17375-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 6
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 300 | Y333P | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 300 |  |  | 0 | 151 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 250 | Y333P | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 250 |  |  | 0 | 152 |  | МАТЕРИАЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | ПЕРЕХОДЫ ГОСТ 17378-01
73 |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 200 | Y333P | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 200 |  |  | 1 | 153 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
74 |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 150 | Y333P | DANFOSS | шт. | 2 | ? | 150 |  |  | 1 | 154 |  | Уголок стальной г/к равнополочный ГОСТ 8509-86 L50 | L50 ГОСТ 8240-89 | Сантехкомплект | м | 216 | ? | 0 |  |  |  |  | ГОСТ 17378-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт.
75 |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 125 | Y333P | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 125 |  |  | 1 | 155 |  | Швеллер стальной г/к, ГОСТ 8240-89 П12 | П12 ГОСТ 8240-89 | Сантехкомплект | м | 158 | ? | 0 |  |  |  |  | ГОСТ 17378-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт.
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 100 | Y333P | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 100 |  |  | 0 | 156 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  |  | ГОСТ 17378-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт.
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 80 | Y333P | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 80 |  |  | 0 | 157 |  | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  |  | ГОСТ 17378-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт.
76 |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 65 | Y333P | DANFOSS | шт. | 4 | ? | 65 |  |  | 1 | 158 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  |  | ГОСТ 17378-01 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт.
77 |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 50 | Y333P | DANFOSS | шт. | 1 | ? | 50 |  |  | 1 | 159 |  | Кремнеорганическая эмаль КО 8101 (2 раза) | ? | Сантехкомплект | кг. | 44.161 | ? | 0
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 40 | Y333P | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 40 |  |  | 0 | 160 |  | Грунтовка БТ-177 (3 раза) | ? | Сантехкомплект | кг. | 66.2414 | ? | 1 |  |  | #N/A | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ГОСТ 12821-80
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 32 | Y333P | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 32 |  |  | 0 | 161 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 25 | Y333P | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 25 |  |  | 0 | 162 |  | Рулон теплоизоляционный Аrmaflex НТ ( 8м х 1м ) t=150C | ? | Аrmaflex | м2 | 21.9015 | ? | 0 |  |  |  | Ду 200 | ГОСТ 12821-80 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 32
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 20 | Y333P | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 20 |  |  | 0 | 163 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  | Ду 150 | ГОСТ 12821-80 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 18
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Фильтр сетчатый фланцевый Ду 15 | Y333P | DANFOSS | шт. | 0 | ? | 15 |  |  | 0 | 164 |  | Теплоизоляция трубки Armaflex НТ t=150C | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  | Ду 125 | ГОСТ 12821-80 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 48
78 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Ду |  |  | 1 | 165 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  | Ду 100 | ГОСТ 12821-80 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 26
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий шаровый кран фланцевый Ру 16; Ду 400 | NAVAL trim | NAVAL | шт. | 0 | ? | 400 |  |  | 0 | 166 |  | Ду 80 89х13 | 0 | Аrmaflex | м | 6.3 | ? | 0 |  |  |  | Ду 80 | ГОСТ 12821-80 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 36
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий шаровый кран фланцевый Ру 16; Ду 350 | NAVAL trim | NAVAL | шт. | 0 | ? | 350 |  |  | 0 | 167 |  | Ду 65 76х13 | 0 | Аrmaflex | м | 28 | ? | 0 |  |  |  | Ду 65 | ГОСТ 12821-80 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 126
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий шаровый кран фланцевый Ру 16; Ду 300 | NAVAL trim | NAVAL | шт. | 0 | ? | 300 |  |  | 0 | 168 |  | Ду 50 57х13 | 0 | Аrmaflex | м | 15.75 | ? | 0 |  |  |  | Ду 50 | ГОСТ 12821-80 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 64
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий шаровый кран фланцевый Ру 16; Ду 250 | NAVAL trim | NAVAL | шт. | 0 | ? | 250 |  |  | 0 | 169 |  | Ду 40 45х13 | 0 | Аrmaflex | м | 5.25 | ? | 0 |  |  |  | Ду 40 | ГОСТ 12821-80 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 32
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий шаровый кран фланцевый Ру 16; Ду 200 | NAVAL trim | NAVAL | шт. | 0 | ? | 200 |  |  | 0 | 170 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий шаровый кран фланцевый Ру 16; Ду 150 | NAVAL trim | NAVAL | шт. | 0 | ? | 150 |  |  | 0 | 171 |  | Рулон теплоизоляционный Аrmaflex НТ ( 8м х 1м ) t=105C | 0 | Аrmaflex | м2 | 21.9015 | ? | 1 |  |  | #N/A | БОЛТ СТАЛЬНОЙ НЕОЦИНКОВАННЫЙ
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий шаровый кран фланцевый Ру 16; Ду 125 | NAVAL trim | NAVAL | шт. | 0 | ? | 125 |  |  | 0 | 172 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий шаровый кран фланцевый Ру 16; Ду 100 | NAVAL trim | NAVAL | шт. | 0 | ? | 100 |  |  | 0 | 173 |  | Теплоизоляция трубки Armaflex НТ t=105C | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  | М14Х120 | ГОСТ 7798-70 |  |  |  |  | Сантехкомплект | кг. | 369
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий шаровый кран фланцевый Ру 16; Ду 80 | NAVAL trim | NAVAL | шт. | 0 | ? | 80 |  |  | 0 | 174 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий шаровый кран фланцевый Ру 16; Ду 65 | NAVAL trim | NAVAL | шт. | 0 | ? | 65 |  |  | 0 | 175 |  | Ду 80 89х13 | 0 | Аrmaflex | м | 11.7 | ? | 1 |  |  | #N/A | ГАЙКА НЕОЦИНКОВАННАЯ
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий шаровый кран фланцевый Ру 16; Ду 50 | NAVAL trim | NAVAL | шт. | 0 | ? | 50 |  |  | 0 | 176 |  | Ду 65 76х13 | 0 | Аrmaflex | м | 52 | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий шаровый кран фланцевый Ру 16; Ду 40 | NAVAL trim | NAVAL | шт. | 0 | ? | 40 |  |  | 0 | 177 |  | Ду 50 57х13 | 0 | Аrmaflex | м | 29.25 | ? | 0 |  |  |  | М14 | ГОСТ 5915-70 |  |  |  |  | Сантехкомплект | кг. | 282
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий шаровый кран фланцевый Ру 16; Ду 32 | NAVAL trim | NAVAL | шт. | 0 | ? | 32 |  |  | 0 | 178 |  | Ду 40 45х13 | 0 | Аrmaflex | м | 9.75 | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий шаровый кран фланцевый Ру 16; Ду 25 | NAVAL trim | NAVAL | шт. | 0 | ? | 25 |  |  | 0 | 179 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  | МАТЕРИАЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий шаровый кран фланцевый Ру 16; Ду 20 | NAVAL trim | NAVAL | шт. | 0 | ? | 20 |  |  | 0 | 180 |  | ЗАКЛАДНЫЕ КИП и А | ? | ? | ? | ? | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Регулирующий шаровый кран фланцевый Ру 16; Ду 15 | NAVAL trim | NAVAL | шт. | 0 | ? | 15 |  |  | 0 | 181 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Уголок стальной г/к равнополочный ГОСТ 8509-86 L50 | L50 ГОСТ 8240-89 |  |  |  |  | Сантехкомплект | м | 216
79 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 182 |  | Устройство отборное для монтажа манометров с клапаном | 160-225П 15с54бк | Сантехкомплект | шт. | 111 | ? | 1 |  |  | #N/A | Швеллер стальной г/к, ГОСТ 8240-89 П12 | П12 ГОСТ 8240-89 |  |  |  |  | Сантехкомплект | м | 158
80 |  | Кран шаровой латунный трехходовой под манометр Ду 15, Ру16 | Теhno-C V3000 | DANFOSS | шт. | 111 | ? |  |  |  | 1 | 183 |  | Бобышка стальная для монтажа манометров | БП1-М20х2,0-55 | Сантехкомплект | шт. | 111 | ? | 0
81 |  | Кран шаровой стальной шаровой спускной Ду 25, Ру16 | JIP-WW | DANFOSS | шт. | 36 | На высокую |  |  |  | 1 | 184 |  | Бобышка стальная для монтажа термометров | БП1-М27х2,0-55 | Сантехкомплект | шт. | 62 | ? | 0 |  |  |  | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
82 |  | Кран шаровой латунный спускной с насадкой для шланга Ду 25, Ру16 | Export V2500 | DANFOSS | шт. | 50 | На низкую |  |  |  | 1 | 185 |  | Бобышка стальная для монтажа преобразователей температуры | БП5-М20х1,5-55 | Сантехкомплект | шт. | 15 | ? | 0
83 |  | Воздухоотводчик автоматический латунный Ду 15, Ру16 | Wind Мatic | DANFOSS | шт. | 47 | ? |  |  |  | 1 | 186 |  | Манометр показывающий Ру=25 бар | МП-3 У | Сантехкомплект | шт. | 4 | ? | 1 |  |  | #N/A | Кремнеорганическая эмаль КО 8101 (2 раза) | [5 empty] | Сантехкомплект | кг. | 44.161
84 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 187 |  | Манометр показывающий Ру=16 бар | МП-3 У | Сантехкомплект | шт. | 107 | ? | 1 |  |  | #N/A | Грунтовка БТ-177 (3 раза) | [5 empty] | Сантехкомплект | кг. | 66.2414
85 |  | ТРУБОПРОВОДЫ | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 188 |  | Термометр показывающий биметалический Т=200 С Ру 16 | А-50 200С | Сантехкомплект | шт. | 22 | ? | 0
86 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 189 |  | Термометр показывающий биметалический Т=100 С Ру 16 | А-50 100С | Сантехкомплект | шт. | 40 | ? | 1 |  | Взамен инв № | #N/A | Рулон теплоизоляционный Аrmaflex НТ ( 8м х 1м ) t=150C | [5 empty] | Аrmaflex | м2 | 21.9015
87 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 10704-91 | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 190 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
88 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 191 |  | СРЕДСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Теплоизоляция трубки Armaflex НТ t=150C
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 400 (426х10) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  |  | 0 | 192 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 350 (377х9) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  |  | 0 | 193 |  | Передвижная лестница стремянка Н=3 м. | ? | Горторгснаб | шт. | 2 | ? | 0 |  |  |  | Ду 80 89х13 | 0 |  |  |  |  | Аrmaflex | м | 6.3
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 300 (325х8) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  |  | 0 | 194 |  | Вентилятор осевой G= 800 м3/ч, N=0.18 кВт. n=2730 об/мин | ВО 1,7 | Эковер | шт. | 1 | ? | 0 |  | Подп. и дата |  | Ду 65 76х13 | 0 |  |  |  |  | Аrmaflex | м | 28
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 250 (273х8) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  |  | 0 | 195 |  | Тележка гидравлическа грузоподьемностью Р=2,5т | РТ25 МАINI | Горторгснаб | шт. | 1 | ? | 0 |  |  |  | Ду 50 57х13 | 0 |  |  |  |  | Аrmaflex | м | 15.75
89 |  | Ду 200 (219х7) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 20 | ? |  |  |  | 1 | 196 |  | Таль ручная цепная, грузоподъемностью Р=2т, L=6м | HS 2т | Горторгснаб | шт. | 1 | ? | 0 |  |  |  | Ду 40 45х13 | 0 |  |  |  |  | Аrmaflex | м | 5.25
90 |  | Ду 150 (159х5) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 26 | ? |  |  |  | 1 | 197 |  | Огнетушитель углекислотный | ОУ - 2 | Сантехкомплект | шт. | 2 | ? | 0
91 |  | Ду 125 (133х4) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 30 | ? |  |  |  | 1 | 198 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Рулон теплоизоляционный Аrmaflex НТ ( 8м х 1м ) t=105C | 0 |  |  |  |  | Аrmaflex | м2 | 21.9015
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 100 (108х4) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  |  | 0 | 199 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  | Отв. № подл.
92 |  | Ду 80 (89х3,5) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 10 | ? |  |  |  | 1 | 200 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
93 |  | Ду 65 (76х3) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 30 | ? |  |  |  | 1 | 201 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | [6 empty] | Изм. Квл.уч | Лист №док. | Подпись | Дата | Спецификация оборудования |  |  |  |  | Лист
94 |  | Ду 50 (57х3) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 35 | ? |  |  |  | 1 | 202 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | [15 empty] | 3
95 |  | Ду 40 (45х2) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 15 | ? |  |  |  | 1 | 203 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 32 (38х2) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  |  | 0 | 204 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 25 (32х2) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  |  | 0 | 205 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 20 (26х2) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  |  | 0 | 206 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  |  | Код оборудования, изделия |  | Завод изготовитель | Ед. измерен. | Кол-во | Масса | Примечание
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 15 (21х2) | ГОСТ 10704-91 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  |  | 0 | 207 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
96 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 208 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
97 |  | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ ГОСТ 3262-75 | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 209 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Теплоизоляция трубки Armaflex НТ t=105C
98 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 210 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 400 (426х10) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 211 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 15 |  |  | Ду 80 89х13 | 0 |  |  |  |  | Аrmaflex | м | 11.7
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 350 (377х9) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 212 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 20 |  |  | Ду 65 76х13 | 0 |  |  |  |  | Аrmaflex | м | 52
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 300 (325х8) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 213 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 25 |  |  | Ду 50 57х13 | 0 |  |  |  |  | Аrmaflex | м | 29.25
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 250 (273х8) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 214 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 32 |  |  | Ду 40 45х13 | 0 |  |  |  |  | Аrmaflex | м | 9.75
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 200 (219х7) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 215 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 40
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 150 (159х5) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  | 10 | 0 | 216 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 50 |  |  | ЗАКЛАДНЫЕ КИП и А
99 |  | Ду 125 (133х4) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 12 | ? |  |  | 50 | 1 | 217 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 65
100 |  | Ду 100 (108х4) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 8 | ? |  |  | 8 | 1 | 218 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 80 |  | #N/A | Устройство отборное для монтажа манометров с клапаном | 160-225П 15с54бк |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 111
101 |  | Ду 80 (89х3,5) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 8 | ? |  |  | 8 | 1 | 219 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 100 |  | #N/A | Бобышка стальная для монтажа манометров | БП1-М20х2,0-55 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 111
102 |  | Ду 65 (76х3) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 50 | ? |  |  | 12 | 1 | 220 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 125 |  | #N/A | Бобышка стальная для монтажа термометров | БП1-М27х2,0-55 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 62
103 |  | Ду 50 (57х3) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 10 | ? |  |  | 0 | 1 | 221 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 150 |  | #N/A | Бобышка стальная для монтажа преобразователей температуры | БП5-М20х1,5-55 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 15
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 40 (45х2) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 222 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 200 |  | #N/A | Манометр показывающий Ру=25 бар | МП-3 У |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 4
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 32 (38х2) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 223 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 250 |  | #N/A | Манометр показывающий Ру=16 бар | МП-3 У |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 107
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 25 (32х2) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 224 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 300 |  | #N/A | Термометр показывающий биметалический Т=200 С Ру 16 | А-50 200С |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 22
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 20 (26х2) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 225 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 400 |  | #N/A | Термометр показывающий биметалический Т=100 С Ру 16 | А-50 100С |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 40
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 15 (21х2) | ГОСТ 3262-75 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  |  | 0 | 226 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
104 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 227 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  |  |  | СРЕДСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
105 |  | ОТВОДЫ | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 228 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
106 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 229 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Передвижная лестница стремянка Н=3 м. | [5 empty] | Горторгснаб | шт. | 2
107 |  | ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ БЕСШОВНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 17375-01 | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 230 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Вентилятор осевой G= 800 м3/ч, N=0.18 кВт. n=2730 об/мин | ВО 1,7 |  |  |  |  | Эковер | шт. | 1
108 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 231 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 |  |  | #N/A | Тележка гидравлическа грузоподьемностью Р=2,5т | РТ25 МАINI |  |  |  |  | Горторгснаб | шт. | 1
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 400 (426х10) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 232 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 15 |  | #N/A | Таль ручная цепная, грузоподъемностью Р=2т, L=6м | HS 2т |  |  |  |  | Горторгснаб | шт. | 1
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 350 (377х9) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 233 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 20 |  | #N/A | Огнетушитель углекислотный | ОУ - 2 |  |  |  |  | Сантехкомплект | шт. | 2
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 300 (325х8) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 234 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 25
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 250 (273х8) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 235 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 32
109 |  | Ду 200 (219х7) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 20 | ? |  |  | 16 | 1 | 236 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 40
110 |  | Ду 150 (159х5) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 12 | ? |  |  | 42 | 1 | 237 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 50
111 |  | Ду 125 (133х4) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 28 | ? |  |  | 32 | 1 | 238 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 65
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 100 (108х4) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 8 | 0 | 239 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 80
112 |  | Ду 80 (89х3,5) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 8 | ? |  |  | 0 | 1 | 240 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 100
113 |  | Ду 65 (76х3) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 32 | ? |  |  | 28 | 1 | 241 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 125
114 |  | Ду 50 (57х3) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 42 | ? |  |  | 12 | 1 | 242 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 150
115 |  | Ду 40 (45х2) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 16 | ? |  |  | 20 | 1 | 243 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 200
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 32 (38х2) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 244 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 250
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 25 (32х2) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 245 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 300
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 20 (26х2) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 246 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 400
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 15 (21х2) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  |  | 0 | 247 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
116 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 248 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
117 |  | ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ БЕСШОВНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 17375-01 | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 249 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
118 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 250 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 400 (426х10) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 251 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 15
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 350 (377х9) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 252 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 20
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 300 (325х8) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 253 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 25
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 250 (273х8) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 254 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 32
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 200 (219х7) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 255 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 40
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 150 (159х5) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 6 | 0 | 256 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 50
119 |  | Ду 125 (133х4) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 6 | ? |  |  | 42 | 1 | 257 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 65
120 |  | Ду 100 (108х4) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 10 | ? |  |  | 10 | 1 | 258 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 80 | Взамен инв №
121 |  | Ду 80 (89х3,5) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 10 | ? |  |  | 10 | 1 | 259 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 100
122 |  | Ду 65 (76х3) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 42 | ? |  |  | 6 | 1 | 260 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 125
123 |  | Ду 50 (57х3) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 6 | ? |  |  | 0 | 1 | 261 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 150
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 40 (45х2) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 262 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 200
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 32 (38х2) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 263 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 250 | Подп. и дата
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 25 (32х2) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 264 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 300
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 20 (26х2) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 265 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 400
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 15 (21х2) | ГОСТ 17375-01 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  |  | 0 | 266 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
124 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 267 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
125 |  | ПЕРЕХОДЫ ГОСТ 17378-01 | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 268 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  | Отв. № подл.
126 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 269 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
127 |  | ? | ГОСТ 17378-01 | Сантехкомплект | шт. | ? | ? |  |  |  | 1 | 270 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | [6 empty] | Изм. Квл.уч | Лист №док. | Подпись | Дата | Спецификация оборудования |  |  |  |  | Лист
128 |  | ? | ГОСТ 17378-01 | Сантехкомплект | шт. | ? | ? |  |  |  | 1 | 271 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | [15 empty] | 4
129 |  | ? | ГОСТ 17378-01 | Сантехкомплект | шт. | ? | ? |  |  |  | 1 | 272 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
130 |  | ? | ГОСТ 17378-01 | Сантехкомплект | шт. | ? | ? |  |  |  | 1 | 273 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
131 |  | ? | ГОСТ 17378-01 | Сантехкомплект | шт. | ? | ? |  |  |  | 1 | 274 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
132 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 275 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  |  | Код оборудования, изделия |  | Завод изготовитель | Ед. измерен. | Кол-во | Масса | Примечание
133 |  | ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ГОСТ 12821-80 | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 276 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
134 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 277 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 400 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 278 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 15
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 350 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 279 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 20
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 300 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 280 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 25
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 250 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 281 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 32
135 |  | Ду 200 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 32 | ? |  |  | 32 | 1 | 282 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 40
136 |  | Ду 150 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 18 | ? |  |  | 64 | 1 | 283 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 50
137 |  | Ду 125 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 48 | ? |  |  | 126 | 1 | 284 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 65
138 |  | Ду 100 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 26 | ? |  |  | 36 | 1 | 285 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 80
139 |  | Ду 80 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 36 | ? |  |  | 26 | 1 | 286 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 100
140 |  | Ду 65 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 126 | ? |  |  | 48 | 1 | 287 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 125
141 |  | Ду 50 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 64 | ? |  |  | 18 | 1 | 288 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 150
142 |  | Ду 40 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 32 | ? |  |  | 32 | 1 | 289 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 200
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 32 | ГОСТ 12821-80 | Сантехкомплект | шт. | 0 | ? |  |  | 0 | 0 | 290 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 250
143 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  | 0 | 1 | 291 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 300
144 |  | БОЛТ СТАЛЬНОЙ НЕОЦИНКОВАННЫЙ | ? | ? | ? | ? | ? |  |  | 0 | 1 | 292 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 400
145 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 293 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
146 |  | М14Х120 | ГОСТ 7798-70 | Сантехкомплект | кг. | 369 | ? |  |  |  | 1 | 294 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
147 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 295 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
148 |  | ГАЙКА НЕОЦИНКОВАННАЯ | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 296 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
149 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 297 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
150 |  | М14 | ГОСТ 5915-70 | Сантехкомплект | кг. | 282 | ? |  |  |  | 1 | 298 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
151 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 299 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
152 |  | МАТЕРИАЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 300 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
153 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 301 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
154 |  | Уголок стальной г/к равнополочный ГОСТ 8509-86 L50 | L50 ГОСТ 8240-89 | Сантехкомплект | м | 216 | ? |  |  |  | 1 | 302 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Уголок стальной г/к равнополочный ГОСТ 8509-86 L75 | L75 ГОСТ 8240-89 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  |  | 0 | 303 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Швеллер стальной г/к, ГОСТ 8240-89 П10 | П10 ГОСТ 8240-89 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  |  | 0 | 304 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
155 |  | Швеллер стальной г/к, ГОСТ 8240-89 П12 | П12 ГОСТ 8240-89 | Сантехкомплект | м | 158 | ? |  |  |  | 1 | 305 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Швеллер стальной г/к, ГОСТ 8240-89 П16 | П16 ГОСТ 8240-89 | Сантехкомплект | м | 0 | ? |  |  |  | 0 | 306 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
156 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 307 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
157 |  | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 308 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
158 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 309 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
159 |  | Кремнеорганическая эмаль КО 8101 (2 раза) | ? | Сантехкомплект | кг. | 44.161 | ? |  |  |  | 1 | 310 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
160 |  | Грунтовка БТ-177 (3 раза) | ? | Сантехкомплект | кг. | 66.2414 | ? |  |  |  | 1 | 311 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
161 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 312 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
162 |  | Рулон теплоизоляционный Аrmaflex НТ ( 8м х 1м ) t=150C | ? | Аrmaflex | м2 | 21.9015 | ? |  |  |  | 1 | 313 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
163 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 314 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
164 |  | Теплоизоляция трубки Armaflex НТ t=150C | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 315 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
165 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 316 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
166 |  | Ду 80 89х13 |  | Аrmaflex | м | 6.3 | ? |  | 0 | 0.35 | 1 | 317 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0
167 |  | Ду 65 76х13 |  | Аrmaflex | м | 28 | ? |  | 0 | 0.35 | 1 | 318 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0
168 |  | Ду 50 57х13 |  | Аrmaflex | м | 15.75 | ? |  | 0 | 0.35 | 1 | 319 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0
169 |  | Ду 40 45х13 |  | Аrmaflex | м | 5.25 | ? |  | 0 | 0.35 | 1 | 320 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 32 38х13 |  | Аrmaflex | м | 0 | ? |  | 5.25 | 0.35 | 0 | 321 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 15
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 25 32х13 |  | Аrmaflex | м | 0 | ? |  | 15.75 | 0.35 | 0 | 322 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 45
170 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | 28 | 0.35 | 1 | 323 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 80
171 |  | Рулон теплоизоляционный Аrmaflex НТ ( 8м х 1м ) t=105C |  | Аrmaflex | м2 | 21.9015 | ? |  | 6.3 | 0.35 | 1 | 324 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 18
172 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 325 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
173 |  | Теплоизоляция трубки Armaflex НТ t=105C | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 326 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
174 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 327 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  | Взамен инв №
175 |  | Ду 80 89х13 | 0 | Аrmaflex | м | 11.7 | ? |  | 0 | 0.65 | 1 | 328 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0
176 |  | Ду 65 76х13 | 0 | Аrmaflex | м | 52 | ? |  | 0 | 0.65 | 1 | 329 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0
177 |  | Ду 50 57х13 | 0 | Аrmaflex | м | 29.25 | ? |  | 0 | 0.65 | 1 | 330 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0
178 |  | Ду 40 45х13 | 0 | Аrmaflex | м | 9.75 | ? |  | 0 | 0.65 | 1 | 331 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 0
аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 32 38х13 | 0 | Аrmaflex | м | 0 | ? |  | 9.75 | 0.65 | 0 | 332 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 15 | Подп. и дата
ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа |  | Ду 25 32х13 | 0 | Аrmaflex | м | 0 | ? |  | 29.25 | 0.65 | 0 | 333 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 45
179 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | 52 | 0.65 | 1 | 334 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 80
180 |  | ЗАКЛАДНЫЕ КИП и А | ? | ? | ? | ? | ? |  | 11.7 | 0.65 | 1 | 335 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 18
181 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 336 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
182 |  | Устройство отборное для монтажа манометров с клапаном | 160-225П 15с54бк | Сантехкомплект | шт. | 111 | ? |  |  |  | 1 | 337 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 |  | Отв. № подл.
183 |  | Бобышка стальная для монтажа манометров | БП1-М20х2,0-55 | Сантехкомплект | шт. | 111 | ? |  |  |  | 1 | 338 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
184 |  | Бобышка стальная для монтажа термометров | БП1-М27х2,0-55 | Сантехкомплект | шт. | 62 | ? |  |  |  | 1 | 339 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | [6 empty] | Изм. Квл.уч | Лист №док. | Подпись | Дата | Спецификация оборудования |  |  |  |  | Лист
185 |  | Бобышка стальная для монтажа преобразователей температуры | БП5-М20х1,5-55 | Сантехкомплект | шт. | 15 | ? |  |  |  | 1 | 340 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | [15 empty] | 4
186 |  | Манометр показывающий Ру=25 бар | МП-3 У | Сантехкомплект | шт. | 4 | ? |  |  |  | 1 | 341 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
187 |  | Манометр показывающий Ру=16 бар | МП-3 У | Сантехкомплект | шт. | 107 | ? |  |  |  | 1 | 342 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
188 |  | Термометр показывающий биметалический Т=200 С Ру 16 | А-50 200С | Сантехкомплект | шт. | 22 | ? |  |  |  | 1 | 343 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
189 |  | Термометр показывающий биметалический Т=100 С Ру 16 | А-50 100С | Сантехкомплект | шт. | 40 | ? |  |  |  | 1 | 344 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |  |  | Код оборудования, изделия |  | Завод изготовитель | Ед. измерен. | Кол-во | Масса | Примечание
190 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 345 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
191 |  | СРЕДСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 346 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ?
192 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 347 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
193 |  | Передвижная лестница стремянка Н=3 м. | ? | Горторгснаб | шт. | 2 | ? |  |  |  | 1 | 348 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
194 |  | Вентилятор осевой G= 800 м3/ч, N=0.18 кВт. n=2730 об/мин | ВО 1,7 | Эковер | шт. | 1 | ? |  |  |  | 1 | 349 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
195 |  | Тележка гидравлическа грузоподьемностью Р=2,5т | РТ25 МАINI | Горторгснаб | шт. | 1 | ? |  |  |  | 1 | 350 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
196 |  | Таль ручная цепная, грузоподъемностью Р=2т, L=6м | HS 2т | Горторгснаб | шт. | 1 | ? |  |  |  | 1 | 351 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
197 |  | Огнетушитель углекислотный | ОУ - 2 | Сантехкомплект | шт. | 2 | ? |  |  |  | 1 | 352 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
198 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  | 1 | 353 |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[20 empty] | 0 |  | Взамен инв №
0
0
0
0
[20 empty] | 0 |  | Подп. и дата
0
0
0
0
[20 empty] | 0 |  | Отв. № подл.
[26 empty] | Изм. Квл.уч | Лист №док. | Подпись | Дата | Спецификация оборудования |  |  |  |  | Лист
5

## 14. Авторы
|  |  | Калинин Илья Романович |  |  |  | Парамонов Дмитрий Валериевич
|  |  | Нач. отдела проектирования ООО "Термосервис" |  |  |  | Инженер-тепломеханик ООО "Термосервис"
Принимал участие в разработке технологий
районных теплостанций г.Москвы
РТС Чертаново, РТС Кунцево, РТС Перово, идр.
Более 20 работающих ЦТП (ИТП) в г.Москва.
|  |  | моб. тел: 8 (916) 258 - 22 - 58 |  |  |  | моб. тел: 8 (905) 578 - 79 - 66
|  |  | kalinintm2@mail.ru |  |  |  | paramonov_dv@mail.ru
Создатели программы будут рады оказать помощь при работе с ИТП 1.0
Надеемся услышать все ваши отзывы и предложения, замечания, а так же критику,
которые учтем при создании следующей версии ИТП.
Москва 2007г.
Список выплненых ИТП (ЦТП) работающих:
Наименование | Адрес |  |  |  | Нагрузка | Заказчик
1. ИТП Жилого дома с подземной стоянкой | г.Москва, ул. 10-я Парковая, вл. 20. |  |  |  | 2.96 | ММЗ Вымпел
2. ИТП Жилого дома с подземной стоянкой | г.Москва, проспект Вернадского, вл. 86. |  |  |  | 3.77 | ЗАО Инвестстрой
3. ИТП здания Московского областного суда | Красногорский р-н, мякинская пойма |  |  |  | 5.15 | АРС
4. ИТП Жилого дома с подземной стоянкой | г.Москва, Ленинский проспект, вл. 117 к.А. |  |  |  | 1.14 | ВЧ 55240
5. ИТП Жилого дома с подземной стоянкой | г.Москва, Ленинский проспект, вл. 117 к.Б. |  |  |  | 1.14 | ВЧ 55240
6. ИТП бывший кино-тр "Енисей" | г.Москва, ул. 5-я Парковая, вл. 53. |  |  |  | 0.38
7. ЦТП 6 жилых домов | г.Москва, ул. Бауманская, вл. 43/1. |  |  |  | 3.53 | ЗАО Моспромстрой
8. ИТП институт Гипроречтранс | г.Москва, Окружной проезд, д. 15. |  |  |  | 0.88 | ОАО Гипроречтранс
9. ЦТП реконструкция | г.Москва ,Семеновский переулок,6 |  |  |  | 4.91 | Иней
10. ИТП мединститут им. Сеченова. | г.Москва, ул. 5-я Парковая, вл. 21. |  |  |  | 1.74
11. ИТП кафе "Кружка" | г.Москва, ул. Большая Черкизовская, 125. |  |  |  | 0.3