## Начальные данные
Климатология
|  | Код города | Широта | Минимальная из скоростей ветра с повторяемостью 16% за июль v, м/с | Максимальная амплитуда температуры за июль, оС | Средняя температура наружного воздуха за июль, оС | Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции aн, Вт/(м2оС) | Зон влажности
Населенный пункт |  | 3 | 56 | 3.37 | 18.5 | 18.1 | 27.0948 | 2
Заполнение данных по климатологии в таблице справочник
Температура внутреннего воздуха в помещении tвн , оС |  |  | 22
Влажность внутреннего воздуха , % |  |  | 80

## Данные расчета
Данные для расчета
Ограждение здания | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Влажностный режим помещения |  |  | Мокрый | Индекс списка
Ориентация ограждения | ЮЗ |  |  |  |  | Условия эксплуатации ограждающих конструкций |  |  | Б
(большими русскими буквами) | [10 empty] | Сравнение
І. Световые проемы | [9 empty] | TRUE | 1
Площадь светового проема Аос, м2 | 85
Тип проема | [9 empty] | 4
Наличие солнцезащитных устройств | [9 empty] | 4
ІІ. Наружная стена
Внутреннй воздух |  |  | Толщина слоя d, м | Теплопроводность l, Вт/моС | Термическое сопротивление Ri, м2оС/Вт | Теплоусвоение (при периоде 24ч) s, Вт/м2оС | Тепловая инерция D
1. |  |  | 0.015 | 0.81 | 0.018519 | 9.76 | 0.18074 |  |  | 74
2. |  |  | 0.21 | 0.41 | 0.5122 | 6.13 | 3.1398 |  |  | 22
3. |  |  | 0.015 | 0.81 | 0.018519 | 9.76 | 0.18074 |  |  | 74
4. |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
Наужный воздух |  |  |  | Суммарное значение | 0.54923 |  | 3.5012
Площадь поверхности наружных стен Аi, м2 | 22
Материал наружной поверхности |  |  |  | Для выбора коэффициента поглощеия солнечной радиации | [5 empty] | 21
2. Покрытие
Внутреннй воздух |  |  | Толщина слоя d, м | Теплопроводность l, Вт/моС | Термическое сопротивление Ri, м2оС/Вт | Теплоусвоение (при периоде 24ч) s, Вт/м2оС | Тепловая инерция D
1. |  |  | 0.035 | 2.04 | 0.017157 | 18.95 | 0.32512 |  |  | 2
2. |  |  | 0.2 | 0.15 | 1.3333 | 2.42 | 3.2267 |  |  | 67
3. |  |  | 0.02 | 0.41 | 0.04878 | 6.13 | 0.29902 |  |  | 22
4. |  |  | 0.01 | 0.17 | 0.058824 | 3.53 | 0.20765 |  |  | 187
5. |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
6. |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
Наужный воздух |  |  |  | Суммарное значение | 1.4581 |  | 4.0585 | Для круглопустотных плит покрытия принимается двойная толщина железобетона!
Площадь поверхности покрытия Апокр, м2 | 216
Материал наружной поверхности |  |  |  | Для выбора коэффициента поглощеия солнечной радиации | [5 empty] | 15
Наличие вентилируемой воздушной прослойки |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 14
3. Перегородки |  |  | Толщина d, м | Теплопроводность l, Вт/моС | Термическое сопротивление Ri/2, м2оС/Вт | Теплоусвоение (при периоде 24ч) s, Вт/м2оС | Тепловая инерция D
1. |  |  | 0.22 | 2.04 | 0.053922 | 18.95 | 1.0218 |  |  | 2
Площадь поверхности перегородки Апг, м2 | 260
4. Пол |  |  | Толщина d, м | Теплопроводность l, Вт/моС | Термическое сопротивление Ri/2, м2оС/Вт | Теплоусвоение (при периоде 24ч) s, Вт/м2оС | Тепловая инерция D | Коэффициент теплоусвоения Y , Вт/м2оС
1. |  |  | 0.04 | 1.05 | 0.038095 | 16.43 | 0.6259 | 32.86 |  | 184
2. |  |  | 0.045 | 2.04 | 0.022059 | 18.95 | 0.41801 |  |  | 2
3. |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
4. |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
5. |  |  | 3 | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
6. |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
Последний слой - основание пола ! (n+1) cлой!!! |  |  |  | Cуммарная тепловая инерция пола SD |  |  | 1.0439
Площадь поверхности пола Апол, м2 | 216
5.Оборудование
Площадь поверхности технологичекого оборудования Аоб, м2 |  | 200
Масса оборудования М,кг |  | 3000
Учитывать теплопоглощение теплового потока строительными конструкциями (принимается максимальное значение ап)

## Результаты расчета
Результаты расчета
1.Поступление тепла через световой проем
Расчетные коэффициенты :
К1=Кп,г*Кп,в | коэффициенты облученности прямой солнечной радиацией для учета площади светового проема, незатененной горизонтальной Кп,г и вертикальной К плоскостями в строительном исполнении , рис 1а , определяемые по п.6 | [9 empty] | 1
К2=Кг*Кв | коэффициенты облученности для учета поступления рассеянной солнечной радиации через световые проемы, незатененные горизонтальной и вертикальной плоскостями в строительном исполнении , определяемые по п.7 | [9 empty] | 1
К3 | коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств (шторы, маркизы,жалюзи и другие изделия заводского изготолнения), принимаемые по прилжению 8 СНиП II-3-79* | [9 empty] | 1
К4 | коэффициенты теплопропускания остекленением световых проемов принимаемые по таблице 2 | [9 empty] | 0.61
Таблица1
Поверхностная плотность теплового потока I прямой солнечной радиации в июле , Вт/м2 |  |  |  |  | Поверхностная плотность теплового потока I рассеяной солнечной радиации в июле , Вт/м2 |  |  |  | Тепловой поток , Вт солнечной радиации через световой проем |  |  |  | Суммарный тепловой поток , Вт солнечной радиации через световые проемы | Часы суток | Часы поступления прямой солнечной радиации
Часы суток | ЮЗ | 0 | 0 | 0 | ЮЗ | 0 | 0 | 0 | ЮЗ | 0 | 0 | 0 | Qmax , Вт | t, часах | tнач, час
2-3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 2
3-4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 3
4-5 | 0 |  |  |  | 13 |  |  |  | 674.05 | 0 | 0 | 0 | 674.05 | 4-5 | 4
5-6 | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 1451.8 | 0 | 0 | 0 | 1451.8 | 5-6 | 5
6-7 | 0 |  |  |  | 42 |  |  |  | 2177.7 | 0 | 0 | 0 | 2177.7 | 6-7 | 6
7-8 | 0 |  |  |  | 53 |  |  |  | 2748.05 | 0 | 0 | 0 | 2748.05 | 7-8 | 7
8-9 | 0 |  |  |  | 64 |  |  |  | 3318.4 | 0 | 0 | 0 | 3318.4 | 8-9 | 8
9-10 | 0 |  |  |  | 67 |  |  |  | 3473.95 | 0 | 0 | 0 | 3473.95 | 9-10 | 9
10-11 | 21 |  |  |  | 72 |  |  |  | 4822.05 | 0 | 0 | 0 | 4822.05 | 10-11 | 10
11-12 | 176 |  |  |  | 76 |  |  |  | 13066.2 | 0 | 0 | 0 | 13066.2 | 11-12 | 11
12-13 | 330 |  |  |  | 79 |  |  |  | 21206.65 | 0 | 0 | 0 | 21206.65 | 12-13 | 12
13-14 | 427 |  |  |  | 92 |  |  |  | 26910.15 | 0 | 0 | 0 | 26910.15 | 13-14 | 13
14-15 | 479 |  |  |  | 102 |  |  |  | 30124.85 | 0 | 0 | 0 | 30124.85 | 14-15 | 14
15-16 | 479 |  |  |  | 108 |  |  |  | 30435.95 | 0 | 0 | 0 | 30435.95 | 15-16 | 15
16-17 | 424 |  |  |  | 105 |  |  |  | 27428.65 | 0 | 0 | 0 | 27428.65 | 16-17 | 16
17-18 | 287 |  |  |  | 90 |  |  |  | 19547.45 | 0 | 0 | 0 | 19547.45 | 17-18 | 17
18-19 | 140 |  |  |  | 57 |  |  |  | 10214.45 | 0 | 0 | 0 | 10214.45 | 18-19 | 18
19-20 | 28 |  |  |  | 20 |  |  |  | 2488.8 | 0 | 0 | 0 | 2488.8 | 19-20 | 19
20-21 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-21 | 20
2.Поглощение ограждениями и оборудованием теплового потока прямой и рассеяной солнечной радиации, передаваемого воздуху конвективными потоками
Таблица 2
Наименование ограждения | Индекс слоя | Наименование слоя | [5 empty] | Толщина d, м | Теплопроводность l, Вт/моС | Термическое сопротивление Ri, м2оС/Вт | Тепловая инерция D | Теплоусвоение (при периоде 24ч) s, Вт/м2оС | Коэффициент теплоусвоения Y , Вт/м2оС | Суммарная площадь поверхности ограждений Fi, м2 | Усвоение теплоты ограждениями УiAi , Вт/оС
Наружные стены | 74 | Известково-песчаный раствор y=1600кг/м3 | [5 empty] | 0.015 | 0.81 | 0.018519 | 0.18074 | 9.76 | 7.0893 | 22 | 155.9639
| 22 | Керамзитобетон на керамзитовомпеске , керамзитопенобетон y=1000кг/м3 | [5 empty] | 0.21 | 0.41 | 0.5122 | 3.1398 | 6.13
| 74 | Известково-песчаный раствор y=1600кг/м3 | [5 empty] | 0.015 | 0.81 | 0.018519 | 0.18074 | 9.76
| 1 | -нет- | [5 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0
Покрытие | 2 | Железобетон y=2500кг/м3 | [5 empty] | 0.035 | 2.04 | 0.017157 | 0.32512 | 18.95 | 8.239 | 216 | 1779.6224
| 67 | Газо и пенобетон газо и пеносиликат y=400кг/м3 | [5 empty] | 0.2 | 0.15 | 1.3333 | 3.2267 | 2.42
| 22 | Керамзитобетон на керамзитовомпеске , керамзитопенобетон y=1000кг/м3 | [5 empty] | 0.02 | 0.41 | 0.04878 | 0.29902 | 6.13
| 187 | Рубероид (ГОСТ1092382), пергамин (ГОСТ 269783), толь (ГОСТ1099976*) y=600кг/м3 | [5 empty] | 0.01 | 0.17 | 0.058824 | 0.20765 | 3.53
| 1 | -нет- | [5 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0
| 1 | -нет- | [5 empty] | 0 | - | 0 | 0 | 0
0
Перегородки | 2 | Железобетон y=2500кг/м3 | [5 empty] | 0.22 | 2.04 | 0.053922 | 1.0218 | 18.95 | 19.3634 | 260 | 5034.4762
Пол | [12 empty] | 32.86 | 216 | 7097.76 | Показатель теплоусвоения поверхности пола Yп принимается равным показателю теплоусвоения поверхности первого слоя Y1
Теплоусвоение верхнего слоя
Оборудование | [13 empty] | 200 | 52.002
Окна | 4 | Двойное остекленение в металлических раздельных переплетах | [7 empty] | 0.34 |  | 4.4433 | 4.4433 | 85 | 377.6813
[7 empty] | Показатель суммарного усвоения теплоты ограждениями в помещении SУ, м | [7 empty] | 14497.5058
[7 empty] | Показатель интенсивности конвективного теплообмена в помещении D, м | [6 empty] | 2491.35
[12 empty] | Отношение SУ /D |  |  | 5.8191 | 5.5 | Округленное вниз значение для сравнения
[7 empty] | Расчетное отношение SУ /D (округленное до кратности 0,5) | [6 empty] | j | 6
3. Почасовые поступления тепла ,Вт
Показатель поглощения теплового потока солнечной радиации "ап" | [13 empty] | Часы суток | [10 empty] | Таблица 3
Ориентация оконного проема | Начало поступления солнечной радиации | Продолжительность поступления солнечной радиации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ЮЗ | 10 | 10 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26
Почасовые поступления теплоты , Вт |  |  | Таблица 3 23: Таблица 4
Ориентация проема |  | Максимальный тепловой поток Qi, Вт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ЮЗ |  | 30435.95 | 7608.9875 | 7304.628 | 7304.628 | 7000.2685 | 6695.909 | 6695.909 | 6391.5495 | 6391.5495 | 6087.19 | 6087.19 | 6087.19 | 6695.909 | 7608.9875 | 8826.4255 | 9435.1445 | 10043.8635 | 10652.5825 | 10348.223 | 10043.8635 | 9435.1445 | 8522.066 | 8217.7065 | 7913.347 | 7913.347
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коэффициент, выражающий гармоническое изменение температуры наружного воздуха, принимаемый по табл.6 для 15ч (максимальная температура наружного воздуха) |  |  | Таблица 4 23: Таблица 5
Ориентация проема | Час максимального поступления теплового потока Qi |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ЮЗ | 15 |  | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71
Величина теплового потока теплопередачи через окна QDt ,Вт
Ориентация проема |  |  | 1: Тепловой поток теплопередачей , Вт , для данного часа суток через остекленный световой проем по формуле 18; Таблица 5 23: Таблица 6
ЮЗ |  |  | -2986.875 | -3218.125 | -3287.5 | -3218.125 | -2986.875 | -2616.875 | -2131.25 | -1576.25 | -975 | -373.75 | 181.25 | 666.875 | 1036.875 | 1268.125 | 1337.5 | 1268.125 | 1036.875 | 666.875 | 181.25 | -373.75 | -975 | -1576.25 | -2131.25 | -2616.875
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарный тепловой поток через окна Q, Вт
Ориентация проема |  |  | Таблица 5 23: Таблица 7
ЮЗ |  |  | 4622.1125 | 4086.503 | 4017.128 | 3782.1435 | 3709.034 | 4079.034 | 4260.2995 | 4815.2995 | 5112.19 | 5713.44 | 6268.44 | 7362.784 | 8645.8625 | 10094.5505 | 10772.6445 | 11311.9885 | 11689.4575 | 11015.098 | 10225.1135 | 9061.3945 | 7547.066 | 6641.4565 | 5782.097 | 5296.472
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Тепловой поток , Вт, через массивную ограждающую конструкцию (наружную стену или покрытие ) Qм
1.Наружная стена |  |  | 10: Таблица 8
Часы суток | Поверхностная плотность теплового потока прямой солнечной радиации I ,Вт/м2 |  | 3: Поверхностная плотность теплового потока рассеяной солнечной радиации I ,Вт/м2; 7: Среднесуточное значение Icp ,Вт/м2; 11: Время максимума прямой и рассеяной солнечной радиации
Ориентация ограждения
ЮЗ | bar: 3; 7; 11
2-3 | 0 |  | 3: 0; 7: 202; 11: 2
3-4 | 0 |  | 3: 0; 7: 202; 11: 3
4-5 | 0 |  | 3: 17; 7: 202; 11: 4
5-6 | 0 |  | 3: 37; 7: 202; 11: 5
6-7 | 0 |  | 3: 56; 7: 202; 11: 6
7-8 | 0 |  | 3: 72; 7: 202; 11: 7
8-9 | 0 |  | 3: 86; 7: 202; 11: 8
9-10 | 0 |  | 3: 92; 7: 202; 11: 9
10-11 | 91 |  | 3: 98; 7: 202; 11: 10
11-12 | 260 |  | 3: 102; 7: 202; 11: 11
12-13 | 413 |  | 3: 107; 7: 202; 11: 12
13-14 | 502 |  | 3: 124; 7: 202; 11: 13
14-15 | 561 |  | 3: 138; 7: 202; 11: 14
15-16 | 551 |  | 3: 145; 7: 202; 11: 15
16-17 | 488 |  | 3: 142; 7: 202; 11: 16
17-18 | 346 |  | 3: 121; 7: 202; 11: 17
18-19 | 184 |  | 3: 77; 7: 202; 11: 18
19-20 | 23 |  | 3: 27; 7: 202; 11: 19
20-21 | 0 |  | 3: 0; 7: 202; 11: 20
Ориентация ограждения | Максимальное значение прямой солнечной радиации Aпрям мах | Максимальное значение рассеяной солнечной радиации Aрас мах | 1: Максимальное значение суммарной солнечной радиации A мах; 2: Среднесуточное значение суммарной солнечной радиации Aрас мах; 3: Час максимального суммарного поступления поверхностного теплового потока; 4: Амплитуда суточных колебаний суммарной солнечной радиации Aj , Вт/м2
ЮЗ | #VALUE! | #VALUE! | 1: #VALUE!; 2: 202; 3: #VALUE!; 4: #VALUE!
| 0 | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
| 0 | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
| 0 | 0 | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции aн, Вт/(м2оС) |  |  | 8: 27.0948
Сопротивление теплопередаче массивной ограждающей конструкции R, м2оС/Вт |  |  | 8: 0.70108
( из данных таблицы 2)
Коэффициент поглощения солнечной радиации r (по приложению 7 СНИП ІІ-3-79) |  |  | 8: 0.7
Коэффициент bk | bar: 8
Тепловая инерция ограждения ( из данных таблицы 2) SD |  |  | 8: 3.5012
Термическое сопротивление ( из данных таблицы 2) SR , Вт/м2оС |  |  | 8: 0.54923
Коэффициент nl (для многослойных конструкций) |  |  | 8: 0.94421
Коэффициент na (для конструкций c воздушной прослойкой) | bar: 8
Величина затухания амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции n |  |  | 8: 13.9057
Запаздывание температурных колебаний в ограждающей конструкции в часах e |  |  | 8: 9.0533
Запаздывание температурных колебаний в ограждающей конструкции в часах(округленное) e |  |  | 8: 9
Коэффициент Q гармонического изменения температуры наружного воздуха для каждого часа
Коэффициент Q1 для 15ч (максимальная температура наружного воздуха)
|  |  | Часы суток | [21 empty] | Таблица 10
Ориентация ограждения | Час максимального потока с запаздыванием |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ЮЗ | 24 |  | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1
Коэффициент Q2 для расчетного часа
|  |  | Часы суток | [21 empty] | Таблица 11
Ориентация ограждения | Час максимального потока с запаздыванием |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ЮЗ | 23 |  | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97
Тепловой поток через наружную стену Qм , Вт для данного часа суток
Таблица 12
Ориентация ограждения |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ЮЗ | 1.881 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Покрытие
Поверхностная плотность потока солнечной радиации поступающей на горизонтальную поверхность Вт/м2 в июле
Часы суток | Поверхностная плотность теплового потока прямой солнечной радиации I ,Вт/м2 | Поверхностная плотность теплового потока рассеяной солнечной радиации I ,Вт/м2 | 1: Среднесуточное значение Icp ,Вт/м2; 2: Значение суммарной солнечной радиации Aсум; 3: Время максимума прямой и рассеяной солнечной радиации
5-6 | 140 | 56 | 1: 327; 2: 196; 3: 5
6-7 | 237 | 77 | 1: 327; 2: 314; 3: 6
7-8 | 359 | 96 | 1: 327; 2: 455; 3: 7
8-9 | 482 | 105 | 1: 327; 2: 587; 3: 8
9-10 | 572 | 119 | 1: 327; 2: 691; 3: 9
10-11 | 650 | 122 | 1: 327; 2: 772; 3: 10
11-12 | 691 | 126 | 1: 327; 2: 817; 3: 11
12-13 | 691 | 126 | 1: 327; 2: 817; 3: 12
13-14 | 650 | 122 | 1: 327; 2: 772; 3: 13
14-15 | 572 | 119 | 1: 327; 2: 691; 3: 14
15-16 | 482 | 105 | 1: 327; 2: 587; 3: 15
16-17 | 359 | 96 | 1: 327; 2: 455; 3: 16
17-18 | 237 | 77 | 1: 327; 2: 314; 3: 17
18-19 | 140 | 56 | 1: 327; 2: 196; 3: 18
Максимальные значения
Максимальное значение суммарной солнечной радиации A мах | Среднесуточное значение суммарной солнечной радиации Aрас мах | Амплитуда суточных колебаний суммарной солнечной радиации Aj , Вт/м2 | 1: Час максимального суммарного поступления поверхностного теплового потока
#VALUE! | 327 | #VALUE! | 1: #VALUE!
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции aн, Вт/(м2оС) |  |  | 8: 27.0948
Сопротивление теплопередаче массивной ограждающей конструкции R, м2оС/Вт |  |  | 8: 1.6099
( из данных таблицы 2)
Коэффициент поглощения солнечной радиации r (по приложению 7 СНИП ІІ-3-79) |  |  | 8: 0.9
Коэффициент bk | bar: 8
Тепловая инерция ограждения ( из данных таблицы 2) SD |  |  | 8: 4.0585
Термическое сопротивления ( из данных таблицы 2) SR , Вт/м2оС |  |  | 8: 1.4581
Коэффициент nl (для многослойных конструкций) |  |  | 8: 1.1105
Коэффициент nа (для воздушной прослойки) | bar: 8
Величина затухания амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции n |  |  | 8: 35.2994
Запаздывание температурных колебаний в ограждающей конструкции в часах e |  |  | 8: 10.5578
Запаздывание температурных колебаний в ограждающей конструкции в часах(округленное) e |  |  | 8: 11
Коэффициент Q гармонического изменения температуры наружного воздуха для каждого часа
Коэффициент Q1 для 15ч (максимальная температура наружного воздуха)
Часы суток
| Час максимального потока с запаздыванием |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 26 |  | 0.97 | 1 | 0.07 | 0.97 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87
Коэффициент Q2 для расчетного часа
| 23 |  | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97
Тепловой поток через покрытие Qм , Вт для данного часа суток
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 4.3243 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Проверка значений на ошибки
ПОКРЫТИЕ |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
СТЕНА |  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## Итог
Суммарный тепловой поток поступающий в помещение
Суммарный тепловой поток через окна Q, Вт
Ориентация проема | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ЮЗ | 4622.1125 | 4086.503 | 4017.128 | 3782.1435 | 3709.034 | 4079.034 | 4260.2995 | 4815.2995 | 5112.19 | 5713.44 | 6268.44 | 7362.784 | 8645.8625 | 10094.5505 | 10772.6445 | 11311.9885 | 11689.4575 | 11015.098 | 10225.1135 | 9061.3945 | 7547.066 | 6641.4565 | 5782.097 | 5296.472
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловой поток через наружную стену Qм , Вт для данного часа суток
ЮЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Тепловой поток через покрытие Qм , Вт для данного часа суток
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарный тепловой поток поступающий в помещение
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 4622.1125 | 4086.503 | 4017.128 | 3782.1435 | 3709.034 | 4079.034 | 4260.2995 | 4815.2995 | 5112.19 | 5713.44 | 6268.44 | 7362.784 | 8645.8625 | 10094.5505 | 10772.6445 | 11311.9885 | 11689.4575 | 11015.098 | 10225.1135 | 9061.3945 | 7547.066 | 6641.4565 | 5782.097 | 5296.472
Максимальный тепловой поток |  |  | 11689.4575 | Вт

## Справочник
Климатология
Код | Город | Широта | Минимальная из скоростей ветра с повторяемостью 16% за июль v, м/с | Максимальная амплитуда температуры за июль, оС | Средняя температура наружного воздуха за июль, оС | Зон влажности
1 | Лисичанск | 48 | 4 | 22.1 | 22.3 | 3
2 | Комсомольск-на Амуре | 52 | 5 | 21.8 | 19.9 | 2
3 | Москва | 56 | 3.37 | 18.5 | 18.1 | 2
4 | Феодосия | 44 | 5 | 16.9 | 23.8 | 3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств K3
Код устройства | Солнцезащитные устройства | Коэффициент теплопропускания К3
1 | Штора-жалюзи с металлическими пластинами (45о) | 0.6
2 | Штора из светлой ткани | 0.4
3 | Штора из темной ткани | 0.8
4 | -нет- | 1
Сопротивление теплопередаче и коэффициенты теплопропускания заполнений световых проемов
Код светового проема | Заполнение светового проема | Сопротивление теплопередаче Roc м2 оС/Вт | Коэффициент теплопропускания заполнения светового проема К4
1 | Одинарное остекленение в деревянных переплетах | 0.18 | 0.75
2 | Одинарное остекленение в металлических переплетах | 0.15 | 0.9
3 | Двойное остекленение в деревянных спаренных переплетах | 0.39 | 0.75
4 | Двойное остекленение в металлических раздельных переплетах | 0.34 | 0.61
Режим помещения
Влажность внутреннего воздуха % при температуре
| Режим | до 12оС | св.50 до 60оС | св. 24оС
| Сухой | до 60 | до 50 | до 40
| Нормальный | Св.60 до 75 | св.50 до 60 | св.40 до 50
| Влажный | Св.75 | Св.60 до 75 | Св.50 до 60
| Мокрый | - | Св.75 | Св. 60
Стороны света
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Термическое сопротивление воздушной прослойки
Индекс | Толщина воздушной прослойки d, м | Термическое сопротивление Ri, м2оС/Вт
1 | 0.01 | 0.14
2 | 0.02 | 0.15
3 | 0.03 | 0.16
4 | 0.04 | 0.165
5 | 0.05 | 0.17
6 | 0.06 | 0.172
7 | 0.07 | 0.174
8 | 0.08 | 0.176
9 | 0.09 | 0.178
10 | 0.1 | 0.18
11 | 0.15 | 0.19
12 | 0.2 | 0.19
13 | 0.3 | 0.19
14 | -Нет- | 0
Коэффициенты поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции
Koд материала | Материал наружной поверхности ограждающей конструкции | Коэффициент поглощения солнечной радиации r
1 | Алюминий | 0.5
2 | Асбестоцементные листы | 0.65
3 | Асфальтобетон | 0.9
4 | Бетоны | 0.7
5 | Дерево неокрашенное | 0.6
6 | Защитный слой рулонной кровли из светлого гравия | 0.65
7 | Кирпич глинянный красный | 0.7
8 | Кирпич силикатный | 0.6
9 | Облицовка природным камнем белым | 0.45
10 | Окраска силикатная темно-серая | 0.7
11 | Окраска известковая белая | 0.3
12 | Плитка облицовочная керамическая | 0.8
13 | Плитка облицовочная стеклянная синяя | 0.6
14 | Плитка облицовочная белая или палевая | 0.45
15 | Рубероид с песчанной посыпкой | 0.9
16 | Сталь листовая окрашенная белой краской | 0.45
17 | Сталь листовая окрашенная темно-красной краской | 0.8
18 | Сталь листовая, окрашенная зеленной краской | 0.6
19 | Сталь кровельная оцинкованная | 0.65
20 | Стекло облицовочное | 0.65
21 | Штукатурка известковая темно-серая или террактовая | 0.7
22 | Штукатурка цементная светло-голубая | 0.3
23 | Штукатурка цементная темно-зеленая | 0.6
24 | Штукатурка цементная кремовая | 0.4
Воздушная прослойка - коэффициент bk
1 | Есть | 0.6
2 | Нет | 1
Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций
| Характеристика ограждений при параметрах А |  |  |  | Характеристика ограждений при параметрах Б
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Код наружного ограждения | Материал | Теплопроводность l, Вт/моС | Теплоусвоение (при периоде 24ч) s, Вт/м2оС |  |  | Теплопроводность l, Вт/моС | Теплоусвоение (при периоде 24ч) s, Вт/м2оС
|  | А | А |  |  | Б | Б
1 | -нет- | - | 0 |  |  | - | 0
2 | Железобетон y=2500кг/м3 | 1.92 | 17.98 |  |  | 2.04 | 18.95
3 | Бетон на гравии или щебне из природного камня y=2400кг/м3 | 1.74 | 16.77 |  |  | 1.86 | 17.88
4 | Туфобетон y=1800кг/м3 | 0.87 | 11.38 |  |  | 0.99 | 12.79
5 | Туфобетон y=1600кг/м3 | 0.7 | 9.62 |  |  | 0.81 | 10.91
6 | Туфобетон y=1400кг/м3 | 0.52 | 7.76 |  |  | 0.58 | 8.63
7 | Туфобетон y=1200кг/м3 | 0.41 | 6.38 |  |  | 0.47 | 7.2
8 | Пемзобетон y=1600кг/м3 | 0.62 | 8.54 |  |  | 0.68 | 9.3
9 | Пемзобетон y=1400кг/м3 | 0.49 | 7.1 |  |  | 0.54 | 7.76
10 | Пемзобетон y=1200кг/м3 | 0.4 | 5.94 |  |  | 0.43 | 6.41
11 | Пемзобетон y=1000кг/м3 | 0.3 | 4.69 |  |  | 0.34 | 5.2
12 | Пемзобетон y=800кг/м3 | 0.22 | 3.6 |  |  | 0.26 | 4.07
13 | Бетон на вулканическом шлаке y=1600кг/м3 | 0.64 | 9.2 |  |  | 0.7 | 10.14
14 | Бетон на вулканическом шлаке y=1400кг/м3 | 0.52 | 7.76 |  |  | 0.58 | 8.63
15 | Бетон на вулканическом шлаке y=1200кг/м3 | 0.41 | 6.38 |  |  | 0.47 | 7.2
16 | Бетон на вулканическом шлаке y=1000кг/м3 | 0.29 | 4.9 |  |  | 0.35 | 5.67
17 | Бетон на вулканическом шлаке y=800кг/м3 | 0.23 | 3.9 |  |  | 0.29 | 4.61
18 | Керамзитобетон на керамзитовомпеске , керамзитопенобетон y=1800кг/м3 | 0.8 | 10.5 |  |  | 0.92 | 12.33
19 | Керамзитобетон на керамзитовомпеске , керамзитопенобетон y=1600кг/м3 | 0.67 | 9.06 |  |  | 0.79 | 10.77
20 | Керамзитобетон на керамзитовомпеске , керамзитопенобетон y=1400кг/м3 | 0.56 | 7.75 |  |  | 0.65 | 9.14
21 | Керамзитобетон на керамзитовомпеске , керамзитопенобетон y=1200кг/м3 | 0.44 | 6.36 |  |  | 0.52 | 7.57
22 | Керамзитобетон на керамзитовомпеске , керамзитопенобетон y=1000кг/м3 | 0.33 | 5.03 |  |  | 0.41 | 6.13
23 | Керамзитобетон на керамзитовомпеске , керамзитопенобетон y=800кг/м3 | 0.24 | 3.83 |  |  | 0.31 | 4.77
24 | Керамзитобетон на керамзитовомпеске , керамзитопенобетон y=600кг/м3 | 0.2 | 3.03 |  |  | 0.26 | 3.78
25 | Керамзитобетон на керамзитовомпеске , керамзитопенобетон y=500кг/м3 | 0.17 | 2.55 |  |  | 0.23 | 3.25
26 | Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией y=1200кг/м3 | 0.52 | 6.77 |  |  | 0.58 | 7.72
27 | Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией y=1000кг/м3 | 0.41 | 5.49 |  |  | 0.47 | 6.35
28 | Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией y=800кг/м3 | 0.29 | 4.13 |  |  | 0.35 | 4.9
29 | Керамзитобетон на перлитовом песке y=1000кг/м3 | 0.35 | 5.57 |  |  | 0.41 | 6.43
30 | Керамзитобетон на перлитовом песке y=800кг/м3 | 0.29 | 4.54 |  |  | 0.35 | 5.32
31 | Шунгизитобетон y=1400кг/м3 | 0.56 | 7.59 |  |  | 0.64 | 8.6
32 | Шунгизитобетон y=1200кг/м3 | 0.44 | 6.23 |  |  | 0.5 | 7.04
33 | Шунгизитобетон y=1000кг/м3 | 0.33 | 4.92 |  |  | 0.38 | 5.6
34 | Перлитобетон y=1200кг/м3 | 0.44 | 6.96 |  |  | 0.5 | 8.01
35 | Перлитобетон y=1000кг/м3 | 0.33 | 5.5 |  |  | 0.38 | 6.38
36 | Перлитобетон y=800кг/м3 | 0.27 | 4.45 |  |  | 0.33 | 5.32
37 | Перлитобетон y=600кг/м3 | 0.19 | 3.24 |  |  | 0.23 | 3.84
38 | Шлакопемзобетон (термозитобетон) y=1800кг/м3 | 0.63 | 9.32 |  |  | 0.76 | 10.83
39 | Шлакопемзобетон (термозитобетон) y=1600кг/м3 | 0.52 | 7.98 |  |  | 0.63 | 9.29
40 | Шлакопемзобетон (термозитобетон) y=1400кг/м3 | 0.44 | 6.87 |  |  | 0.52 | 7.9
41 | Шлакопемзобетон (термозитобетон) y=1200кг/м3 | 0.37 | 5.83 |  |  | 0.44 | 6.73
42 | Шлакопемзобетон (термозитобетон) y=1000кг/м3 | 0.31 | 4.87 |  |  | 0.37 | 5.63
43 | Шлакопемзопенои-шлакоемзогазобетон y=1600кг/м3 | 0.63 | 9.29 |  |  | 0.7 | 10.31
44 | Шлакопемзопенои-шлакоемзогазобетон y=1400кг/м3 | 0.52 | 7.9 |  |  | 0.58 | 8.78
45 | Шлакопемзопенои-шлакоемзогазобетон y=1200кг/м3 | 0.41 | 6.49 |  |  | 0.47 | 7.31
46 | Шлакопемзопенои-шлакоемзогазобетон y=1000кг/м3 | 0.35 | 5.48 |  |  | 0.41 | 6.24
47 | Шлакопемзопенои-шлакоемзогазобетон y=800кг/м3 | 0.29 | 4.46 |  |  | 0.35 | 5.15
48 | Бетон на доменных гранулированныхшлаках y=1800кг/м3 | 0.7 | 9.82 |  |  | 0.81 | 11.18
49 | Бетон на доменных гранулированныхшлаках y=1600кг/м3 | 0.58 | 8.43 |  |  | 0.64 | 9.37
50 | Бетон на доменных гранулированныхшлаках y=1400кг/м3 | 0.52 | 7.46 |  |  | 0.58 | 8.34
51 | Бетон на доменных гранулированныхшлаках y=1200кг/м3 | 0.47 | 6.57 |  |  | 0.52 | 7.31
52 | Аглопоритобетоны на топливных (котельных) шлаках y=1800кг/м3 | 0.85 | 10.82 |  |  | 0.93 | 11.9
53 | Аглопоритобетоны на топливных (котельных) шлаках y=1600кг/м3 | 0.72 | 9.39 |  |  | 0.78 | 10.34
54 | Аглопоритобетоны на топливных (котельных) шлаках y=1400кг/м3 | 0.59 | 7.92 |  |  | 0.65 | 8.83
55 | Аглопоритобетоны на топливных (котельных) шлаках y=1200кг/м3 | 0.48 | 6.64 |  |  | 0.54 | 7.45
56 | Аглопоритобетоны на топливных (котельных) шлаках y=1000кг/м3 | 0.38 | 5.39 |  |  | 0.44 | 6.14
57 | Бетон на зольном гравии y=1400кг/м3 | 0.52 | 7.46 |  |  | 0.58 | 8.34
58 | Бетон на зольном гравии y=1200кг/м3 | 0.41 | 6.14 |  |  | 0.47 | 6.95
59 | Бетон на зольном гравии y=1000кг/м3 | 0.3 | 4.79 |  |  | 0.35 | 5.48
60 | Вермикулетобетон y=800кг/м3 | 0.23 | 3.97 |  |  | 0.26 | 4.58
61 | Вермикулетобетон y=600кг/м3 | 0.16 | 2.87 |  |  | 0.17 | 3.21
62 | Вермикулетобетон y=400кг/м3 | 0.11 | 1.94 |  |  | 0.13 | 2.29
63 | Вермикулетобетон y=300кг/м3 | 0.09 | 1.52 |  |  | 0.11 | 1.83
64 | Газо и пенобетон газо и пеносиликат y=1000кг/м3 | 0.41 | 6.13 |  |  | 0.47 | 7.09
65 | Газо и пенобетон газо и пеносиликат y=800кг/м3 | 0.33 | 4.92 |  |  | 0.37 | 5.63
66 | Газо и пенобетон газо и пеносиликат y=600кг/м3 | 0.22 | 3.36 |  |  | 0.26 | 3.91
67 | Газо и пенобетон газо и пеносиликат y=400кг/м3 | 0.14 | 2.19 |  |  | 0.15 | 2.42
68 | Газо и пенобетон газо и пеносиликат y=300кг/м3 | 0.11 | 1.68 |  |  | 0.13 | 1.95
69 | Газо и пенозолобетон y=1200кг/м3 | 0.52 | 8.17 |  |  | 0.58 | 9.46
70 | Газо и пенозолобетон y=1000кг/м3 | 0.44 | 6.86 |  |  | 0.5 | 8.01
71 | Газо и пенозолобетон y=800кг/м3 | 0.35 | 5.48 |  |  | 0.41 | 6.49
72 | Цементно-песчаный раствор y=1800кг/м3 | 0.76 | 9.6 |  |  | 0.93 | 11.09
73 | Сложный (песок,известь,цемент) раствор y=1700кг/м3 | 0.7 | 8.95 |  |  | 0.87 | 10.42
74 | Известково-песчаный раствор y=1600кг/м3 | 0.7 | 8.69 |  |  | 0.81 | 9.76
75 | Цементно-шлаковый раствор y=1400кг/м3 | 0.52 | 7 |  |  | 0.64 | 8.11
76 | Цементно-шлаковый раствор y=1200кг/м3 | 0.47 | 6.16 |  |  | 0.58 | 7.15
77 | Цементно-перлитовый раствор y=1000кг/м3 | 0.26 | 4.64 |  |  | 0.3 | 5.42
78 | Цементно-перлитовый раствор y=800кг/м3 | 0.21 | 3.73 |  |  | 0.26 | 4.51
79 | Гипсоперлитовый раствор y=600кг/м3 | 0.19 | 3.24 |  |  | 0.23 | 3.84
80 | Поризованный гипсоперлитовый раствор y=500кг/м3 | 0.15 | 2.44 |  |  | 0.19 | 2.95
81 | Поризованный гипсоперлитовый раствор y=400кг/м3 | 0.13 | 2.03 |  |  | 0.15 | 2.35
82 | Плиты из гипса y=1200кг/м3 | 0.41 | 6.01 |  |  | 0.47 | 6.7
83 | Плиты из гипса y=1000кг/м3 | 0.29 | 4.62 |  |  | 0.35 | 5.28
84 | Листы гипсовые обшивочные(сухая штукатурка) y=800кг/м3 | 0.19 | 3.34 |  |  | 0.21 | 3.66
85 | Глиняногообыкновенного (ГОСТ-53080) на цементно-песчоном растворе y=1800кг/м3 | 0.7 | 9.2 |  |  | 0.81 | 10.12
86 | Глиняногоного обыкновенногона цементно-шлаковом растворе y=1700кг/м3 | 0.64 | 8.64 |  |  | 0.76 | 9.7
87 | Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе y=1600кг/м3 | 0.58 | 8.08 |  |  | 0.7 | 9.23
88 | Силикатного (ГОСТ-37979) на цементно-песчаном растворе y=1800кг/м3 | 0.76 | 9.77 |  |  | 0.87 | 10.9
89 | Трепельного (ГОСТ-64873) на цементнопесчаном растворе y=1200кг/м3 | 0.47 | 6.26 |  |  | 0.52 | 6.49
90 | Трепельного (ГОСТ-64873) на цементнопесчаном растворе y=1000кг/м3 | 0.41 | 5.35 |  |  | 0.47 | 5.96
91 | Шлакового на це ментнопесчаном растворе y=1500кг/м3 | 0.64 | 8.12 |  |  | 0.7 | 8.76
92 | Керамического плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаномрастворе y=1600кг/м3 | 0.58 | 7.91 |  |  | 0.64 | 8.48
93 | Керамического-пустотного плотностью 1300 кг/м3(брутто) на цементно-песчаном растворе y=1400кг/м3 | 0.52 | 7.01 |  |  | 0.58 | 7.56
94 | Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3(брутто) на цементно-песчаном растворе y=1200кг/м3 | 0.47 | 6.16 |  |  | 0.52 | 6.62
95 | Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе y=1500кг/м3 | 0.7 | 8.59 |  |  | 0.81 | 9.63
96 | Силикатногочетырнадцатипустотного на цементнопесчаном растворе y=1400кг/м3 | 0.64 | 7.93 |  |  | 0.76 | 9.01
97 | Гранит, гнейс и базальт y=2800кг/м3 | 3.49 | 25.04 |  |  | 3.49 | 25.04
98 | Мрамор y=2800кг/м3 | 2.91 | 22.86 |  |  | 2.91 | 22.86
99 | Известняк y=2000кг/м3 | 1.16 | 12.77 |  |  | 1.28 | 13.7
100 | Известняк y=1800кг/м3 | 0.93 | 10.85 |  |  | 1.05 | 11.77
101 | Известняк y=1600кг/м3 | 0.73 | 9.06 |  |  | 0.81 | 9.75
102 | Известняк y=1400кг/м3 | 0.56 | 7.42 |  |  | 0.58 | 7.72
103 | Туф y=2000кг/м3 | 0.93 | 11.68 |  |  | 1.05 | 12.92
104 | Туф y=1800кг/м3 | 0.7 | 9.61 |  |  | 0.81 | 10.76
105 | Туф y=1600кг/м3 | 0.52 | 7.81 |  |  | 0.64 | 9.02
106 | Туф y=1400кг/м3 | 0.43 | 6.64 |  |  | 0.52 | 7.6
107 | Туф y=1200кг/м3 | 0.35 | 5.55 |  |  | 0.41 | 6.25
108 | Туф y=1000кг/м3 | 0.24 | 4.2 |  |  | 0.29 | 4.8
109 | Сосна и ель поперекволокон (ГОСТ848666**, ГОСТ-946372*) y=500кг/м3 | 0.14 | 3.87 |  |  | 0.18 | 4.54
110 | Сосна и ель вдоль волокон y=500кг/м3 | 0.29 | 5.56 |  |  | 0.35 | 6.33
111 | Дуб поперек волокон (ГОСТ 946271*, ГОСТ 269583) y=700кг/м3 | 0.18 | 5 |  |  | 0.23 | 5.86
112 | Дуб вдоль волокон y=700кг/м3 | 0.35 | 6.9 |  |  | 0.41 | 7.83
113 | Фанера клееная (ГОСТ 391669) y=600кг/м3 | 0.15 | 4.22 |  |  | 0.18 | 4.73
114 | Картон облицовочный y=1000кг/м3 | 0.21 | 6.2 |  |  | 0.23 | 6.75
115 | Картон строительный многослойный (ГОСТ 440875*) y=650кг/м3 | 0.15 | 4.26 |  |  | 0.18 | 4.89
116 | Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (ГОСТ459874*,ГОСТ1063277*) y=1000кг/м3 | 0.23 | 6.75 |  |  | 0.29 | 7.7
117 | Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (ГОСТ459874*,ГОСТ1063277*) y=800кг/м3 | 0.19 | 5.49 |  |  | 0.23 | 6.13
118 | Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (ГОСТ459874*,ГОСТ1063277*) y=600кг/м3 | 0.13 | 3.93 |  |  | 0.16 | 4.43
119 | Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (ГОСТ459874*,ГОСТ1063277*) y=400кг/м3 | 0.11 | 2.95 |  |  | 0.13 | 3.26
120 | Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (ГОСТ459874*,ГОСТ1063277*) y=200кг/м3 | 0.07 | 1.67 |  |  | 0.08 | 1.81
121 | Плиты фибролитовые(ГОСТ892881)и арболит(ГОСТ1922284) на портландцементе y=800кг/м3 | 0.24 | 6.17 |  |  | 0.3 | 7.16
122 | Плиты фибролитовые(ГОСТ892881)и арболит(ГОСТ1922284) на портландцементе y=600кг/м3 | 0.18 | 4.63 |  |  | 0.23 | 5.43
123 | Плиты фибролитовые(ГОСТ892881)и арболит(ГОСТ1922284) на портландцементе y=400кг/м3 | 0.13 | 3.21 |  |  | 0.16 | 3.7
124 | Плиты фибролитовые(ГОСТ892881)и арболит(ГОСТ1922284) на портландцементе y=300кг/м3 | 0.11 | 2.56 |  |  | 0.14 | 2.99
125 | Плиты камышитовые y=300кг/м3 | 0.09 | 2.31 |  |  | 0.14 | 2.99
126 | Плиты камышитовые y=200кг/м3 | 0.07 | 1.67 |  |  | 0.09 | 1.96
127 | Плиты торфяныетепло изоляционные(ГОСТ486174) y=300кг/м3 | 0.07 | 2.12 |  |  | 0.08 | 2.34
128 | Плиты торфяныетепло изоляционные(ГОСТ486174) y=200кг/м3 | 0.06 | 1.6 |  |  | 0.064 | 1.71
129 | Пакля y=150кг/м3 | 0.06 | 1.3 |  |  | 0.07 | 1.47
130 | Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 2188076) и на синтетическом связующем (ГОСТ 957382) y=125кг/м3 | 0.064 | 0.73 |  |  | 0.07 | 0.82
131 | Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 2188076) и на синтетическом связующем (ГОСТ 957382) y=75кг/м3 | 0.06 | 0.55 |  |  | 0.064 | 0.61
132 | Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 2188076) и на синтетическом связующем (ГОСТ 957382) y=50кг/м3 | 0.052 | 0.42 |  |  | 0.06 | 0.48
133 | Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 957382, ГОСТ 1014080, ГОСТ 1239466) y=350кг/м3 | 0.09 | 1.46 |  |  | 0.11 | 1.72
134 | Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 957382, ГОСТ 1014080, ГОСТ 1239466) y=300кг/м3 | 0.087 | 1.32 |  |  | 0.09 | 1.44
135 | Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 957382, ГОСТ 1014080, ГОСТ 1239466) y=200кг/м3 | 0.076 | 1.01 |  |  | 0.08 | 1.11
136 | Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 957382, ГОСТ 1014080, ГОСТ 1239466) y=100кг/м3 | 0.06 | 0.64 |  |  | 0.07 | 0.73
137 | Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 957382, ГОСТ 1014080, ГОСТ 1239466) y=50кг/м3 | 0.052 | 0.42 |  |  | 0.06 | 0.48
138 | Плиты минераловатные по вышенной жесткости на органо фосфатном связующем (ТУ 21 РСФСР37276) y=200кг/м3 | 0.07 | 0.94 |  |  | 0.076 | 1.01
139 | Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем (ТУ40016174 Мосгорисполкома) y=200кг/м3 | 0.076 | 1.01 |  |  | 0.08 | 1.11
140 | Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем (ТУ40016174 Мосгорисполкома) y=125кг/м3 | 0.06 | 0.7 |  |  | 0.064 | 0.78
141 | Плиты из стеклянного штапельноговолокна на синтетическом связующем (ГОСТ 1049978) y=50кг/м3 | 0.06 | 0.44 |  |  | 0.064 | 0.5
142 | Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ21237275) y=150кг/м3 | 0.064 | 0.8 |  |  | 0.07 | 0.9
143 | Пенополистирол (ТУ 605117878) y=150кг/м3 | 0.052 | 0.89 |  |  | 0.06 | 0.99
144 | Пенополистирол (ТУ 605117878) y=100кг/м3 | 0.041 | 0.65 |  |  | 0.052 | 0.82
145 | Пенополистирол (ГОСТ 1558870*) y=40кг/м3 | 0.041 | 0.41 |  |  | 0.05 | 0.49
146 | Пенопласт ПХВ1 (ТУ 605117975) и ПВ1 (ТУ 605115878) y=125кг/м3 | 0.06 | 0.86 |  |  | 0.064 | 0.99
147 | Пенопласт ПХВ1 (ТУ 605117975) и ПВ1 (ТУ 605115878) | 0.05 | 0.68 |  |  | 0.052 | 0.8
148 | Пенополиуретан (ТУ В5670, ТУ 67 9875, ТУ678775) y=80кг/м3 | 0.05 | 0.67 |  |  | 0.05 | 0.7
149 | Пенополиуретан (ТУ В5670, ТУ 67 9875, ТУ678775) y=60кг/м3 | 0.041 | 0.53 |  |  | 0.041 | 0.55
150 | Пенополиуретан (ТУ В5670, ТУ 67 9875, ТУ678775) y=40кг/м3 | 0.04 | 0.4 |  |  | 0.04 | 0.42
151 | Плиты из резольно –формальдегидного пенопласта (ГОСТ2091675) y=100кг/м3 | 0.052 | 0.85 |  |  | 0.076 | 1.18
152 | Плиты из резольно –формальдегидного пенопласта (ГОСТ2091675) y=75кг/м3 | 0.05 | 0.72 |  |  | 0.07 | 0.98
153 | Плиты из резольно –формальдегидного пенопласта (ГОСТ2091675) y=50кг/м3 | 0.05 | 0.59 |  |  | 0.064 | 0.77
154 | Плиты из резольно –формальдегидного пенопласта (ГОСТ2091675) y=40кг/м3 | 0.041 | 0.48 |  |  | 0.06 | 0.66
155 | Перлитопластбетон (ТУ480114574) y=200кг/м3 | 0.052 | 0.93 |  |  | 0.06 | 1.01
156 | Перлитопластбетон (ТУ480114574) y=100кг/м3 | 0.041 | 0.58 |  |  | 0.05 | 0.66
157 | Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ2150076) y=300кг/м3 | 0.08 | 1.43 |  |  | 0.12 | 2.02
158 | Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ2150076) y=200кг/м3 | 0.07 | 1.1 |  |  | 0.09 | 1.43
159 | Гравий керамзитовый (ГОСТ975983) y=800кг/м3 | 0.21 | 3.36 |  |  | 0.23 | 3.6
160 | Гравий керамзитовый (ГОСТ975983) y=600кг/м3 | 0.17 | 2.62 |  |  | 0.2 | 2.91
161 | Гравий керамзитовый (ГОСТ975983) y=400кг/м3 | 0.13 | 1.87 |  |  | 0.14 | 1.99
162 | Гравий керамзитовый (ГОСТ975983) y=300кг/м3 | 0.12 | 1.56 |  |  | 0.13 | 1.66
163 | Гравий керамзитовый (ГОСТ975983) y=200кг/м3 | 0.11 | 1.22 |  |  | 0.12 | 1.3
164 | Гравий шунгизитовый (ГОСТ 1934583) y=800кг/м3 | 0.2 | 3.28 |  |  | 0.23 | 3.68
165 | Гравий шунгизитовый (ГОСТ 1934583) y=600кг/м3 | 0.16 | 2.54 |  |  | 0.2 | 2.97
166 | Гравий шунгизитовый (ГОСТ 1934583) y=400кг/м3 | 0.13 | 1.87 |  |  | 0.14 | 2.03
167 | Щебень из доменного шлака (ГОСТ 557876), шлаковой пемзы (ГОСТ 976075) и аглопорита (ГОСТ 1199183) y=800кг/м3 | 0.21 | 3.36 |  |  | 0.26 | 3.83
168 | Щебень из доменного шлака (ГОСТ 557876), шлаковой пемзы (ГОСТ 976075) и аглопорита (ГОСТ 1199183) y=600кг/м3 | 0.18 | 2.7 |  |  | 0.21 | 2.98
169 | Щебень из доменного шлака (ГОСТ 557876), шлаковой пемзы (ГОСТ 976075) и аглопорита (ГОСТ 1199183) y=400кг/м3 | 0.14 | 1.94 |  |  | 0.16 | 2.12
170 | Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 1083283) y=600кг/м3 | 0.111 | 2.07 |  |  | 0.12 | 2.2
171 | Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 1083283) y=400кг/м3 | 0.087 | 1.5 |  |  | 0.09 | 1.56
172 | Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 1083283) y=200кг/м3 | 0.076 | 0.99 |  |  | 0.08 | 1.04
173 | Вермикулит вспученный (ГОСТ 1286567) y=200кг/м3 | 0.09 | 1.08 |  |  | 0.11 | 1.24
174 | Вермикулит вспученный (ГОСТ 1286567) y=100кг/м3 | 0.076 | 0.7 |  |  | 0.08 | 0.75
175 | Песок для строительных работ(ГОСТ873677*) y=1600кг/м3 | 0.47 | 6.95 |  |  | 0.58 | 7.91
176 | Пеностекло или газостекло(ТУ 21БССР8673) y=400кг/м3 | 0.12 | 1.76 |  |  | 0.14 | 1.94
177 | Пеностекло или газостекло(ТУ 21БССР8673) y=300кг/м3 | 0.11 | 1.46 |  |  | 0.12 | 1.56
178 | Пеностекло или газостекло(ТУ 21БССР8673) y=200кг/м3 | 0.08 | 1.01 |  |  | 0.09 | 1.1
179 | Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 1812475*) y=1800кг/м3 | 0.47 | 7.55 |  |  | 0.52 | 8.12
180 | Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 1812475*) y=1600кг/м3 | 0.35 | 6.14 |  |  | 0.41 | 6.8
181 | Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 61776*,ГОСТ954874*) y=1400кг/м3 | 0.27 | 6.8 |  |  | 0.27 | 6.8
182 | Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 61776*,ГОСТ954874*) y=1200кг/м3 | 0.22 | 5.69 |  |  | 0.22 | 5.69
183 | Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 61776*,ГОСТ954874*) y=1000кг/м3 | 0.17 | 4.56 |  |  | 0.17 | 4.56
184 | Асфальто бетон (ГОСТ912884) y=2100кг/м3 | 1.05 | 16.43 |  |  | 1.05 | 16.43
185 | Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ1613680) y=400кг/м3 | 0.12 | 2.45 |  |  | 0.13 | 2.59
186 | Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ1613680) y=300кг/м3 | 0.09 | 1.84 |  |  | 0.099 | 1.95
187 | Рубероид (ГОСТ1092382), пергамин (ГОСТ 269783), толь (ГОСТ1099976*) y=600кг/м3 | 0.17 | 3.53 |  |  | 0.17 | 3.53
188 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ1463279) y=1800кг/м3 | 0.38 | 8.56 |  |  | 0.38 | 8.56
189 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ1463279) y=1600кг/м3 | 0.33 | 7.52 |  |  | 0.33 | 7.52
190 | Линолеум поли винилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ725177) y=1800кг/м3 | 0.35 | 8.22 |  |  | 0.35 | 8.22
191 | Линолеум поли винилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ725177) y=1600кг/м3 | 0.29 | 7.05 |  |  | 0.29 | 7.05
192 | Линолеум поли винилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ725177) y=1400кг/м3 | 0.23 | 5.87 |  |  | 0.23 | 5.87
193 | Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 1088481) y=7850кг/м3 | 58 | 126.5 |  |  | 58 | 126.5
194 | Чугун y=7200кг/м3 | 50 | 112.5 |  |  | 50 | 112.5
195 | Алюминий(ГОСТ2223383) y=2600кг/м3 | 221 | 187.6 |  |  | 221 | 187.6
196 | Медь(ГОСТ85978*) y=8500кг/м3 | 407 | 326 |  |  | 407 | 326
197 | Стеклооконное(ГОСТ11178) y=2500кг/м3 | 0.76 | 10.79 |  |  | 0.76 | 10.79
198 | Утеплитель Изовер | 0.05 | 0.8 |  |  | 0.05 | 0.8
199 | Воздушная прослойка | 0.19 | 0 |  |  | 0 | 0.19

## 40 (hidden)
Поверхностная плотность теплового потока I прямой солнечной радиации в июле , Вт/м2 | [10 empty] | Поверхностная плотность теплового потока I рассеяной солнечной радиации в июле , Вт/м2
Часы суток | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Гориз. |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Гориз.
2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-6 | 71 | 170 | 214 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  | 38 | 46 | 46 | 35 | 20 | 20 | 21 | 22 | 31
6-7 | 51 | 350 | 410 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |  | 71 | 96 | 112 | 86 | 55 | 42 | 44 | 46 | 62
7-8 | 6 | 96 | 493 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |  | 78 | 114 | 133 | 100 | 71 | 56 | 55 | 57 | 78
8-9 | 0 | 345 | 471 | 354 | 60 | 0 | 0 | 0 | 431 |  | 71 | 104 | 121 | 108 | 73 | 60 | 60 | 60 | 87
9-10 | 0 | 258 | 363 | 342 | 150 | 0 | 0 | 0 | 558 |  | 64 | 80 | 99 | 95 | 79 | 63 | 62 | 62 | 93
10-11 | 0 | 116 | 191 | 274 | 222 | 0 | 0 | 0 | 651 |  | 62 | 71 | 81 | 86 | 83 | 67 | 62 | 65 | 100
11-12 | 0 | 6 | 35 | 172 | 257 | 45 | 0 | 0 | 692 |  | 60 | 67 | 73 | 77 | 83 | 77 | 65 | 65 | 104
12-13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 257 | 172 | 35 | 0 | 692 |  | 60 | 65 | 65 | 77 | 83 | 77 | 73 | 67 | 104
13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 274 | 191 | 6 | 651 |  | 62 | 65 | 62 | 67 | 83 | 86 | 81 | 71 | 100
14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 342 | 363 | 116 | 558 |  | 64 | 62 | 62 | 63 | 79 | 95 | 99 | 80 | 93
15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 354 | 471 | 258 | 431 |  | 71 | 60 | 60 | 60 | 73 | 108 | 121 | 104 | 87
16-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 493 | 345 | 281 |  | 78 | 57 | 55 | 56 | 71 | 100 | 133 | 114 | 78
17-18 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 410 | 350 | 114 |  | 71 | 46 | 44 | 42 | 55 | 86 | 112 | 96 | 62
18-19 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 214 | 170 | 19 |  | 38 | 22 | 21 | 20 | 20 | 35 | 46 | 46 | 31
19-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 44 (hidden)
Поверхностная плотность теплового потока I прямой солнечной радиации в июле , Вт/м2 | [10 empty] | Поверхностная плотность теплового потока I рассеяной солнечной радиации в июле , Вт/м2
Часы суток | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Гориз. |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Гориз.
2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-6 | 84 | 222 | 292 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |  | 42 | 53 | 58 | 40 | 23 | 22 | 22 | 23 | 36
6-7 | 42 | 369 | 452 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |  | 70 | 98 | 112 | 86 | 55 | 44 | 44 | 44 | 62
7-8 | 0 | 357 | 500 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 |  | 77 | 110 | 130 | 109 | 71 | 55 | 55 | 55 | 76
8-9 | 0 | 256 | 490 | 398 | 66 | 0 | 0 | 0 | 431 |  | 71 | 101 | 121 | 108 | 79 | 60 | 59 | 60 | 83
9-10 | 0 | 84 | 371 | 387 | 162 | 0 | 0 | 0 | 543 |  | 64 | 80 | 100 | 101 | 81 | 63 | 60 | 62 | 93
10-11 | 0 | 2 | 193 | 305 | 245 | 0 | 0 | 0 | 629 |  | 60 | 71 | 81 | 86 | 84 | 67 | 60 | 64 | 98
11-12 | 0 | 0 | 37 | 214 | 288 | 73 | 0 | 0 | 668 |  | 59 | 67 | 72 | 79 | 85 | 77 | 65 | 65 | 98
12-13 | 0 | 0 | 0 | 73 | 288 | 214 | 37 | 0 | 668 |  | 59 | 65 | 65 | 77 | 85 | 79 | 72 | 67 | 98
13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 305 | 193 | 2 | 629 |  | 60 | 64 | 60 | 67 | 84 | 86 | 81 | 71 | 98
14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 387 | 371 | 84 | 543 |  | 64 | 62 | 60 | 63 | 81 | 101 | 100 | 80 | 93
15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 398 | 490 | 256 | 431 |  | 71 | 60 | 59 | 60 | 79 | 108 | 121 | 101 | 83
16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 500 | 357 | 283 |  | 77 | 55 | 55 | 55 | 71 | 109 | 130 | 110 | 76
17-18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 452 | 369 | 126 |  | 70 | 44 | 44 | 44 | 55 | 86 | 112 | 98 | 62
18-19 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 292 | 222 | 31 |  | 42 | 23 | 22 | 22 | 23 | 40 | 58 | 53 | 36
19-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 48 (hidden)
Поверхностная плотность теплового потока I прямой солнечной радиации в июле , Вт/м2 | [10 empty] | Поверхностная плотность теплового потока I рассеяной солнечной радиации в июле , Вт/м2
Часы суток | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Гориз. |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Гориз.
2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-6 | 93 | 356 | 327 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |  | 45 | 60 | 65 | 45 | 27 | 26 | 22 | 26 | 42
6-7 | 35 | 385 | 472 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |  | 69 | 98 | 114 | 87 | 55 | 43 | 44 | 44 | 62
7-8 | 0 | 348 | 542 | 363 | 3 | 0 | 0 | 0 | 285 |  | 74 | 107 | 129 | 109 | 73 | 53 | 55 | 53 | 78
8-9 | 0 | 222 | 497 | 427 | 80 | 0 | 0 | 0 | 420 |  | 70 | 99 | 121 | 112 | 81 | 60 | 59 | 59 | 82
9-10 | 0 | 60 | 372 | 419 | 186 | 0 | 0 | 0 | 519 |  | 64 | 81 | 100 | 107 | 86 | 65 | 60 | 62 | 93
10-11 | 0 | 0 | 193 | 352 | 271 | 7 | 0 | 0 | 601 |  | 60 | 71 | 81 | 94 | 87 | 70 | 60 | 64 | 95
11-12 | 0 | 0 | 37 | 251 | 317 | 106 | 0 | 0 | 643 |  | 59 | 67 | 72 | 84 | 88 | 78 | 65 | 65 | 98
12-13 | 0 | 0 | 0 | 106 | 317 | 251 | 37 | 0 | 643 |  | 59 | 65 | 65 | 78 | 88 | 84 | 72 | 67 | 98
13-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 271 | 352 | 193 | 0 | 601 |  | 60 | 64 | 60 | 70 | 87 | 94 | 81 | 71 | 95
14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 419 | 372 | 60 | 519 |  | 64 | 62 | 58 | 65 | 86 | 107 | 100 | 81 | 93
15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 427 | 497 | 22 | 420 |  | 70 | 59 | 58 | 60 | 81 | 112 | 121 | 99 | 82
16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 363 | 542 | 348 | 285 |  | 74 | 53 | 53 | 53 | 73 | 109 | 130 | 107 | 78
17-18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 472 | 385 | 145 |  | 69 | 44 | 44 | 43 | 55 | 87 | 112 | 98 | 62
18-19 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 327 | 356 | 37 |  | 45 | 26 | 24 | 26 | 27 | 45 | 58 | 60 | 42
19-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 52 (hidden)
Поверхностная плотность теплового потока I прямой солнечной радиации в июле , Вт/м2 | [10 empty] | Поверхностная плотность теплового потока I рассеяной солнечной радиации в июле , Вт/м2
Часы суток | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Гориз. |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Гориз.
2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5-6 | 102 | 301 | 371 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |  | 55 | 69 | 73 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
6-7 | 26 | 69 | 497 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |  | 69 | 98 | 119 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
7-8 | 0 | 391 | 545 | 328 | 13 | 0 | 0 | 0 | 291 |  | 0 | 106 | 129 | 110 | 76 | 0 | 0 | 0 | 73
8-9 | 0 | 342 | 498 | 448 | 94 | 0 | 0 | 0 | 419 |  | 0 | 96 | 123 | 114 | 85 | 0 | 0 | 0 | 82
9-10 | 0 | 196 | 374 | 429 | 206 | 0 | 0 | 0 | 508 |  | 0 | 79 | 100 | 110 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
10-11 | 0 | 42 | 193 | 333 | 299 | 14 | 0 | 0 | 585 |  | 0 | 0 | 84 | 98 | 90 | 72 | 0 | 0 | 93
11-12 | 0 | 0 | 37 | 272 | 344 | 150 | 0 | 0 | 630 |  | 0 | 0 | 72 | 86 | 91 | 78 | 0 | 0 | 98
12-13 | 0 | 0 | 0 | 150 | 344 | 272 | 37 | 0 | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 78 | 91 | 86 | 72 | 0 | 98
13-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 299 | 333 | 193 | 0 | 585 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 90 | 98 | 84 | 0 | 93
14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 429 | 374 | 42 | 508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 110 | 100 | 79 | 87
15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 448 | 498 | 196 | 419 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 114 | 123 | 96 | 82
16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 328 | 545 | 342 | 291 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 110 | 129 | 106 | 73
17-18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 497 | 391 | 158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 119 | 98 | 62
18-19 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 371 | 301 | 57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 73 | 69 | 42
19-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 56 (hidden)
Поверхностная плотность теплового потока I прямой солнечной радиации в июле , Вт/м2 | [10 empty] | Поверхностная плотность теплового потока I рассеяной солнечной радиации в июле , Вт/м2
Часы суток | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Гориз. |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Гориз.
2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4-5 | 88 | 165 | 237 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |  | 19 | 32 | 27 | 20 | 12 | 13 | 13 | 13 | 20
5-6 | 103 | 344 | 433 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |  | 56 | 74 | 74 | 57 | 35 | 28 | 30 | 30 | 42
6-7 | 17 | 401 | 523 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |  | 66 | 93 | 115 | 90 | 58 | 42 | 43 | 44 | 57
7-8 | 0 | 339 | 547 | 424 | 22 | 0 | 0 | 0 | 287 |  | 65 | 98 | 122 | 105 | 74 | 53 | 48 | 53 | 71
8-9 | 0 | 174 | 504 | 479 | 128 | 0 | 0 | 0 | 405 |  | 62 | 87 | 114 | 108 | 85 | 64 | 55 | 56 | 78
9-10 | 0 | 26 | 378 | 479 | 245 | 0 | 0 | 0 | 493 |  | 58 | 71 | 91 | 102 | 88 | 67 | 56 | 57 | 87
10-11 | 0 | 0 | 193 | 427 | 347 | 21 | 0 | 0 | 566 |  | 57 | 62 | 76 | 92 | 91 | 72 | 58 | 58 | 91
11-12 | 0 | 0 | 37 | 330 | 398 | 176 | 0 | 0 | 606 |  | 55 | 59 | 67 | 79 | 92 | 76 | 63 | 53 | 93
12-13 | 0 | 0 | 0 | 176 | 398 | 330 | 37 | 0 | 606 |  | 55 | 53 | 63 | 76 | 92 | 79 | 67 | 59 | 93
13-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 347 | 427 | 193 | 0 | 566 |  | 57 | 58 | 58 | 72 | 91 | 92 | 76 | 62 | 91
14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 479 | 378 | 26 | 493 |  | 58 | 57 | 56 | 67 | 88 | 102 | 91 | 71 | 87
15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 479 | 504 | 174 | 405 |  | 62 | 56 | 55 | 64 | 85 | 108 | 114 | 87 | 78
16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 424 | 547 | 339 | 287 |  | 65 | 53 | 48 | 53 | 74 | 105 | 122 | 98 | 71
17-18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 523 | 401 | 169 |  | 66 | 44 | 43 | 42 | 58 | 90 | 115 | 93 | 57
18-19 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 433 | 344 | 76 |  | 56 | 30 | 30 | 28 | 35 | 57 | 74 | 74 | 42
19-20 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 237 | 165 | 33 |  | 19 | 13 | 13 | 13 | 12 | 20 | 27 | 32 | 20
20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 60 (hidden)
Поверхностная плотность теплового потока I прямой солнечной радиации в июле , Вт/м2 | [10 empty] | Поверхностная плотность теплового потока I рассеяной солнечной радиации в июле , Вт/м2
Часы суток | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Гориз. |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Гориз.
2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 | 39 | 63 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4-5 | 112 | 272 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |  | 28 | 40 | 37 | 28 | 16 | 15 | 14 | 14 | 23
5-6 | 107 | 387 | 448 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |  | 51 | 71 | 78 | 58 | 35 | 28 | 30 | 33 | 42
6-7 | 15 | 404 | 542 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |  | 59 | 86 | 107 | 85 | 53 | 40 | 40 | 43 | 57
7-8 | 0 | 331 | 556 | 441 | 37 | 0 | 0 | 0 | 284 |  | 57 | 83 | 110 | 96 | 70 | 49 | 45 | 50 | 65
8-9 | 0 | 146 | 509 | 501 | 166 | 0 | 0 | 0 | 391 |  | 55 | 77 | 99 | 98 | 81 | 60 | 50 | 52 | 70
9-10 | 0 | 19 | 378 | 501 | 287 | 0 | 0 | 0 | 466 |  | 51 | 62 | 77 | 92 | 86 | 65 | 51 | 53 | 78
10-11 | 0 | 0 | 193 | 452 | 384 | 70 | 0 | 0 | 534 |  | 51 | 55 | 65 | 84 | 91 | 69 | 53 | 53 | 80
11-12 | 0 | 0 | 37 | 363 | 449 | 215 | 0 | 0 | 578 |  | 50 | 55 | 60 | 74 | 91 | 71 | 56 | 53 | 78
12-13 | 0 | 0 | 0 | 215 | 449 | 363 | 37 | 0 | 578 |  | 50 | 53 | 56 | 71 | 91 | 74 | 60 | 55 | 78
13-14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 384 | 452 | 193 | 0 | 534 |  | 51 | 53 | 53 | 69 | 91 | 84 | 65 | 55 | 80
14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 501 | 378 | 19 | 466 |  | 51 | 53 | 51 | 65 | 86 | 92 | 77 | 62 | 78
15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 501 | 509 | 146 | 391 |  | 55 | 52 | 50 | 60 | 81 | 98 | 99 | 77 | 70
16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 441 | 556 | 331 | 284 |  | 57 | 50 | 45 | 49 | 70 | 96 | 110 | 83 | 65
17-18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 542 | 404 | 178 |  | 59 | 43 | 40 | 40 | 53 | 85 | 107 | 86 | 57
18-19 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 448 | 387 | 92 |  | 51 | 33 | 30 | 28 | 35 | 58 | 78 | 71 | 42
19-20 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 272 | 49 |  | 28 | 14 | 14 | 15 | 16 | 28 | 37 | 40 | 23
20-21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 63 | 0 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 64 (hidden)
Поверхностная плотность теплового потока I прямой солнечной радиации в июле , Вт/м2 | [10 empty] | Поверхностная плотность теплового потока I рассеяной солнечной радиации в июле , Вт/м2
Часы суток | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Гориз. |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Гориз.
2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 | 70 | 126 | 121 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |  | 19 | 23 | 19 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 15
4-5 | 158 | 330 | 307 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |  | 38 | 51 | 51 | 38 | 21 | 19 | 21 | 22 | 30
5-6 | 109 | 429 | 471 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |  | 52 | 74 | 85 | 62 | 36 | 28 | 31 | 35 | 42
6-7 | 12 | 408 | 558 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |  | 55 | 83 | 105 | 85 | 52 | 38 | 37 | 44 | 57
7-8 | 0 | 316 | 576 | 423 | 57 | 0 | 0 | 0 | 286 |  | 52 | 83 | 106 | 95 | 69 | 46 | 42 | 48 | 62
8-9 | 0 | 133 | 519 | 543 | 194 | 0 | 0 | 0 | 386 |  | 51 | 73 | 95 | 95 | 79 | 58 | 46 | 50 | 62
9-10 | 0 | 12 | 379 | 544 | 331 | 0 | 0 | 0 | 443 |  | 49 | 58 | 74 | 91 | 85 | 64 | 48 | 50 | 72
10-11 | 0 | 0 | 193 | 488 | 435 | 116 | 0 | 0 | 507 |  | 48 | 51 | 62 | 82 | 90 | 67 | 49 | 51 | 67
11-12 | 0 | 0 | 37 | 395 | 495 | 256 | 0 | 0 | 544 |  | 48 | 51 | 57 | 74 | 90 | 70 | 51 | 51 | 65
12-13 | 0 | 0 | 0 | 256 | 495 | 395 | 37 | 0 | 544 |  | 48 | 51 | 51 | 70 | 90 | 74 | 57 | 51 | 65
13-14 | 0 | 0 | 0 | 116 | 435 | 488 | 193 | 0 | 507 |  | 48 | 51 | 49 | 67 | 90 | 82 | 62 | 51 | 67
14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 544 | 379 | 12 | 443 |  | 49 | 50 | 48 | 64 | 85 | 91 | 74 | 58 | 72
15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 543 | 519 | 133 | 386 |  | 51 | 50 | 46 | 58 | 79 | 95 | 95 | 73 | 62
16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 423 | 576 | 31 | 286 |  | 52 | 48 | 42 | 46 | 69 | 95 | 106 | 83 | 62
17-18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 558 | 408 | 187 |  | 55 | 44 | 37 | 38 | 52 | 85 | 105 | 83 | 57
18-19 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 471 | 429 | 105 |  | 52 | 35 | 31 | 28 | 36 | 62 | 85 | 74 | 42
19-20 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 307 | 330 | 63 |  | 38 | 22 | 21 | 19 | 21 | 38 | 51 | 51 | 30
20-21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 121 | 126 | 34 |  | 19 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 19 | 23 | 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## Показатель А (hidden)
Показатель поглощения теплового потока солнечной радиации "а "
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Часы суток
SУ/D | Z | Z+1 | Z+2 | Z+3 | Z+4 | Z+5 | Z+6 | Z+7 | Z+8 | Z+9 | Z+10 | Z+11 | Z+12 | Z+13 | Z+14 | Z+15 | Z+16 | Z+17 | Z+18 | Z+19 | Z+20 | Z+21 | Z+22 | Z+23 | Z+24
Продолжительность солнечной радиации DZч=4ч
0.5 | 0.01 | 0.33 | 0.61 | 0.58 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01
1 | 0.03 | 0.22 | 0.43 | 0.46 | 0.27 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
1.5 | 0.04 | 0.16 | 0.33 | 0.38 | 0.26 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
2 | 0.05 | 0.14 | 0.28 | 0.33 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
2.5 | 0.05 | 0.12 | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05
З,0 | 0.06 | 0.11 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
3.5 | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06
4 | 0.06 | 0.1 | 0.18 | 0.23 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06
4.5 | 0.07 | 0.1 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
5 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.2 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
5.5 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07
6 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07
Продолжительность солнечной радиации DZч=5ч
0.5 | 0.015 | 0.285 | 0.555 | 0.62 | 0.465 | 0.32 | 0.165 | 0.095 | 0.075 | 0.06 | 0.055 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.02 | 0.015 | 0.015
1 | 0.035 | 0.195 | 0.395 | 0.48 | 0.405 | 0.305 | 0.195 | 0.135 | 0.11 | 0.095 | 0.08 | 0.075 | 0.07 | 0.065 | 0.065 | 0.055 | 0.055 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.035
1.5 | 0.05 | 0.155 | 0.31 | 0.39 | 0.355 | 0.285 | 0.2 | 0.145 | 0.125 | 0.11 | 0.095 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.075 | 0.075 | 0.07 | 0.04 | 0.065 | 0.06 | 0.06 | 0.055 | 0.055 | 0.05 | 0.05
2 | 0.06 | 0.135 | 0.265 | 0.34 | 0.315 | 0.26 | 0.195 | 0.155 | 0.135 | 0.12 | 0.11 | 0.105 | 0.095 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.06
2.5 | 0.065 | 0.125 | 0.23 | 0.3 | 0.29 | 0.245 | 0.195 | 0.155 | 0.135 | 0.12 | 0.115 | 0.105 | 0.105 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.09 | 0.085 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.065
З,0 | 0.075 | 0.115 | 0.215 | 0.275 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.155 | 0.135 | 0.13 | 0.12 | 0.115 | 0.105 | 0.105 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.085 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.075
3.5 | 0.075 | 0.11 | 0.195 | 0.25 | 0.255 | 0.21 | 0.185 | 0.15 | 0.135 | 0.13 | 0.12 | 0.115 | 0.115 | 0.11 | 0.105 | 0.1 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.09 | 0.085 | 0.085 | 0.08 | 0.08 | 0.075
4 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.125 | 0.12 | 0.115 | 0.115 | 0.11 | 0.105 | 0.105 | 0.1 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.085 | 0.08
4.5 | 0.085 | 0.11 | 0.175 | 0.22 | 0.23 | 0.205 | 0.175 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.125 | 0.125 | 0.115 | 0.115 | 0.11 | 0.11 | 0.105 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
5 | 0.09 | 0.105 | 0.165 | 0.21 | 0.22 | 0.195 | 0.175 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.09 | 0.09
5.5 | 0.09 | 0.105 | 0.16 | 0.2 | 0.215 | 0.19 | 0.17 | 0.145 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.125 | 0.125 | 0.12 | 0.115 | 0.115 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.09
6 | 0.09 | 0.105 | 0.155 | 0.2 | 0.205 | 0.185 | 0.17 | 0.145 | 0.14 | 0.135 | 0.13 | 0.13 | 0.125 | 0.125 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.11 | 0.105 | 0.105 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09
Продолжительность солнечной радиации DZч=6ч
0.5 | 0.02 | 0.24 | 0.5 | 0.66 | 0.68 | 0.52 | 0.25 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02
1 | 0.04 | 0.17 | 0.36 | 0.5 | 0.54 | 0.46 | 0.28 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04
1.5 | 0.06 | 0.15 | 0.29 | 0.4 | 0.45 | 0.41 | 0.28 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06
2 | 0.07 | 0.13 | 0.25 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.27 | 0.2 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07
2.5 | 0.08 | 0.13 | 0.22 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.2 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08
3 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09
3.5 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09
4 | 0.1 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1
4.5 | 0.1 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
5 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11
5.5 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11
6 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11
Продолжительность солнечной радиации DZч=7ч
0.5 | 0.04 | 0.22 | 0.455 | 0.63 | 0.695 | 0.62 | 0.445 | 0.315 | 0.17 | 0.115 | 0.09 | 0.075 | 0.065 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.045 | 0.065 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.03 | 0.025 | 0.025
1 | 0.05 | 0.165 | 0.335 | 0.475 | 0.545 | 0.525 | 0.415 | 0.315 | 0.215 | 0.16 | 0.135 | 0.115 | 0.11 | 0.1 | 0.095 | 0.085 | 0.085 | 0.08 | 0.075 | 0.07 | 0.065 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05
1.5 | 0.07 | 0.15 | 0.275 | 0.39 | 0.455 | 0.455 | 0.385 | 0.305 | 0.23 | 0.18 | 0.155 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.095 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.08 | 0.075 | 0.07
2 | 0.085 | 0.135 | 0.245 | 0.34 | 0.395 | 0.405 | 0.355 | 0.295 | 0.235 | 0.19 | 0.17 | 0.155 | 0.145 | 0.135 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.105 | 0.1 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 0.085
2.5 | 0.095 | 0.14 | 0.22 | 0.305 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.285 | 0.23 | 0.19 | 0.175 | 0.16 | 0.155 | 0.145 | 0.14 | 0.135 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.105 | 0.105 | 0.095
3 | 0.105 | 0.13 | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.275 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.155 | 0.145 | 0.14 | 0.135 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.115 | 0.11 | 0.105
3.5 | 0.11 | 0.135 | 0.195 | 0.265 | 0.31 | 0.315 | 0.305 | 0.26 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.165 | 0.155 | 0.155 | 0.145 | 0.145 | 0.135 | 0.135 | 0.13 | 0.125 | 0.12 | 0.12 | 0.115 | 0.11
4 | 0.12 | 0.135 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.305 | 0.29 | 0.255 | 0.225 | 0.215 | 0.185 | 0.18 | 0.17 | 0.165 | 0.155 | 0.155 | 0.15 | 0.145 | 0.14 | 0.14 | 0.135 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12
4.5 | 0.12 | 0.135 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.295 | 0.275 | 0.25 | 0.22 | 0.195 | 0.185 | 0.18 | 0.17 | 0.165 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.145 | 0.145 | 0.14 | 0.135 | 0.135 | 0.13 | 0.13 | 0.125
5 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.285 | 0.27 | 0.245 | 0.22 | 0.195 | 0.19 | 0.185 | 0.175 | 0.17 | 0.165 | 0.165 | 0.155 | 0.155 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.135 | 0.13 | 0.13
5.5 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.235 | 0.215 | 0.195 | 0.19 | 0.18 | 0.175 | 0.175 | 0.165 | 0.165 | 0.155 | 0.155 | 0.15 | 0.145 | 0.145 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13
6 | 0.13 | 0.14 | 0.175 | 0.22 | 0.25 | 0.265 | 0.26 | 0.235 | 0.215 | 0.195 | 0.19 | 0.185 | 0.18 | 0.175 | 0.17 | 0.165 | 0.16 | 0.155 | 0.155 | 0.15 | 0.145 | 0.14 | 0.14 | 0.135 | 0.13
Продолжительность солнечной радиации DZч=8ч
0.5 | 0.06 | 0.2 | 0.41 | 0.6 | 0.71 | 0.72 | 0.64 | 0.5 | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03
1 | 0.06 | 0.16 | 0.31 | 0.45 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.45 | 0.29 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06
1.5 | 0.08 | 0.15 | 0.26 | 0.38 | 0.46 | 0.5 | 0.49 | 0.42 | 0.3 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08
2 | 0.1 | 0.14 | 0.24 | 0.33 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.3 | 0.23 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1
2.5 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.37 | 0.4 | 0.4 | 0.37 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11
3 | 0.12 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12
3.5 | 0.13 | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13
4 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14
4.5 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14
5 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15
5.5 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15
6 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15
Продолжительность солнечной радиации DZч=9ч
0.5 | 0.05 | 0.185 | 0.38 | 0.56 | 0.685 | 0.73 | 0.7 | 0.605 | 0.42 | 0.295 | 0.175 | 0.125 | 0.105 | 0.09 | 0.08 | 0.075 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.055 | 0.05 | 0.045 | 0.045 | 0.04 | 0.035
1 | 0.07 | 0.16 | 0.295 | 0.43 | 0.535 | 0.595 | 0.59 | 0.53 | 0.42 | 0.32 | 0.235 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.115 | 0.11 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.085 | 0.08 | 0.08 | 0.07
1.5 | 0.095 | 0.155 | 0.255 | 0.365 | 0.45 | 0.505 | 0.515 | 0.48 | 0.4 | 0.325 | 0.255 | 0.21 | 0.185 | 0.17 | 0.155 | 0.15 | 0.145 | 0.13 | 0.125 | 0.12 | 0.115 | 0.115 | 0.105 | 0.105 | 0.095
2 | 0.115 | 0.15 | 0.24 | 0.325 | 0.4 | 0.445 | 0.465 | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.265 | 0.225 | 0.205 | 0.19 | 0.175 | 0.165 | 0.16 | 0.15 | 0.145 | 0.14 | 0.135 | 0.13 | 0.125 | 0.12 | 0.115
2.5 | 0.13 | 0.66 | 0.225 | 0.3 | 0.37 | 0.41 | 0.425 | 0.415 | 0.365 | 0.31 | 0.265 | 0.23 | 0.215 | 0.2 | 0.185 | 0.18 | 0.175 | 0.165 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.145 | 0.14 | 0.135 | 0.13
3 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.285 | 0.34 | 0.38 | 0.4 | 0.39 | 0.355 | 0.31 | 0.265 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.195 | 0.185 | 0.185 | 0.175 | 0.17 | 0.165 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.145 | 0.14
3.5 | 0.15 | 0.165 | 0.21 | 0.275 | 0.325 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.345 | 0.305 | 0.265 | 0.24 | 0.225 | 0.21 | 0.205 | 0.195 | 0.195 | 0.185 | 0.18 | 0.175 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15
4 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.305 | 0.34 | 0.335 | 0.355 | 0.33 | 0.315 | 0.27 | 0.245 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.205 | 0.195 | 0.195 | 0.185 | 0.185 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16
4.5 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.345 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.265 | 0.245 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.205 | 0.205 | 0.195 | 0.195 | 0.185 | 0.185 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16
5 | 0.17 | 0.175 | 0.205 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.315 | 0.285 | 0.265 | 0.245 | 0.235 | 0.225 | 0.22 | 0.215 | 0.205 | 0.205 | 0.195 | 0.195 | 0.185 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17
5.5 | 0.17 | 0.18 | 0.205 | 0.245 | 0.28 | 0.305 | 0.32 | 0.32 | 0.305 | 0.29 | 0.265 | 0.245 | 0.235 | 0.23 | 0.22 | 0.215 | 0.205 | 0.205 | 0.2 | 0.195 | 0.195 | 0.185 | 0.185 | 0.175 | 0.17
6 | 0.175 | 0.18 | 0.205 | 0.24 | 0.275 | 0.3 | 0.315 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.265 | 0.245 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.205 | 0.195 | 0.195 | 0.185 | 0.185 | 0.18 | 0.175
Продолжительность солнечной радиации DZч=10ч
0.5 | 0.04 | 0.17 | 0.35 | 0.52 | 0.66 | 0.74 | 0.76 | 0.71 | 0.6 | 0.44 | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04
1 | 0.08 | 0.16 | 0.28 | 0.41 | 0.52 | 0.6 | 0.63 | 0.61 | 0.55 | 0.44 | 0.3 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08
1.5 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.5 | 0.43 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11
2 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.41 | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13
2.5 | 0.15 | 1.17 | 0.23 | 0.3 | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15
3 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16
3.5 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17
4 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18
4.5 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18
5 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19
5.5 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.19
6 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2
Продолжительность солнечной радиации DZч=11ч
0.5 | 0.05 | 0.165 | 0.335 | 0.495 | 0.58 | 0.72 | 0.765 | 0.745 | 0.675 | 0.56 | 0.4 | 0.285 | 0.185 | 0.135 | 0.115 | 0.105 | 0.095 | 0.085 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.055 | 0.055 | 0.05
1 | 0.09 | 0.165 | 0.275 | 0.37 | 0.48 | 0.585 | 0.63 | 0.635 | 0.6 | 0.525 | 0.42 | 0.33 | 0.25 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.125 | 0.115 | 0.11 | 0.105 | 0.1 | 0.09
1.5 | 0.125 | 0.17 | 0.255 | 0.345 | 0.435 | 0.505 | 0.545 | 0.56 | 0.545 | 0.495 | 0.415 | 0.34 | 0.28 | 0.235 | 0.21 | 0.195 | 0.185 | 0.17 | 0.16 | 0.155 | 0.15 | 0.145 | 0.135 | 0.135 | 0.125
2 | 0.145 | 0.175 | 0.245 | 0.32 | 0.395 | 0.45 | 0.495 | 0.51 | 0.5 | 0.465 | 0.405 | 0.35 | 0.295 | 0.255 | 0.235 | 0.22 | 0.205 | 0.195 | 0.185 | 0.18 | 0.17 | 0.165 | 0.16 | 0.155 | 0.145
2.5 | 0.165 | 0.685 | 0.24 | 0.305 | 0.37 | 0.42 | 0.455 | 0.475 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.3 | 0.265 | 0.245 | 0.23 | 0.225 | 0.215 | 0.205 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.165
3 | 0.18 | 0.195 | 0.24 | 0.295 | 0.345 | 0.395 | 0.43 | 0.45 | 0.415 | 0.425 | 0.385 | 0.345 | 0.305 | 0.275 | 0.255 | 0.24 | 0.235 | 0.225 | 0.215 | 0.215 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18
3.5 | 0.19 | 0.2 | 0.235 | 0.29 | 0.335 | 0.375 | 0.41 | 0.425 | 0.425 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.265 | 0.25 | 0.245 | 0.23 | 0.225 | 0.22 | 0.21 | 0.205 | 0.2 | 0.195 | 0.19
4 | 0.2 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.365 | 0.405 | 0.41 | 0.395 | 0.37 | 0.335 | 0.305 | 0.285 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.245 | 0.235 | 0.235 | 0.225 | 0.215 | 0.21 | 0.205 | 0.2
4.5 | 0.205 | 0.21 | 0.24 | 0.28 | 0.285 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.395 | 0.385 | 0.36 | 0.33 | 0.305 | 0.285 | 0.27 | 0.26 | 0.255 | 0.245 | 0.245 | 0.235 | 0.23 | 0.225 | 0.215 | 0.21 | 0.205
5 | 0.21 | 0.215 | 0.24 | 0.275 | 0.31 | 0.34 | 0.365 | 0.38 | 0.385 | 0.375 | 0.355 | 0.33 | 0.31 | 0.285 | 0.28 | 0.27 | 0.265 | 0.255 | 0.245 | 0.245 | 0.235 | 0.225 | 0.225 | 0.215 | 0.21
5.5 | 0.215 | 0.22 | 0.24 | 0.275 | 0.305 | 0.33 | 0.355 | 0.37 | 0.375 | 0.375 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.285 | 0.27 | 0.265 | 0.26 | 0.255 | 0.25 | 0.245 | 0.235 | 0.235 | 0.225 | 0.215
6 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.325 | 0.345 | 0.35 | 0.365 | 0.365 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.295 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.265 | 0.255 | 0.25 | 0.245 | 0.235 | 0.235 | 0.225 | 0.22
Продолжительность солнечной радиации DZч=12ч
0.5 | 0.06 | 0.16 | 0.32 | 0.47 | 0.5 | 0.7 | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.68 | 0.56 | 0.41 | 0.24 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06
1 | 0.1 | 0.17 | 0.27 | 0.33 | 0.44 | 0.57 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 0.54 | 0.44 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.1
1.5 | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.5 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.51 | 0.43 | 0.34 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14
2 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.5 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16
2.5 | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.5 | 0.49 | 0.46 | 0.41 | 0.35 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.18
3 | 0.2 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.44 | 0.47 | 0.41 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.2
3.5 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.3 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21
4 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22
4.5 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23
5 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.23
5.5 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24
6 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24

## Гармоническое изм Т (hidden)
Коэффициент, выражающий гармоническое изменение температуры наружного воздуха, принимаемый по табл.6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97
2 | 0.97 | 1 | 0.07 | 0.97 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87
3 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.91 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71
4 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.57 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5
5 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26
6 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0
7 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | 0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.97 | -0.71 | -0.5 | -0.26
8 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5
9 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71
10 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87
11 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97
12 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1
13 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97
14 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87
15 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71
16 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5
17 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26
18 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0
19 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26
20 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5
21 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87 | 0.71
22 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97 | 0.87
23 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.97
24 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 0.5 | 0.26 | 0 | -0.26 | -0.5 | -0.71 | -0.87 | -0.97 | -1 | -0.97 | -0.87 | -0.71 | -0.5 | -0.26 | 0 | 0.26 | 0.5 | 0.71 | 0.87 | 0.97 | 1

## Imax гориз (hidden)
Поверхностная плотность потока солнечной радиации в июле на горизонтальную поверхность , Вт/м2
Широта 36
Часы суток | Imax прям | Imax рас | Imax ср
5-6 | 48 | 35 | 344
6-7 | 164 | 77 | 344
7-8 | 334 | 105 | 344
8-9 | 521 | 133 | 344
9-10 | 654 | 143 | 344
10-11 | 770 | 149 | 344
11-12 | 849 | 151 | 344
12-13 | 849 | 151 | 344
13-14 | 770 | 149 | 344
14-15 | 654 | 143 | 344
15-16 | 521 | 133 | 344
16-17 | 334 | 105 | 344
17-18 | 164 | 77 | 344
18-19 | 48 | 35 | 344
Широта 40
5-6 | 56 | 42 | 333
6-7 | 168 | 84 | 333
7-8 | 338 | 105 | 333
8-9 | 509 | 119 | 333
9-10 | 635 | 126 | 333
10-11 | 743 | 135 | 333
11-12 | 788 | 140 | 333
12-13 | 788 | 140 | 333
13-14 | 743 | 135 | 333
14-15 | 635 | 126 | 333
15-16 | 509 | 119 | 333
16-17 | 338 | 105 | 333
17-18 | 168 | 84 | 333
18-19 | 56 | 42 | 333
Широта 44
5-6 | 77 | 49 | 331
6-7 | 181 | 84 | 331
7-8 | 349 | 102 | 331
8-9 | 509 | 112 | 331
9-10 | 621 | 126 | 331
10-11 | 718 | 131 | 331
11-12 | 761 | 133 | 331
12-13 | 761 | 133 | 331
13-14 | 718 | 131 | 331
14-15 | 621 | 126 | 331
15-16 | 509 | 112 | 331
16-17 | 349 | 102 | 331
17-18 | 181 | 84 | 331
18-19 | 77 | 49 | 331
Широта 48
5-6 | 91 | 56 | 328
6-7 | 209 | 84 | 328
7-8 | 356 | 99 | 328
8-9 | 495 | 112 | 328
9-10 | 593 | 126 | 328
10-11 | 685 | 129 | 328
11-12 | 733 | 133 | 328
12-13 | 733 | 133 | 328
13-14 | 685 | 129 | 328
14-15 | 593 | 126 | 328
15-16 | 495 | 112 | 328
16-17 | 356 | 99 | 328
17-18 | 209 | 84 | 328
18-19 | 91 | 56 | 328
Широта 52
5-6 | 119 | 56 | 329
6-7 | 223 | 84 | 329
7-8 | 364 | 100 | 329
8-9 | 495 | 112 | 329
9-10 | 593 | 119 | 329
10-11 | 666 | 126 | 329
11-12 | 719 | 133 | 329
12-13 | 719 | 133 | 329
13-14 | 666 | 126 | 329
14-15 | 586 | 119 | 329
15-16 | 495 | 112 | 329
16-17 | 364 | 100 | 329
17-18 | 223 | 84 | 329
18-19 | 119 | 56 | 329
Широта 56
5-6 | 140 | 56 | 327
6-7 | 237 | 77 | 327
7-8 | 359 | 96 | 327
8-9 | 482 | 105 | 327
9-10 | 572 | 119 | 327
10-11 | 650 | 122 | 327
11-12 | 691 | 126 | 327
12-13 | 691 | 126 | 327
13-14 | 650 | 122 | 327
14-15 | 572 | 119 | 327
15-16 | 482 | 105 | 327
16-17 | 359 | 96 | 327
17-18 | 237 | 77 | 327
18-19 | 140 | 56 | 327
Широта 60
5-6 | 160 | 56 | 319
6-7 | 251 | 77 | 319
7-8 | 359 | 87 | 319
8-9 | 468 | 91 | 319
9-10 | 544 | 105 | 319
10-11 | 615 | 105 | 319
11-12 | 663 | 105 | 319
12-13 | 663 | 105 | 319
13-14 | 615 | 105 | 319
14-15 | 544 | 105 | 319
15-16 | 468 | 91 | 319
16-17 | 359 | 87 | 319
17-18 | 251 | 77 | 319
18-19 | 160 | 56 | 319
Широта 64
5-6 | 174 | 56 | 319
6-7 | 258 | 77 | 319
7-8 | 363 | 84 | 319
8-9 | 468 | 84 | 319
9-10 | 523 | 98 | 319
10-11 | 588 | 92 | 319
11-12 | 628 | 91 | 319
12-13 | 628 | 91 | 319
13-14 | 588 | 92 | 319
14-15 | 523 | 98 | 319
15-16 | 468 | 84 | 319
16-17 | 353 | 84 | 319
17-18 | 258 | 77 | 319
18-19 | 174 | 56 | 319
Широта 68
5-6 | 216 | 63 | 332
6-7 | 272 | 77 | 332
7-8 | 363 | 84 | 332
8-9 | 461 | 84 | 332
9-10 | 523 | 91 | 332
10-11 | 570 | 92 | 332
11-12 | 607 | 91 | 332
12-13 | 607 | 91 | 332
13-14 | 570 | 92 | 332
14-15 | 523 | 91 | 332
15-16 | 461 | 84 | 332
16-17 | 363 | 84 | 332
17-18 | 272 | 77 | 332
18-19 | 216 | 63 | 332

## Imax верт С (hidden)
Поверхностная плотность потока солнечной радиации в июле на вертикальную поверхность северной ориентации , Вт/м2
| Imax прям | Imax рас | Imax ср
Широта 36
2-3 | 0 | 0 | 73
3-4 | 0 | 0 | 73
4-5 | 0 | 0 | 73
5-6 | 79 | 32 | 73
6-7 | 128 | 93 | 73
7-8 | 58 | 107 | 73
8-9 | 0 | 99 | 73
9-10 | 0 | 93 | 73
10-11 | 0 | 91 | 73
11-12 | 0 | 91 | 73
12-13 | 0 | 91 | 73
13-14 | 0 | 91 | 73
14-15 | 0 | 93 | 73
15-16 | 0 | 99 | 73
16-17 | 58 | 107 | 73
17-18 | 128 | 93 | 73
18-19 | 79 | 32 | 73
19-20 | 0 | 0 | 73
20-21 | 0 | 0 | 73
Широта 40
2-3 | 0 | 0 | 71
3-4 | 0 | 0 | 71
4-5 | 0 | 0 | 71
5-6 | 105 | 43 | 71
6-7 | 104 | 95 | 71
7-8 | 52 | 106 | 71
8-9 | 0 | 96 | 71
9-10 | 0 | 86 | 71
10-11 | 0 | 82 | 71
11-12 | 0 | 81 | 71
12-13 | 0 | 81 | 71
13-14 | 0 | 82 | 71
14-15 | 0 | 86 | 71
15-16 | 0 | 96 | 71
16-17 | 58 | 106 | 71
17-18 | 104 | 95 | 71
18-19 | 105 | 43 | 71
19-20 | 0 | 0 | 71
20-21 | 0 | 0 | 71
Широта 44
2-3 | 0 | 0 | 72
3-4 | 0 | 0 | 72
4-5 | 0 | 0 | 72
5-6 | 125 | 52 | 72
6-7 | 99 | 94 | 72
7-8 | 20 | 104 | 72
8-9 | 0 | 96 | 72
9-10 | 0 | 86 | 72
10-11 | 0 | 81 | 72
11-12 | 0 | 80 | 72
12-13 | 0 | 80 | 72
13-14 | 0 | 81 | 72
14-15 | 0 | 86 | 72
15-16 | 0 | 96 | 72
16-17 | 20 | 104 | 72
17-18 | 99 | 94 | 72
18-19 | 125 | 52 | 72
19-20 | 0 | 0 | 72
20-21 | 0 | 0 | 72
Широта 48
2-3 | 0 | 0 | 73
3-4 | 0 | 0 | 73
4-5 | 0 | 0 | 73
5-6 | 141 | 60 | 73
6-7 | 93 | 93 | 73
7-8 | 0 | 104 | 73
8-9 | 0 | 94 | 73
9-10 | 0 | 86 | 73
10-11 | 0 | 81 | 73
11-12 | 0 | 80 | 73
12-13 | 0 | 80 | 73
13-14 | 0 | 81 | 73
14-15 | 0 | 86 | 73
15-16 | 0 | 94 | 73
16-17 | 0 | 104 | 73
17-18 | 93 | 93 | 73
18-19 | 141 | 60 | 73
19-20 | 0 | 0 | 73
20-21 | 0 | 0 | 73
Широта 52
2-3 | 0 | 0 | 79
3-4 | 0 | 0 | 79
4-5 | 0 | 0 | 79
5-6 | 155 | 73 | 79
6-7 | 77 | 93 | 79
7-8 | 0 | 96 | 79
8-9 | 0 | 91 | 79
9-10 | 0 | 85 | 79
10-11 | 0 | 81 | 79
11-12 | 0 | 80 | 79
12-13 | 0 | 80 | 79
13-14 | 0 | 81 | 79
14-15 | 0 | 85 | 79
15-16 | 0 | 91 | 79
16-17 | 0 | 96 | 79
17-18 | 77 | 93 | 79
18-19 | 155 | 73 | 79
19-20 | 0 | 0 | 79
20-21 | 0 | 0 | 79
Широта 56
2-3 | 0 | 0 | 80
3-4 | 0 | 0 | 80
4-5 | 0 | 0 | 80
5-6 | 159 | 76 | 80
6-7 | 64 | 90 | 80
7-8 | 0 | 87 | 80
8-9 | 0 | 83 | 80
9-10 | 0 | 78 | 80
10-11 | 0 | 77 | 80
11-12 | 0 | 74 | 80
12-13 | 0 | 74 | 80
13-14 | 0 | 77 | 80
14-15 | 0 | 78 | 80
15-16 | 0 | 83 | 80
16-17 | 0 | 87 | 80
17-18 | 64 | 90 | 80
18-19 | 159 | 76 | 80
19-20 | 0 | 0 | 80
20-21 | 0 | 0 | 80
Широта 60
2-3 | 0 | 0 | 82
3-4 | 0 | 0 | 82
4-5 | 0 | 0 | 82
5-6 | 157 | 70 | 82
6-7 | 53 | 80 | 82
7-8 | 0 | 77 | 82
8-9 | 0 | 73 | 82
9-10 | 0 | 70 | 82
10-11 | 0 | 69 | 82
11-12 | 0 | 67 | 82
12-13 | 0 | 67 | 82
13-14 | 0 | 69 | 82
14-15 | 0 | 70 | 82
15-16 | 0 | 73 | 82
16-17 | 0 | 77 | 82
17-18 | 53 | 80 | 82
18-19 | 157 | 70 | 82
19-20 | 0 | 0 | 82
20-21 | 0 | 0 | 82
Широта 64
2-3 | 0 | 0 | 88
3-4 | 0 | 0 | 88
4-5 | 0 | 0 | 88
5-6 | 160 | 71 | 88
6-7 | 37 | 74 | 88
7-8 | 0 | 71 | 88
8-9 | 0 | 69 | 88
9-10 | 0 | 66 | 88
10-11 | 0 | 65 | 88
11-12 | 0 | 65 | 88
12-13 | 0 | 65 | 88
13-14 | 0 | 65 | 88
14-15 | 0 | 66 | 88
15-16 | 0 | 69 | 88
16-17 | 0 | 71 | 88
17-18 | 37 | 74 | 88
18-19 | 160 | 71 | 88
19-20 | 0 | 0 | 88
20-21 | 0 | 0 | 88
Широта 68
2-3 | 0 | 0 | 104
3-4 | 0 | 0 | 104
4-5 | 0 | 0 | 104
5-6 | 166 | 71 | 104
6-7 | 20 | 73 | 104
7-8 | 0 | 70 | 104
8-9 | 0 | 69 | 104
9-10 | 0 | 67 | 104
10-11 | 0 | 65 | 104
11-12 | 0 | 64 | 104
12-13 | 0 | 64 | 104
13-14 | 0 | 65 | 104
14-15 | 0 | 67 | 104
15-16 | 0 | 69 | 104
16-17 | 0 | 70 | 104
17-18 | 20 | 73 | 104
18-19 | 166 | 71 | 104
19-20 | 0 | 0 | 104
20-21 | 0 | 0 | 104

## Imax верт Ю (hidden)
Поверхностная плотность потока солнечной радиации в июле на вертикальную поверхность южной ориентации , Вт/м2
| Imax прям | Imax рас | Imax ср
Широта 36
2-3 | 0 | 0 | 55
3-4 | 0 | 0 | 55
4-5 | 0 | 0 | 55
5-6 | 0 | 0 | 55
6-7 | 0 | 28 | 55
7-8 | 0 | 98 | 55
8-9 | 0 | 132 | 55
9-10 | 0 | 132 | 55
10-11 | 0 | 133 | 55
11-12 | 0 | 133 | 55
12-13 | 0 | 133 | 55
13-14 | 0 | 1333 | 55
14-15 | 0 | 132 | 55
15-16 | 0 | 132 | 55
16-17 | 0 | 98 | 55
17-18 | 0 | 280 | 55
18-19 | 0 | 0 | 55
19-20 | 0 | 0 | 55
20-21 | 0 | 0 | 55
Широта 40
2-3 | 0 | 0 | 110
3-4 | 0 | 0 | 110
4-5 | 0 | 0 | 110
5-6 | 0 | 27 | 110
6-7 | 0 | 72 | 110
7-8 | 0 | 95 | 110
8-9 | 60 | 106 | 110
9-10 | 150 | 106 | 110
10-11 | 222 | 109 | 110
11-12 | 257 | 110 | 110
12-13 | 257 | 110 | 110
13-14 | 222 | 109 | 110
14-15 | 150 | 106 | 110
15-16 | 60 | 106 | 110
16-17 | 0 | 95 | 110
17-18 | 0 | 72 | 110
18-19 | 0 | 27 | 110
19-20 | 0 | 0 | 110
20-21 | 0 | 0 | 110
Широта 44
2-3 | 0 | 0 | 128
3-4 | 0 | 0 | 128
4-5 | 0 | 0 | 128
5-6 | 0 | 31 | 128
6-7 | 0 | 73 | 128
7-8 | 7 | 96 | 128
8-9 | 99 | 106 | 128
9-10 | 199 | 110 | 128
10-11 | 276 | 113 | 128
11-12 | 314 | 114 | 128
12-13 | 314 | 114 | 128
13-14 | 276 | 113 | 128
14-15 | 199 | 110 | 128
15-16 | 99 | 106 | 128
16-17 | 7 | 96 | 128
17-18 | 0 | 73 | 128
18-19 | 0 | 31 | 128
19-20 | 0 | 0 | 128
20-21 | 0 | 0 | 128
Широта 48
2-3 | 0 | 0 | 159
3-4 | 0 | 0 | 159
4-5 | 0 | 0 | 159
5-6 | 0 | 36 | 159
6-7 | 0 | 73 | 159
7-8 | 28 | 99 | 159
8-9 | 137 | 110 | 159
9-10 | 242 | 116 | 159
10-11 | 327 | 118 | 159
11-12 | 370 | 120 | 159
12-13 | 370 | 120 | 159
13-14 | 327 | 118 | 159
14-15 | 242 | 116 | 159
15-16 | 137 | 110 | 159
16-17 | 28 | 99 | 159
17-18 | 0 | 73 | 159
18-19 | 0 | 36 | 159
19-20 | 0 | 0 | 159
20-21 | 0 | 0 | 159
Широта 52
2-3 | 0 | 0 | 169
3-4 | 0 | 0 | 169
4-5 | 0 | 0 | 169
5-6 | 0 | 43 | 169
6-7 | 0 | 80 | 169
7-8 | 58 | 102 | 169
8-9 | 171 | 114 | 169
9-10 | 283 | 119 | 169
10-11 | 378 | 121 | 169
11-12 | 424 | 123 | 169
12-13 | 424 | 123 | 169
13-14 | 378 | 121 | 169
14-15 | 283 | 119 | 169
15-16 | 171 | 114 | 169
16-17 | 58 | 102 | 169
17-18 | 0 | 80 | 169
18-19 | 0 | 43 | 169
19-20 | 0 | 0 | 169
20-21 | 0 | 0 | 169
Широта 56
2-3 | 0 | 0 | 187
3-4 | 0 | 0 | 187
4-5 | 0 | 0 | 187
5-6 | 0 | 46 | 187
6-7 | 0 | 78 | 187
7-8 | 83 | 101 | 187
8-9 | 207 | 114 | 187
9-10 | 327 | 120 | 187
10-11 | 428 | 122 | 187
11-12 | 479 | 124 | 187
12-13 | 479 | 124 | 187
13-14 | 428 | 122 | 187
14-15 | 327 | 120 | 187
15-16 | 207 | 114 | 187
16-17 | 83 | 101 | 187
17-18 | 0 | 78 | 187
18-19 | 0 | 46 | 187
19-20 | 0 | 0 | 187
20-21 | 0 | 0 | 187
Широта 60
2-3 | 0 | 0 | 204
3-4 | 0 | 0 | 204
4-5 | 0 | 0 | 204
5-6 | 0 | 46 | 204
6-7 | 5 | 72 | 204
7-8 | 108 | 94 | 204
8-9 | 250 | 109 | 204
9-10 | 369 | 116 | 204
10-11 | 471 | 122 | 204
11-12 | 535 | 123 | 204
12-13 | 534 | 123 | 204
13-14 | 471 | 122 | 204
14-15 | 369 | 116 | 204
15-16 | 250 | 109 | 204
16-17 | 108 | 94 | 204
17-18 | 5 | 72 | 204
18-19 | 0 | 46 | 204
19-20 | 0 | 0 | 204
20-21 | 0 | 0 | 204
Широта 64
2-3 | 0 | 0 | 221
3-4 | 0 | 0 | 221
4-5 | 0 | 0 | 221
5-6 | 0 | 49 | 221
6-7 | 9 | 71 | 221
7-8 | 136 | 93 | 221
8-9 | 279 | 106 | 221
9-10 | 412 | 114 | 221
10-11 | 518 | 121 | 221
11-12 | 582 | 121 | 221
12-13 | 582 | 121 | 221
13-14 | 518 | 121 | 221
14-15 | 412 | 114 | 221
15-16 | 279 | 106 | 221
16-17 | 136 | 93 | 221
17-18 | 9 | 71 | 221
18-19 | 0 | 49 | 221
19-20 | 0 | 0 | 221
20-21 | 0 | 0 | 221
Широта 68
2-3 | 0 | 0 | 241
3-4 | 0 | 0 | 241
4-5 | 0 | 0 | 124
5-6 | 51 | 51 | 241
6-7 | 14 | 73 | 241
7-8 | 145 | 93 | 241
8-9 | 320 | 106 | 241
9-10 | 465 | 115 | 241
10-11 | 568 | 121 | 241
11-12 | 637 | 121 | 241
12-13 | 637 | 121 | 241
13-14 | 568 | 121 | 241
14-15 | 465 | 115 | 241
15-16 | 320 | 106 | 241
16-17 | 145 | 93 | 241
17-18 | 14 | 73 | 241
18-19 | 51 | 51 | 241
19-20 | 0 | 0 | 241
20-21 | 0 | 0 | 241

## Imax верт ЮВ (hidden)
Поверхностная плотность потока солнечной радиации в июле на вертикальную поверхность юго-восточной ориентации , Вт/м2
| Imax прям | Imax рас | Imax ср
Широта 36
2-3 |  |  | 138
3-4 |  |  | 138
4-5 |  |  | 138
5-6 | 60 | 31 | 138
6-7 | 212 | 108 | 138
7-8 | 314 | 172 | 138
8-9 | 395 | 174 | 138
9-10 | 384 | 133 | 138
10-11 | 308 | 116 | 138
11-12 | 200 | 112 | 138
12-13 | 80 | 104 | 138
13-14 |  | 96 | 138
14-15 |  | 91 | 138
15-16 |  | 84 | 138
16-17 |  | 77 | 138
17-18 |  | 42 | 138
18-19 |  | 21 | 138
19-20 |  |  | 138
20-21 |  |  | 138
Широта 40
2-3 |  |  | 147
3-4 |  |  | 147
4-5 |  |  | 147
5-6 | 66 | 46 | 147
6-7 | 225 | 116 | 147
7-8 | 364 | 148 | 147
8-9 | 425 | 146 | 147
9-10 | 417 | 129 | 147
10-11 | 352 | 112 | 147
11-12 | 254 | 104 | 147
12-13 | 119 | 98 | 147
13-14 |  | 91 | 147
14-15 |  | 85 | 147
15-16 |  | 81 | 147
16-17 |  | 76 | 147
17-18 |  | 56 | 147
18-19 |  | 27 | 147
19-20 |  |  | 147
20-21 |  |  | 147
Широта 44
2-3 | 0 | 0 | 161
3-4 | 0 | 0 | 161
4-5 | 0 | 0 | 161
5-6 | 95 | 53 | 161
6-7 | 256 | 116 | 161
7-8 | 395 | 148 | 161
8-9 | 467 | 146 | 161
9-10 | 460 | 136 | 161
10-11 | 380 | 116 | 161
11-12 | 297 | 107 | 161
12-13 | 150 | 104 | 161
13-14 | 19 | 91 | 161
14-15 | 0 | 85 | 161
15-16 | 0 | 81 | 161
16-17 | 0 | 74 | 161
17-18 | 0 | 59 | 161
18-19 | 0 | 30 | 161
19-20 | 0 | 0 | 161
20-21 | 0 | 0 | 161
Широта 48
2-3 | 0 | 0 | 177
3-4 | 0 | 0 | 177
4-5 | 2 | 10 | 177
5-6 | 125 | 62 | 177
6-7 | 286 | 119 | 177
7-8 | 427 | 148 | 177
8-9 | 497 | 151 | 177
9-10 | 492 | 144 | 177
10-11 | 429 | 127 | 177
11-12 | 335 | 113 | 177
12-13 | 190 | 105 | 177
13-14 | 41 | 94 | 177
14-15 | 0 | 88 | 177
15-16 | 0 | 81 | 177
16-17 | 0 | 74 | 177
17-18 | 0 | 58 | 177
18-19 | 0 | 35 | 177
19-20 | 0 | 6 | 177
20-21 | 0 | 0 | 177
Широта 52
2-3 | 0 | 20 | 191
3-4 | 0 | 71 | 191
4-5 | 5 | 122 | 191
5-6 | 154 | 149 | 191
6-7 | 316 | 154 | 191
7-8 | 457 | 149 | 191
8-9 | 521 | 131 | 191
9-10 | 518 | 116 | 191
10-11 | 465 | 105 | 191
11-12 | 373 | 98 | 191
12-13 | 230 | 92 | 191
13-14 | 65 | 85 | 191
14-15 | 0 | 73 | 191
15-16 | 0 | 58 | 191
16-17 | 0 | 35 | 191
17-18 | 0 | 12 | 191
18-19 | 0 | 0 | 191
19-20 | 0 | 6 | 191
20-21 | 0 | 0 | 191
Широта 56
2-3 | 0 | 0 | 202
3-4 | 0 | 0 | 202
4-5 | 23 | 27 | 202
5-6 | 184 | 77 | 202
6-7 | 346 | 121 | 202
7-8 | 488 | 142 | 202
8-9 | 551 | 145 | 202
9-10 | 561 | 138 | 202
10-11 | 502 | 124 | 202
11-12 | 413 | 107 | 202
12-13 | 260 | 102 | 202
13-14 | 91 | 98 | 202
14-15 | 0 | 92 | 202
15-16 | 0 | 86 | 202
16-17 | 0 | 72 | 202
17-18 | 0 | 56 | 202
18-19 | 0 | 37 | 202
19-20 | 0 | 17 | 202
20-21 | 0 | 0 | 202
Широта 60
2-3 |  |  | 213
3-4 | 12 | 9 | 213
4-5 | 76 | 35 | 213
5-6 | 198 | 79 | 213
6-7 | 377 | 115 | 213
7-8 | 512 | 130 | 213
8-9 | 579 | 133 | 213
9-10 | 582 | 124 | 213
10-11 | 534 | 113 | 213
11-12 | 448 | 101 | 213
12-13 | 295 | 96 | 213
13-14 | 128 | 93 | 213
14-15 |  | 88 | 213
15-16 |  | 81 | 213
16-17 |  | 66 | 213
17-18 |  | 53 | 213
18-19 |  | 37 | 213
19-20 |  | 23 | 213
20-21 |  | 6 | 213
Широта 64
2-3 |  |  | 235
3-4 | 58 | 16 | 235
4-5 | 140 | 46 | 235
5-6 | 267 | 84 | 235
6-7 | 430 | 115 | 235
7-8 | 541 | 129 | 235
8-9 | 622 | 129 | 235
9-10 | 624 | 123 | 235
10-11 | 570 | 112 | 235
11-12 | 483 | 100 | 235
12-13 | 340 | 94 | 235
13-14 | 169 | 92 | 235
14-15 | 2 | 86 | 235
15-16 |  | 78 | 235
16-17 |  | 63 | 235
17-18 |  | 52 | 235
18-19 |  | 38 | 235
19-20 |  | 26 | 235
20-21 |  | 13 | 235

## Imax верт ЮЗ (hidden)
Поверхностная плотность потока солнечной радиации в июле на вертикальную поверхность юго-западной ориентации , Вт/м2
| Imax прям | Imax рас | Imax ср
Широта 36
2-3 |  |  | 138
3-4 |  |  | 138
4-5 |  |  | 138
5-6 |  | 21 | 138
6-7 |  | 42 | 138
7-8 |  | 77 | 138
8-9 |  | 84 | 138
9-10 |  | 91 | 138
10-11 |  | 96 | 138
11-12 | 80 | 104 | 138
12-13 | 200 | 112 | 138
13-14 | 308 | 116 | 138
14-15 | 384 | 133 | 138
15-16 | 395 | 174 | 138
16-17 | 314 | 172 | 138
17-18 | 212 | 108 | 138
18-19 | 60 | 31 | 138
19-20 |  |  | 138
20-21 |  |  | 138
Широта 40
2-3 |  |  | 147
3-4 |  |  | 147
4-5 |  |  | 147
5-6 |  | 27 | 147
6-7 |  | 56 | 147
7-8 |  | 76 | 147
8-9 |  | 81 | 147
9-10 |  | 85 | 147
10-11 |  | 91 | 147
11-12 | 119 | 98 | 147
12-13 | 254 | 104 | 147
13-14 | 352 | 112 | 147
14-15 | 417 | 129 | 147
15-16 | 425 | 146 | 147
16-17 | 364 | 148 | 147
17-18 | 225 | 116 | 147
18-19 | 66 | 46 | 147
19-20 |  |  | 147
20-21 |  |  | 147
Широта 44
2-3 | 0 | 0 | 161
3-4 | 0 | 0 | 161
4-5 | 0 | 0 | 161
5-6 | 0 | 30 | 161
6-7 | 0 | 59 | 161
7-8 | 0 | 74 | 161
8-9 | 0 | 81 | 161
9-10 | 0 | 85 | 161
10-11 | 19 | 91 | 161
11-12 | 150 | 104 | 161
12-13 | 297 | 107 | 161
13-14 | 380 | 116 | 161
14-15 | 460 | 136 | 161
15-16 | 467 | 146 | 161
16-17 | 395 | 148 | 161
17-18 | 256 | 116 | 161
18-19 | 95 | 53 | 161
19-20 | 0 | 0 | 161
20-21 | 0 | 0 | 161
Широта 48
2-3 | 0 | 0 | 177
3-4 | 0 | 0 | 177
4-5 | 0 | 6 | 177
5-6 | 0 | 35 | 177
6-7 | 0 | 58 | 177
7-8 | 0 | 74 | 177
8-9 | 0 | 81 | 177
9-10 | 0 | 88 | 177
10-11 | 41 | 94 | 177
11-12 | 190 | 105 | 177
12-13 | 335 | 113 | 177
13-14 | 429 | 127 | 177
14-15 | 492 | 144 | 177
15-16 | 497 | 151 | 177
16-17 | 427 | 148 | 177
17-18 | 286 | 119 | 177
18-19 | 125 | 62 | 177
19-20 | 2 | 10 | 177
20-21 | 0 | 0 | 177
Широта 52
2-3 | 0 | 0 | 191
3-4 | 0 | 0 | 191
4-5 | 0 | 12 | 191
5-6 | 0 | 35 | 191
6-7 | 0 | 58 | 191
7-8 | 0 | 73 | 191
8-9 | 0 | 85 | 191
9-10 | 0 | 92 | 191
10-11 | 65 | 98 | 191
11-12 | 230 | 105 | 191
12-13 | 373 | 116 | 191
13-14 | 465 | 131 | 191
14-15 | 518 | 149 | 191
15-16 | 521 | 154 | 191
16-17 | 457 | 149 | 191
17-18 | 316 | 122 | 191
18-19 | 154 | 71 | 191
19-20 | 5 | 20 | 191
20-21 | 0 | 0 | 191
Широта 56
2-3 | 0 | 0 | 202
3-4 | 0 | 0 | 202
4-5 | 0 | 17 | 202
5-6 | 0 | 37 | 202
6-7 | 0 | 56 | 202
7-8 | 0 | 72 | 202
8-9 | 0 | 86 | 202
9-10 | 0 | 92 | 202
10-11 | 91 | 98 | 202
11-12 | 260 | 102 | 202
12-13 | 413 | 107 | 202
13-14 | 502 | 124 | 202
14-15 | 561 | 138 | 202
15-16 | 551 | 145 | 202
16-17 | 488 | 142 | 202
17-18 | 346 | 121 | 202
18-19 | 184 | 77 | 202
19-20 | 23 | 27 | 202
20-21 | 0 | 0 | 202
Широта 60
2-3 |  |  | 213
3-4 |  | 6 | 213
4-5 |  | 23 | 213
5-6 |  | 37 | 213
6-7 |  | 53 | 213
7-8 |  | 66 | 213
8-9 |  | 81 | 213
9-10 |  | 88 | 213
10-11 | 128 | 93 | 213
11-12 | 295 | 96 | 213
12-13 | 448 | 101 | 213
13-14 | 534 | 113 | 213
14-15 | 582 | 124 | 213
15-16 | 579 | 133 | 213
16-17 | 512 | 130 | 213
17-18 | 377 | 115 | 213
18-19 | 198 | 79 | 213
19-20 | 76 | 35 | 213
20-21 | 12 | 9 | 213
Широта 64
2-3 |  |  | 235
3-4 |  | 13 | 235
4-5 |  | 26 | 235
5-6 |  | 38 | 235
6-7 |  | 52 | 235
7-8 |  | 63 | 235
8-9 |  | 78 | 235
9-10 | 2 | 86 | 235
10-11 | 169 | 92 | 235
11-12 | 340 | 94 | 235
12-13 | 483 | 100 | 235
13-14 | 570 | 112 | 235
14-15 | 624 | 123 | 235
15-16 | 622 | 129 | 235
16-17 | 541 | 129 | 235
17-18 | 430 | 115 | 235
18-19 | 267 | 84 | 235
19-20 | 140 | 46 | 235
20-21 | 58 | 16 | 235

## Imax верт СЗ (hidden)
Поверхностная плотность потока солнечной радиации в июле на вертикальную поверхность северо-западной ориентации , Вт/м2
| Imax прям | Imax рас | Imax ср
Широта 36
2-3 |  |  | 129
3-4 |  |  | 129
4-5 |  |  | 129
5-6 |  | 23 | 129
6-7 |  | 63 | 129
7-8 |  | 77 | 129
8-9 |  | 81 | 129
9-10 |  | 83 | 129
10-11 |  | 84 | 129
11-12 |  | 87 | 129
12-13 |  | 91 | 129
13-14 | 98 | 97 | 129
14-15 | 265 | 114 | 129
15-16 | 393 | 147 | 129
16-17 | 488 | 146 | 129
17-18 | 454 | 102 | 129
18-19 | 183 | 28 | 129
19-20 |  |  | 129
20-21 |  |  | 129
Широта 40
2-3 |  |  | 123
3-4 |  |  | 123
4-5 |  |  | 123
5-6 |  | 29 | 123
6-7 |  | 63 | 123
7-8 |  | 77 | 123
8-9 |  | 81 | 123
9-10 |  | 84 | 123
10-11 |  | 87 | 123
11-12 |  | 87 | 123
12-13 |  | 91 | 123
13-14 | 55 | 96 | 123
14-15 | 200 | 108 | 123
15-16 | 335 | 140 | 123
16-17 | 428 | 154 | 123
17-18 | 398 | 130 | 123
18-19 | 193 | 63 | 123
19-20 | 11 | 1 | 123
20-21 |  |  | 123
Широта 44
2-3 | 0 | 0 | 123
3-4 | 0 | 0 | 123
4-5 | 0 | 0 | 123
5-6 | 0 | 31 | 123
6-7 | 0 | 60 | 123
7-8 | 0 | 74 | 123
8-9 | 0 | 81 | 123
9-10 | 0 | 84 | 123
10-11 | 0 | 86 | 123
11-12 | 0 | 87 | 123
12-13 | 0 | 91 | 123
13-14 | 38 | 96 | 123
14-15 | 170 | 108 | 123
15-16 | 324 | 137 | 123
16-17 | 424 | 149 | 123
17-18 | 419 | 133 | 123
18-19 | 252 | 72 | 123
19-20 | 35 | 6 | 123
20-21 | 0 | 0 | 123
Широта 48
2-3 | 0 | 0 | 125
3-4 | 0 | 0 | 125
4-5 | 0 | 8 | 125
5-6 | 0 | 35 | 125
6-7 | 0 | 59 | 125
7-8 | 0 | 72 | 125
8-9 | 0 | 80 | 125
9-10 | 0 | 84 | 125
10-11 | 0 | 86 | 125
11-12 | 0 | 87 | 125
12-13 | 0 | 91 | 125
13-14 | 22 | 96 | 125
14-15 | 143 | 109 | 125
15-16 | 305 | 134 | 125
16-17 | 420 | 144 | 125
17-18 | 437 | 133 | 125
18-19 | 191 | 81 | 125
19-20 | 70 | 19 | 125
20-21 | 0 | 0 | 125
Широта 52
2-3 | 0 | 0 | 127
3-4 | 0 | 0 | 127
4-5 | 0 | 12 | 127
5-6 | 0 | 37 | 127
6-7 | 0 | 39 | 127
7-8 | 0 | 42 | 127
8-9 | 0 | 79 | 127
9-10 | 0 | 81 | 127
10-11 | 0 | 84 | 127
11-12 | 0 | 85 | 127
12-13 | 0 | 87 | 127
13-14 | 8 | 93 | 127
14-15 | 119 | 107 | 127
15-16 | 281 | 130 | 127
16-17 | 418 | 143 | 127
17-18 | 449 | 131 | 127
18-19 | 342 | 93 | 127
19-20 | 108 | 32 | 127
20-21 | 0 | 0 | 127
Широта 56
2-3 | 0 | 0 | 129
3-4 | 0 | 0 | 129
4-5 | 0 | 16 | 129
5-6 | 0 | 41 | 129
6-7 | 0 | 59 | 129
7-8 | 0 | 72 | 129
8-9 | 0 | 76 | 129
9-10 | 0 | 77 | 129
10-11 | 0 | 78 | 129
11-12 | 0 | 79 | 129
12-13 | 0 | 80 | 129
13-14 | 0 | 84 | 129
14-15 | 93 | 95 | 129
15-16 | 260 | 119 | 129
16-17 | 414 | 133 | 129
17-18 | 460 | 125 | 129
18-19 | 391 | 95 | 129
19-20 | 187 | 44 | 129
20-21 | 23 | 5 | 129
Широта 60
2-3 |  |  | 134
3-4 |  | 7 | 134
4-5 |  | 24 | 134
5-6 |  | 44 | 134
6-7 |  | 58 | 134
7-8 |  | 67 | 134
8-9 |  | 71 | 134
9-10 |  | 72 | 134
10-11 |  | 72 | 134
11-12 |  | 72 | 134
12-13 |  | 73 | 134
13-14 |  | 73 | 134
14-15 | 65 | 82 | 134
15-16 | 236 | 104 | 134
16-17 | 412 | 112 | 134
17-18 | 469 | 116 | 134
18-19 | 442 | 96 | 134
19-20 | 310 | 53 | 134
20-21 | 73 | 13 | 134
Широта 64
2-3 |  |  | 164
3-4 |  | 16 | 164
4-5 |  | 30 | 164
5-6 |  | 48 | 164
6-7 |  | 59 | 164
7-8 |  | 64 | 164
8-9 |  | 67 | 164
9-10 |  | 67 | 164
10-11 |  | 69 | 164
11-12 |  | 70 | 164
12-13 |  | 70 | 164
13-14 |  | 70 | 164
14-15 | 41 | 78 | 164
15-16 | 221 | 99 | 164
16-17 | 395 | 112 | 164
17-18 | 473 | 112 | 164
18-19 | 490 | 101 | 164
19-20 | 395 | 67 | 164
20-21 | 163 | 29 | 164

## Imax верт СВ (hidden)
Поверхностная плотность потока солнечной радиации в июле на вертикальную поверхность северо-восточной ориентации , Вт/м2
| Imax прям | Imax рас | Imax ср
Широта 36
2-3 |  |  | 129
3-4 |  |  | 129
4-5 |  |  | 129
5-6 | 183 | 28 | 129
6-7 | 454 | 102 | 129
7-8 | 488 | 146 | 129
8-9 | 393 | 147 | 129
9-10 | 265 | 114 | 129
10-11 | 98 | 97 | 129
11-12 |  | 91 | 129
12-13 |  | 87 | 129
13-14 |  | 84 | 129
14-15 |  | 83 | 129
15-16 |  | 81 | 129
16-17 |  | 77 | 129
17-18 |  | 63 | 129
18-19 |  | 23 | 129
19-20 |  |  | 129
20-21 |  |  | 129
Широта 40
2-3 |  |  | 123
3-4 |  |  | 123
4-5 | 11 | 1 | 123
5-6 | 193 | 63 | 123
6-7 | 98 | 130 | 123
7-8 | 428 | 154 | 123
8-9 | 335 | 140 | 123
9-10 | 200 | 108 | 123
10-11 | 55 | 96 | 123
11-12 |  | 91 | 123
12-13 |  | 87 | 123
13-14 |  | 87 | 123
14-15 |  | 84 | 123
15-16 |  | 81 | 123
16-17 |  | 77 | 123
17-18 |  | 63 | 123
18-19 |  | 29 | 123
19-20 |  |  | 123
20-21 |  |  | 123
Широта 44
2-3 | 0 | 0 | 123
3-4 | 0 | 0 | 123
4-5 | 35 | 6 | 123
5-6 | 252 | 72 | 123
6-7 | 419 | 133 | 123
7-8 | 424 | 149 | 123
8-9 | 324 | 137 | 123
9-10 | 170 | 108 | 123
10-11 | 38 | 96 | 123
11-12 | 0 | 91 | 123
12-13 | 0 | 87 | 123
13-14 | 0 | 86 | 123
14-15 | 0 | 84 | 123
15-16 | 0 | 81 | 123
16-17 | 0 | 74 | 123
17-18 | 0 | 60 | 123
18-19 | 0 | 31 | 123
19-20 | 0 | 0 | 123
20-21 | 0 | 0 | 123
Широта 48
2-3 | 0 | 0 | 125
3-4 | 0 | 0 | 125
4-5 | 70 | 19 | 125
5-6 | 191 | 81 | 125
6-7 | 437 | 133 | 125
7-8 | 420 | 144 | 125
8-9 | 305 | 134 | 125
9-10 | 143 | 109 | 125
10-11 | 22 | 96 | 125
11-12 | 0 | 91 | 125
12-13 | 0 | 87 | 125
13-14 | 0 | 86 | 125
14-15 | 0 | 84 | 125
15-16 | 0 | 80 | 125
16-17 | 0 | 72 | 125
17-18 | 0 | 59 | 125
18-19 | 0 | 35 | 125
19-20 | 0 | 8 | 125
20-21 | 0 | 0 | 125
Широта 52
2-3 | 0 | 0 | 127
3-4 | 0 | 0 | 127
4-5 | 108 | 32 | 127
5-6 | 342 | 93 | 127
6-7 | 449 | 131 | 127
7-8 | 418 | 143 | 127
8-9 | 281 | 130 | 127
9-10 | 119 | 107 | 127
10-11 | 8 | 93 | 127
11-12 | 0 | 87 | 127
12-13 | 0 | 85 | 127
13-14 | 0 | 84 | 127
14-15 | 0 | 81 | 127
15-16 | 0 | 79 | 127
16-17 | 0 | 72 | 127
17-18 | 0 | 39 | 127
18-19 | 0 | 37 | 127
19-20 | 0 | 12 | 127
20-21 | 0 | 0 | 127
Широта 56
2-3 | 0 | 0 | 129
3-4 | 23 | 5 | 129
4-5 | 187 | 44 | 129
5-6 | 391 | 95 | 129
6-7 | 460 | 125 | 129
7-8 | 414 | 133 | 129
8-9 | 260 | 119 | 129
9-10 | 93 | 95 | 129
10-11 | 0 | 84 | 129
11-12 | 0 | 80 | 129
12-13 | 0 | 79 | 129
13-14 | 0 | 78 | 129
14-15 | 0 | 77 | 129
15-16 | 0 | 76 | 129
16-17 | 0 | 72 | 129
17-18 | 0 | 59 | 129
18-19 | 0 | 41 | 129
19-20 | 0 | 16 | 129
20-21 | 0 | 0 | 129
Широта 60
2-3 |  |  | 134
3-4 | 73 | 13 | 134
4-5 | 310 | 53 | 134
5-6 | 442 | 96 | 134
6-7 | 469 | 116 | 134
7-8 | 412 | 112 | 134
8-9 | 236 | 104 | 134
9-10 | 65 | 82 | 134
10-11 |  | 73 | 134
11-12 |  | 73 | 134
12-13 |  | 72 | 134
13-14 |  | 72 | 134
14-15 |  | 72 | 134
15-16 |  | 71 | 134
16-17 |  | 67 | 134
17-18 |  | 58 | 134
18-19 |  | 44 | 134
19-20 |  | 24 | 134
20-21 |  | 7 | 134
Широта 64
2-3 | 17 | 7 | 143
3-4 | 163 | 29 | 143
4-5 | 395 | 67 | 143
5-6 | 490 | 101 | 143
6-7 | 473 | 112 | 143
7-8 | 395 | 112 | 143
8-9 | 221 | 99 | 143
9-10 | 41 | 78 | 143
10-11 |  | 70 | 143
11-12 |  | 70 | 143
12-13 |  | 70 | 143
13-14 |  | 69 | 143
14-15 |  | 67 | 143
15-16 |  | 67 | 143
16-17 |  | 64 | 143
17-18 |  | 59 | 143
18-19 |  | 48 | 143
19-20 |  | 30 | 143
20-21 |  | 16 | 143

## Imax верт В (hidden)
Поверхностная плотность потока солнечной радиации в июле на вертикальную поверхность восточной ориентации , Вт/м2
| Imax прям | Imax рас | Imax ср
Широта 36
2-3 |  |  | 162
3-4 |  |  | 162
4-5 |  |  | 162
5-6 | 151 | 45 | 162
6-7 | 442 | 147 | 162
7-8 | 535 | 177 | 162
8-9 | 515 | 174 | 162
9-10 | 440 | 147 | 162
10-11 | 286 | 120 | 162
11-12 | 105 | 108 | 162
12-13 |  | 98 | 162
13-14 |  | 91 | 162
14-15 |  | 86 | 162
15-16 |  | 85 | 162
16-17 |  | 72 | 162
17-18 |  | 47 | 162
18-19 |  | 17 | 162
19-20 |  |  | 162
20-21 |  |  | 162
Широта 40
2-3 |  |  | 169
3-4 |  |  | 169
4-5 |  |  | 169
5-6 | 242 | 63 | 169
6-7 | 476 | 151 | 169
7-8 | 561 | 179 | 169
8-9 | 542 | 164 | 169
9-10 | 442 | 134 | 169
10-11 | 276 | 110 | 169
11-12 | 101 | 99 | 169
12-13 |  | 88 | 169
13-14 |  | 84 | 169
14-15 |  | 84 | 169
15-16 |  | 81 | 169
16-17 |  | 73 | 169
17-18 |  | 59 | 169
18-19 |  | 28 | 169
19-20 |  |  | 169
20-21 |  |  | 169
Широта 44
2-3 | 0 | 0 | 180
3-4 | 0 | 0 | 180
4-5 | 0 | 0 | 180
5-6 | 332 | 79 | 180
6-7 | 514 | 151 | 180
7-8 | 579 | 177 | 180
8-9 | 563 | 163 | 180
9-10 | 452 | 135 | 180
10-11 | 279 | 108 | 180
11-12 | 105 | 98 | 180
12-13 | 0 | 87 | 180
13-14 | 0 | 81 | 180
14-15 | 0 | 81 | 180
15-16 | 0 | 80 | 180
16-17 | 0 | 73 | 180
17-18 | 0 | 59 | 180
18-19 | 0 | 30 | 180
19-20 | 0 | 0 | 180
20-21 | 0 | 0 | 180
Широта 48
2-3 | 0 | 0 | 184
3-4 | 0 | 0 | 184
4-5 | 0 | 0 | 184
5-6 | 371 | 88 | 184
6-7 | 536 | 155 | 184
7-8 | 590 | 174 | 184
8-9 | 565 | 164 | 184
9-10 | 454 | 135 | 184
10-11 | 279 | 110 | 184
11-12 | 105 | 98 | 184
12-13 | 0 | 87 | 184
13-14 | 0 | 81 | 184
14-15 | 0 | 79 | 184
15-16 | 0 | 78 | 184
16-17 | 0 | 72 | 184
17-18 | 0 | 59 | 184
18-19 | 0 | 34 | 184
19-20 | 0 | 0 | 184
20-21 | 0 | 0 | 184
Широта 52
2-3 | 0 | 0 | 200
3-4 | 0 | 0 | 200
4-5 | 0 | 0 | 200
5-6 | 468 | 101 | 200
6-7 | 579 | 164 | 200
7-8 | 614 | 174 | 200
8-9 | 579 | 169 | 200
9-10 | 461 | 135 | 200
10-11 | 280 | 113 | 200
11-12 | 105 | 96 | 200
12-13 | 0 | 87 | 200
13-14 | 0 | 81 | 200
14-15 | 0 | 77 | 200
15-16 | 0 | 77 | 200
16-17 | 0 | 72 | 200
17-18 | 0 | 59 | 200
18-19 | 0 | 41 | 200
19-20 | 0 | 0 | 200
20-21 | 0 | 0 | 200
Широта 56
2-3 | 0 | 0 | 201
3-4 | 0 | 0 | 201
4-5 | 0 | 0 | 201
5-6 | 482 | 101 | 201
6-7 | 594 | 156 | 201
7-8 | 621 | 165 | 201
8-9 | 579 | 155 | 201
9-10 | 461 | 121 | 201
10-11 | 283 | 102 | 201
11-12 | 105 | 91 | 201
12-13 | 0 | 85 | 201
13-14 | 0 | 79 | 201
14-15 | 0 | 76 | 201
15-16 | 0 | 74 | 201
16-17 | 0 | 65 | 201
17-18 | 0 | 58 | 201
18-19 | 0 | 41 | 201
19-20 | 0 | 0 | 201
20-21 | 0 | 0 | 201
Широта 60
2-3 |  |  | 206
3-4 |  |  | 206
4-5 |  |  | 206
5-6 | 509 | 105 | 206
6-7 | 623 | 144 | 206
7-8 | 632 | 149 | 206
8-9 | 586 | 134 | 206
9-10 | 461 | 104 | 206
10-11 | 285 | 88 | 206
11-12 | 105 | 81 | 206
12-13 |  | 76 | 206
13-14 |  | 72 | 206
14-15 |  | 69 | 206
15-16 |  | 67 | 206
16-17 |  | 62 | 206
17-18 |  | 54 | 206
18-19 |  | 41 | 206
19-20 |  |  | 206
20-21 |  |  | 206
Широта 64
2-3 |  |  | 215
3-4 |  |  | 215
4-5 |  |  | 215
5-6 | 535 | 116 | 215
6-7 | 635 | 141 | 215
7-8 | 655 | 143 | 215
8-9 | 597 | 129 | 215
9-10 | 463 | 101 | 215
10-11 | 285 | 84 | 215
11-12 | 106 | 77 | 215
12-13 |  | 70 | 215
13-14 |  | 66 | 215
14-15 |  | 63 | 215
15-16 |  | 63 | 215
16-17 |  | 57 | 215
17-18 |  | 50 | 215
18-19 |  | 42 | 215
19-20 |  |  | 215
20-21 |  |  | 215

## Imax верт З (hidden)
Поверхностная плотность потока солнечной радиации в июле на вертикальную поверхность западной ориентации , Вт/м2
| Imax прям | Imax рас | Imax ср
Широта 36
2-3 |  |  | 162
3-4 |  |  | 162
4-5 |  |  | 162
5-6 |  | 17 | 162
6-7 |  | 47 | 162
7-8 |  | 72 | 162
8-9 |  | 85 | 162
9-10 |  | 86 | 162
10-11 |  | 91 | 162
11-12 |  | 98 | 162
12-13 | 105 | 108 | 162
13-14 | 286 | 120 | 162
14-15 | 440 | 147 | 162
15-16 | 515 | 174 | 162
16-17 | 535 | 177 | 162
17-18 | 442 | 147 | 162
18-19 | 151 | 45 | 162
19-20 |  |  | 162
20-21 |  |  | 162
Широта 40
2-3 |  |  | 169
3-4 |  |  | 169
4-5 |  |  | 169
5-6 |  | 28 | 169
6-7 |  | 59 | 169
7-8 |  | 73 | 169
8-9 |  | 81 | 169
9-10 |  | 84 | 169
10-11 |  | 84 | 169
11-12 |  | 88 | 169
12-13 | 101 | 99 | 169
13-14 | 276 | 110 | 169
14-15 | 442 | 134 | 169
15-16 | 542 | 164 | 169
16-17 | 561 | 179 | 169
17-18 | 476 | 151 | 169
18-19 | 242 | 63 | 169
19-20 |  |  | 169
20-21 |  |  | 169
Широта 44
2-3 | 0 | 0 | 180
3-4 | 0 | 0 | 180
4-5 | 0 | 0 | 180
5-6 | 0 | 30 | 180
6-7 | 0 | 59 | 180
7-8 | 0 | 73 | 180
8-9 | 0 | 80 | 180
9-10 | 0 | 81 | 180
10-11 | 0 | 81 | 180
11-12 | 0 | 87 | 180
12-13 | 105 | 98 | 180
13-14 | 279 | 108 | 180
14-15 | 452 | 135 | 180
15-16 | 563 | 163 | 180
16-17 | 579 | 177 | 180
17-18 | 514 | 151 | 180
18-19 | 332 | 79 | 180
19-20 | 0 | 0 | 180
20-21 | 0 | 0 | 180
Широта 48
2-3 | 0 | 0 | 184
3-4 | 0 | 0 | 184
4-5 | 0 | 0 | 184
5-6 | 0 | 34 | 184
6-7 | 0 | 59 | 184
7-8 | 0 | 72 | 184
8-9 | 0 | 78 | 184
9-10 | 0 | 79 | 184
10-11 | 0 | 81 | 184
11-12 | 0 | 87 | 184
12-13 | 105 | 98 | 184
13-14 | 279 | 110 | 184
14-15 | 454 | 135 | 184
15-16 | 565 | 164 | 184
16-17 | 590 | 174 | 184
17-18 | 536 | 155 | 184
18-19 | 371 | 88 | 184
19-20 | 0 | 0 | 184
20-21 | 0 | 0 | 184
Широта 52
2-3 | 0 | 0 | 200
3-4 | 0 | 0 | 200
4-5 | 0 | 0 | 200
5-6 | 0 | 41 | 200
6-7 | 0 | 59 | 200
7-8 | 0 | 72 | 200
8-9 | 0 | 77 | 200
9-10 | 0 | 77 | 200
10-11 | 0 | 81 | 200
11-12 | 0 | 87 | 200
12-13 | 105 | 96 | 200
13-14 | 280 | 113 | 200
14-15 | 461 | 135 | 200
15-16 | 579 | 169 | 200
16-17 | 614 | 174 | 200
17-18 | 579 | 164 | 200
18-19 | 468 | 101 | 200
19-20 | 0 | 0 | 200
20-21 | 0 | 0 | 200
Широта 56
2-3 | 0 | 0 | 201
3-4 | 0 | 0 | 201
4-5 | 0 | 0 | 201
5-6 | 0 | 41 | 201
6-7 | 0 | 58 | 201
7-8 | 0 | 65 | 201
8-9 | 0 | 74 | 201
9-10 | 0 | 76 | 201
10-11 | 0 | 79 | 201
11-12 | 0 | 85 | 201
12-13 | 105 | 91 | 201
13-14 | 283 | 102 | 201
14-15 | 461 | 121 | 201
15-16 | 579 | 155 | 201
16-17 | 621 | 165 | 201
17-18 | 594 | 156 | 201
18-19 | 482 | 101 | 201
19-20 | 0 | 0 | 201
20-21 | 0 | 0 | 201
Широта 60
2-3 |  |  | 206
3-4 |  |  | 206
4-5 |  |  | 206
5-6 |  | 41 | 206
6-7 |  | 54 | 206
7-8 |  | 62 | 206
8-9 |  | 67 | 206
9-10 |  | 69 | 206
10-11 |  | 72 | 206
11-12 |  | 76 | 206
12-13 | 105 | 81 | 206
13-14 | 285 | 88 | 206
14-15 | 461 | 104 | 206
15-16 | 586 | 134 | 206
16-17 | 632 | 149 | 206
17-18 | 623 | 144 | 206
18-19 | 509 | 105 | 206
19-20 |  |  | 206
20-21 |  |  | 206
Широта 64
2-3 |  |  | 215
3-4 |  |  | 215
4-5 |  |  | 215
5-6 |  | 42 | 215
6-7 |  | 50 | 215
7-8 |  | 57 | 215
8-9 |  | 63 | 215
9-10 |  | 63 | 215
10-11 |  | 66 | 215
11-12 |  | 70 | 215
12-13 | 106 | 77 | 215
13-14 | 285 | 84 | 215
14-15 | 463 | 101 | 215
15-16 | 597 | 129 | 215
16-17 | 655 | 143 | 215
17-18 | 635 | 141 | 215
18-19 | 535 | 115 | 215
19-20 |  |  | 215
20-21 |  |  | 215